AIRTECH					             PI 2205250101

AIRTECH GROUP s. r. o.						           poč. listů: 9

+ Příloha č. 1

T e c h n i c k á    z p r á v a

akce:

"Stavební úpravy sociálních prostor

v objektu Petřínská 43, Plzeň“

- D.1.2.     Úpravy instalací - ZTI, ÚT a VZT

- D.1.2.2 - VYTÁPĚNÍ

- Výkresy: 	V 2205250103

- V 2205250104

- V 2205250105

- V 2205250106

22 - 07 - 20

- SRJ/ AG/ 98/ 11

# 1. Identifikační údaje

1.1 – Identifikační údaje investora

Středisko volného času Radovánek

Pallova 52/19, 301 00 Plzeň

tel.: + 420 737 215 121

e-mail: pallova@radovanek.cz

1.2 – Identifikační generálního projektanta

HBH ateliér s.r.o.

Letkovská 5, 326 00  Plzeň

IČ: 64360938

tel.: + 420 377 441 106

e-mail: hghing@seznam.cz

Hlavní projektant

Ing. Václav Hlinka

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

## 1.3 - Identifikační údaje projektanta:

AIRTECH GROUP s. r. o.

Jiřinová 1425/ 7, 312 00  Plzeň

IČ: 25209361

tel.: + 420 377 430 409  411

e-mail: airtech@airtech.cz

Vedoucí projektant části D.1.2.2 - Vytápění

Ing. Josef Kubr

autorizovaný inženýr

v oboru: technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

a v oboru: technologická zařízení staveb

evidenční číslo ČKAIT – 0200046

Projektant části D.1.2.2 - Vytápění

Ing. Petr Šimáček

autorizovaný inženýr

v oboru: technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

evidenční číslo ČKAIT - 0201772

2. Účel projektu

Projekt řeší vytápění rekonstruovaných prostor soc. zařízení v 1.NP až 3.NP objektu Střediska volného času Radovánek, Petřínská 43, Plzeň.

Dokumentace je zpracována v  rozsahu dokumentace veřejné zakázky             na stavební práce včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle požadavků vyhlášky č. 169/ 2016 Sb. v aktualizovaném znění. Dle této vyhlášky jsou jednotlivé položky dány popisem jednoznačně vymezujícím druh a kvalitu prací, dodávky nebo služeb – nejsou uvedeny konkrétní výrobky (uvedené referenční příklady slouží pouze pro určení přesného rozsahu dodávky a funkce).

Před zahájením prací na realizaci díla musí být v rámci přípravy realizace díla zhotovitelem zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem a v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla, která bude zohledňovat konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení.

Dodavatel provede s ohledem na konkrétní výrobky vzešlé z výběrového řízení aktualizaci koordinací s jednotlivými navazujícími profesemi – zejména prověří a upraví vazby na stavební část, elektro část a systémy Měření a regulace. V případě, že se požadavky na navazující profese změnily, zajistí dodavatel v rámci zpracovávání výrobně technické a montážní dokumentace jejich zapracování do výrobně technické a montážní dokumentace příslušné profese.

3. Podklady pro zpracování projektu

Při zpracování tohoto projektu se vycházelo z následujících podkladů:

      - stavebních podkladů předaných projektantem stavby

      - prohlídky na místě, fotodokumentace

      - požadavků zadavatele na instalované zařízení

Byly použity tyto normy:

- ČSN EN 12828+A1	- Tepelné soustavy v budovách – navrhování teplovodních

otopných soustav

- ČSN EN 12831	  	- Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu

      - ČSN EN 14336		- Tepelné soustavy v budovách – montáž a přejímka

teplovodních tepelných soustav

- ČSN 73 0540/ 2011 	- Tepelná ochrana budov

- ČSN 06 0830 		- Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení

a ostatní související normy a předpisy

4. Koncepce řešení

Zdrojem tepla pro objekt je stávající výměníková stanice umístěná v suterénu.

Rekonstruované prostory soc. zařízení budou vybaveny novým teplovodním otopným systémem napojeným na stávající horizontální rozvod ÚT vedený pod stropem 1.NP. Otopné plochy budou desková a trubková („otopné žebříky“) otopná tělesa osazená termostatickými hlavicemi.

Stávající otopná tělesa vč. souvisejících potrubních rozvodů umístěná v prostorách dotčených rekonstrukcí budou demontována a ekologicky zlikvidována.

5. Tepelná bilance, dimenzování zařízení

Výpočet tepelných ztrát je proveden dle ČSN EN 12831 pro následující údaje:

výpočtová venkovní teplota 			- 12 oC

typ budovy					ostatní

zátopový součinitel fRH			0 W/m2

intenzita výměny vzduchu n50		4 h-1

stínící součinitel				mírné zastínění

vnitřní teploty 					20 až 24 °C, viz výkresová dokumentace.

výměna vzduchu	0,5 h-1

Tepelné ztráty byly stanoveny pro níže uvedené skladby obvodových konstrukcí:

svislé obvodové konstrukce 	– zdivo CD-IVA tl. 440 mm + omítky

vnitřní nosné stěny 		– zdivo z plných cihel tl. 290 mm + omítky

příčky 				– plynosilikátové zdivo tl. 100 mm

podlaha 1.NP 			– beton tl. 100 mm

vnitřní stropy 			– SDK 15 mm, vzduch. mezera 220mm, trapéz. plech +

ŽB 70 mm, min. vlna 20 mm, beton 50 mm

střecha 			– ŽB panel 275 mm, min. vlna 100 mm, škvárobeton 80 mm,

asf. lepenka

okna, dveře			– U = 2,4 W/m2K

Tepelná ztráta rekonstruovaných prostor soc. zařízení v 1.NP až 3.NP činí              5,2 kW, přehled výsledků výpočtu jednotlivých místností je uveden v Příloze č. 1.

Instalovaný výkon otopných těles (75 / 60°C) ........................................................... 6 kW

Příprava TV  - není součástí této dokumentace (příprava TV pro objekt je centrální              ve stávající výměníkové stanici)

6. Technické řešení

6.1 - Demontáže

Stávající otopná tělesa vč. potrubních rozvodů umístěná v prostorech v 1.NP až 3.NP dotčených rekonstrukcí budou demontována a ekologicky zlikvidována. Rozsah demontáží je vyznačen ve výkresové části dokumentace.

6.2 - Otopný systém sociálních zařízení

Rekonstruované prostory soc. zařízení budou vytápěny novým teplovodním otopným systémem (návrhový teplotní spád 75 / 55 °C) s otopnými tělesy, který bude napojen na stávající upravený rozvod ÚT (ocelové potrubí) vedený pod stropem 1.NP. Úprava spočívá v navýšení dimenze části potrubí, zhotovení odboček pro napojení nových rozvodů a dopojení na stávající navazující potrubí.

Ležaté potrubní rozvody nového otopného systému budou vedeny pod stropem 1.NP a budou z nich napojeny jednotlivé přípojky otopných těles v 1.NP a stoupačky pro tělesa ve 2.NP a 3.NP. Stoupačka č. 4 bude vedena v drážce v obvodové stěně, ostatní stoupačky po povrchu podél stěn – příček. Přípojky otopných těles budou vedeny v betonové mazanině podlahy o předpokládané tl. 70 mm (nelze zasahovat do nosné ŽB podlahové desky), do níž budou svedeny podél stěn (tělesa v 1.NP), resp. odbočeny           ze stoupaček (tělesa 2.NP a 3.NP).

Otopné plochy budou desková otopná tělesa se spodním připojením s integrovanou ventilovou vložkou (typ VK), v prostorách sprch budou osazena trubková otopná tělesa („otopné žebříky“). Otopná tělesa budou vybavena integrovaným odvzdušněním.

Připojení deskových otopných těles k potrubním rozvodům bude přes rohové radiátorové uzavíratelné šroubení, připojení trubkových otopných těles bude na přívodu přes radiátorový ventil s vnitřním přednastavením, na zpátečce přes uzavíratelné rohové radiátorové šroubení. Použitá šroubení budou umožňovat vypouštění otopného tělesa. Každé otopné těleso bude osazeno termostatickou hlavicí pro veřejné prostory se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození a zabezpečením proti odcizení a neoprávněné manipulaci.

Potrubní rozvody budou provedeny z měděných trubek, upravovaná část stávajícího ležatého rozvodu v 1.NP z ocelových závitových trubek jak. m. 11353. Kotvení potrubních rozvodů bude ke stavebním konstrukcím pomocí typového montážního systému umožňující osový pohyb potrubí, vzdálenosti kotvení potrubí budou dle montážního předpisu výrobce potrubí. Kompenzace tepelných dilatací bude přirozená lomy potrubní trasy - viz odst. 6, prostupy potrubí stavebními konstrukcemi budou umožňovat osové i boční pohyby potrubí. Detailní řešení kompenzace dilatací a uložení potrubí bude součástí výrobní a montážní dokumentace zhotovitele vytápěcího zařízení.

Potrubní rozvody provedené z ocelových trubek budou před zaizolováním opatřeny dvojnásobným základním nátěrem.

Veškeré potrubní rozvody budou tepelně izolovány návlekovou PE tepelnou izolací.

Tloušťky izolací:  	rozvody vedené po povrchu					20 mm

rozvody vedené ve stěnách a podlahách			13 mm

rozvody vedené podlahách v místech křížení potrubí 	  9 mm

Po provedených zkouškách (viz odst. 6) bude provedeno kompletní zaregulování celého otopného systému budovy. Budou nastaveny vnitřní regulace radiátorových ventilů a ventilových vložek nově osazených otopných těles dle hydraulických výpočtů provedených v rámci výrobně technické a montážní dokumentace zhotovitele vytápěcího zařízení pro konkrétní použité armatury. V rámci topné zkoušky pak bude provedeno doregulování armatur nových otopných těles a současně i armatur stávajících otopných těles tak, aby celý otopný systém budovy byl plně funkční.

6.3 - Stavební přípomoci

Součástí dodávky otopného systému jsou potřebné stavební přípomoci. Jedná se zejména o vybourání prostupů stěnami a drážek ve stěnách a podlahách pro vedení potrubních rozvodů. Dále bude provedeno (po osazení potrubních rozvodů, provedení potřebných zkoušek a tepelných izolací) zpětné zazdění a hrubé zarovnání stěn v okolí prostupů a drážek a zabetonování drážek v podlahách do úrovně stávající okolní betonové mazaniny.

Finální úpravu povrchů stěn a podlah zajistí dodavatel stavebních prací –                viz stavební část dokumentace.

7. Montážní podmínky, uvedení do provozu

Montáž vytápěcího zařízení se provede podle montážních podmínek výrobců.           Při montáži je nutná vzájemná koordinace s ostatními profesemi a v případě nejasnosti projednat s investorem a projektantem. Pro montáž se může použít pouze atestovaný materiál a výrobky.

Potrubí a armatury musí být uloženy s maximální přesností v délkách, dimenzích a spádech odpovídajících projektu. Při přerušení prací je nutno konce trubek znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů.

Potrubí měděných trubek bude spojováno pájením ev. lisováním, ocelové potrubí svařováním.

Kompenzace tepelných dilatací rozvodů vedených v podlahách bude                          v ohybech potrubní trasy, ohyby budou před zabetonováním potrubí obloženy v potřebné délce přídavnou tepelnou izolací pro umožnění pohybu potrubí, případně budou provedeny další opatření.  Kompenzace tepelných dilatací rozvodů vedených volně pod stropem (v podhledech) bude lomy potrubní trasy (L – útvary). Vzdálenost mezi jednotlivým uložením potrubí bude 1,25 ÷ 2,5 m v závislosti na dimenzi potrubí. Detailní řešení kompenzace dilatací a uložení potrubí bude součástí výrobní a montážní dokumentace zhotovitele vytápěcího zařízení.

Zařízení musí být po ukončení montáže vyzkoušeno. Před vyzkoušením bude zařízení vyčištěno a propláchnuto, postup dle ČSN EN 14336. Vyčištění a propláchnutí je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis.

Způsobilost zařízení k provozu a kvalita jeho provedení bude ověřena zkouškami dle ČSN EN 14336:

a) zkouška těsnosti

b) tlaková zkouška – zkušební přetlak = 1,3 * max. provozní přetlak

c) zkouška provozní – dilatační a topná

Postup a provedení zkoušek bude odpovídat ČSN EN 14336.

Funkční zkouška bude provedena v délce min. 24 hodin. Před započetím zkoušky budou nastaveny vnitřní regulace radiátorových ventilů a ventilových vložek nově osazených otopných těles dle hydraulických výpočtů provedených v rámci výrobně technické a montážní dokumentace zhotovitele vytápěcího zařízení pro konkrétní použité armatury. V rámci topné zkoušky bude provedeno doregulování armatur nových otopných těles a současně i armatur stávajících otopných těles tak, aby celý otopný systém budovy byl plně funkční.  Součástí zkoušky je dále zaškolení obsluhy.

Zkouška těsnosti a dilatační zkouška se provádí za účasti zástupce investora, funkční zkouška za účasti všech účastníků výstavby. O průběhu a výsledku zkoušek budou vystaveny protokoly a provedeny záznamy do stavebního deníku.

Před předáním zařízení odběrateli do provozu musí být instalované zabezpečovací zařízení odzkoušeno za příslušných provozních podmínek a za účelem zda jsou splněny požadavky normy ČSN 06 0830. O zkoušce musí být vyhotoven zápis.

Regulační armatury budou nastaveny na základě provedeného měření vyvažovacím přístrojem.

Před uvedením zařízení do provozu bude celý systém řádně odvzdušněn.

Pro správnou funkci je třeba zajistit kvalifikované pracovníky pro obsluhu, dozor a údržbu.

Poznámka:

Zaregulování soustavy provede zaškolená dodavatelská firma dle podkladů výrobce armatur, popřípadě jej provede přímo výrobce.

Na základě provedených měření při zaregulování soustavy bude vypracován protokol, který bude obsahovat popis provedeného zaregulování, hodnoty, při kterých bylo zaregulování prováděno (venkovní teplota, vnitřní teplota, hodnota nastavení regulované armatury, tlak v rozvodu, průtočná množství, atd.), a v závěru bude provedeno porovnání s hodnotami uvedenými v prováděcím projektu. Povolená odchylka od parametrů daných projektem je  15 %. Tento protokol bude součástí předávací dokumentace, která bude předložena investorovi při předání díla.

8. Požadavky na související profese

8.1 - Elektro

- opatření potrubních rozvodů vytápění ochrannou pospojováním proti nebezpečnému dotykovému napětí, připojení potrubí na zemnicí soustavu objektu

9. Protipožární opatření

Dle informace hlavního projektanta není objekt Petřínská 43, Plzeň rozdělen na požární úseky, tudíž potrubní rozvody otopného systému navržené v této dokumentaci neprochází požárně dělícími konstrukcemi a není nutné provádět požární utěsnění prostupů potrubí.

U tepelných zařízení je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti, které určí výrobce zařízení, nebo minimálně podle ČSN 06 1008 (a v bezpečnostních vzdálenostech neumisťovat žárné hořlavé látky). Je nutné respektovat vyhl. 23/ 2008 Sb.

Projekt dodržuje podmínky stávajícího Požárně bezpečnostního řešení.

Dokumentace je zpracována v souladu s § 10 Vyhlášky MV                                        č. 246/ 2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

10. Bezpečnostní část

Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze Zákona č. 262/ 2006 Sb. - Zákoníku práce a ze Zákona č. 309/ 2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), který doplňuje Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přičemž po vydání zvláštních prováděcích právních předpisů se postupuje též podle Nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a podle Nařízení vlády č. 101/ 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Při montáži veškerého zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce, zejména:

- Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/ 1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení včetně všech změn a doplňků

- ČSN 33 1310 ed. 2, ČSN EN 50110 - 1 ed. 3

Tato dokumentace je zpracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby a není tudíž dodavatelskou dokumentací ve smyslu Nařízení vlády                       č. 591/ 2006 Sb.

10. Závěr

Rozsah dodávky je uveden ve Výkazu výměr č. PI 2205250102. Při záměně jednotlivých parametrů jakéhokoliv zařízení uvedeného ve výkazu výměr bez odsouhlasení projektantem vytápění pozbývá celý tento projekt platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výpočet tepelných ztrát

Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi stavby (profesemi).

Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.

Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant.

Veškeré práce (včetně záruky a použitých materiálů) se řídí platnými normami ČSN a normami BOZ.

Před započetím dodávky je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel obeznámil se stavem staveniště, stávajícím stavem objektu a projektovou dokumentací, technické zprávy z toho nevyjímaje. Dodavatel zapracuje prováděcí projektovou dokumentaci do vlastní dodavatelské dokumentace a důsledně zkontroluje, zda všechny jím použité montážní postupy a části odpovídají protokolu o určení vnějších vlivů (tento protokol zpracovává provozovatel). Pokud, bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou tyto konzultovány s projektantem                               před podpisem smlouvy na dodávku stavby. Po podpisu smlouvy přebírá dodavatel záruku nad jemu nevyjasněnými nebo neznámými detaily projektu včetně objemu prací.

Při zjištění nepředvídatelných skutečností na stavbě budou práce ihned přerušeny a bude informován projektant. Ten stanoví další postup prací.

Projektant prohlašuje, že při projektování této dokumentace byla veškerá jím prováděná činnost v souladu s podmínkami stanovenými současnými právními předpisy a odpovídá plně za kvalitu provedené činnosti.

Ing. Petr Šimáček

Ing. Josef Kubr