# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# A.  Úvodní část

1.  Identifikační údaje stavby:

Akce : Rekonstrukce areálové komunikace, (vjezd  do areálu – parkoviště)

Profese: Silnoproudá elektrotechnika (přeložka veřejného osvětlení)

Vedoucí projektant: Pavel Bastl

Zodpovědný projektant: Miroslav Pech

Vypracoval: Miroslav Pech

Investor: SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Datum: 05/2021

Stupeň PD: DVZ

Dokumentace je vypracována v rozsahu pro DSP.

2.  Výchozí podklady

Situace 1:250

Prohlídka staveniště

Požadavky projektantů jednotlivých profesí

Požadavky správce VO

Konzultace se správcem VO v areálu (pochůzka na místě stavby 17.9.2020, odsouhlasený koncept 24.9.2020)

Vytýčení stávajících sítí VO v místě stavby

B.  Souhrnná část

1.  Území výstavby

Zájmové území výstavby v Plzni,k.ú. Skvrňany 722596, Plzeň, parc.č. 2204/25 + okolí

2.  Zdůvodnění stavby

Z důvodu budování nového komunikačního řešení v prostoru  v prostoru bude nutná úprava stávajícího veřejného osvětlení v majetku SOUE. V rozsahu sítí a stožárů, které se úpravou dostanou do komunikace.

3.  Celková koncepce stavby

V prostoru lokality výstavby dojde k zásahu do stávajícího veřejného osvětlení:

- Úprava stávajícího kabelového rozvodu VO z důvodu úpravy povrchů (rozšíření komunikace)

- Stávající kabel z bodu 1 (ozn. projektem) a dále zasažené úpravami budou odpojeny a demontovány, v rozsahu dle úprav

- Vývody pro stávající větve  VO směr pavilony budou po úpravě napojeny z nově osazených stožárů 1,5 (u bodu 5 bude pro propojení použito kabelové spojky)

- V rozsahu úprav bude realizováno nové osvětlení vč. pokládky kabelu + uzemnění

- Vývod pro nové osvětlení bude proveden nově z bodu 1až do místa stožáru 8 kde bude nový kabel zakončen

- Umístění stožárů,  popis a funkčnost je patrná ze situace

- Počet nových stožárů celkem - 8ks

- Počet demontovaných stožárů - 5ks

- Počet stávajících stožárů, nově napojených - 2ks

- Nové kabely budou stejného typu a průřezu (pro VO AYKY-J4x16)

- Trasa  výkopu je 160m

- Kabely budou uloženy do korugovaných chrániček ø 50mm a uloženy v  loži z prosáté zeminy a kryty červenou výstražnou fólií. Kabely umístěné v chodníku budou uloženy ve výkopu 35x50cm, kabely umístěné v zeleném pásu budou uloženy ve výkopu 35x80cm. Překopy pod komunikací bude proveden výkopem 50x120cm a kabel bude uložen do chrániček ø 110mm s obetonováním.

- Současně dojde k připojení zemnícího drátu FeZn ø 10mm

4. Harmonogram stavby

Je řešen v rámci celkového projektu „Rekonstrukce areálové komunikace, (vjezd  do areálu – parkoviště)“

5.  Péče o životní prostředí

Je řešen v rámci celkového projektu „Rekonstrukce areálové komunikace, (vjezd  do areálu – parkoviště)“

6.  Koncepce požární ochrany

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti.

7.  Bezpečnost při montáži a provozu el. zařízení

Instalaci musí provádět firma se zaměstnanci s platnou elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl.č.50/78 Sb. Při montážních pracích musí být dodrženy všechny předmětné normy ČSN a zákony, zařizovací předpisy a obecné bezpečnostní předpisy zejména ČSN 332000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41,ed.2,  ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-3, ČSN EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2, ČSN  ISO 3864).

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize a zařízení bude řádně předáno investorovi. Elektrické zařízení musí být trvale odborně udržováno a revidováno v zákonných lhůtách.

8. Dopravní značení, dopravně inženýrská opatření k zajištění provozu vozidel a bezpečnosti chodců

Je řešen v rámci celkového projektu „Rekonstrukce areálové komunikace, (vjezd  do areálu – parkoviště)“

9.  Upozornění pro dodavatele stavby

Čtrnáct dní před zahájením stavby zajistí zhotovitel přesné vytýčení stávajících sítí u jejich příslušných správců.

C. Technické řešení

1.  Stávající stav

Stávající  kabelové vedení NN_VO je vedeno podél stávající komunikace v trase osazení sloupů, které budou  novým komunikačním řešením upraveny v rozsahu dle úprav viz situace.

2. Technické parametry

Napěťová soustava:	3 ~ 50 Hz, 3 x 230 / 400 V  TN - C do průřezu Al 16 mm2

1 ~ 50 Hz, 230 V  TN - S pro výzbroj stožárů

Ochrana před nebezpečným dotykem : dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Ochrana proti nadproudům: dle ČSN332000-4-43 (březen 2003) selektivním dimenzováním jistících prvků

3.  Koncepce výstavby

3.1.  Celková koncepce, technické řešení

Vychází z nového prostorového uspořádání v místě výstavby s ohledem na co nejmenší rozsah prací v místě stavby:

- Stávající kabel z bodu 1 (ozn. projektem) a dále zasažené úpravami budou odpojeny a demontovány, v rozsahu dle úprav

- Vývody pro stávající větve  VO směr pavilony budou po úpravě napojeny z nově osazených stožárů 1,5 (u bodu 5 bude pro propojení použito kabelové spojky)

- V rozsahu úprav bude realizováno nové osvětlení vč. pokládky kabelu + uzemnění

- Vývod pro nové osvětlení bude proveden nově z bodu 1až do místa stožáru 8 kde bude nový kabel zakončen

- Umístění stožárů,  popis a funkčnost je patrná ze situace

- Počet nových stožárů celkem - 8ks

- Počet demontovaných stožárů - 5ks

- Počet stávajících stožárů, nově napojených - 2ks

- Nové kabely budou stejného typu a průřezu (pro VO AYKY-J4x16)

- Trasa  výkopu je 160m

3.2.  Řešení trasy

Trasa  kabelu  je navržena  v souladu s platnými normami  o prostorovém uspořádání vedení ( ČSN 736005 - Prostorové uspořádání vedení tech. vybavení, ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy, výběr a stavba elektrických zařízení a související normy).

Trasa kopíruje částečně stávající a částečně nové komunikační řešení. V celém průběhu nové trasy budou kabely uloženy v korugované chráničce nad kabely se položí ochranná folie PVC.

Kabely v trubce budou uloženy ve výkopu s ložem z prosáté zeminy výšky cca 10 cm dle typu výkopu. Překopy pod komunikací bude proveden výkopem 50x120 a kabel bude uložen do chrániček ø 110 s obetonováním.

3.3.  Křížení a souběhy se silnicemi a místními komunikacemi

V rámci stavby dojde v novém úseku ke křížení s novými i stávajícími komunikacemi.

3.4.  Křížení s podzemními řády

Bude projednáno s jednotlivými správci sítí v rámci celkového projektu  „Rekonstrukce areálové komunikace, (vjezd  do areálu – parkoviště)“  a platné normy  o prostorovém uspořádání vedení ( ČSN 736005 - Prostorové uspořádání vedení tech. vybavení a související  normy ),  vyjádření a podmínky jednotlivých správců sítí.

3.5.  Definitivní úpravy povrchů

Projekt neobsahuje úpravy povrchů, ale pouze provizorní úpravy povrchů. Výstavba nového veřejného osvětlení bude provedena před definitivní úpravou povrchů v rámci celkového projektu výstavby.

3.6.  Požadavky na materiál

Pro stavbu bude nutné zabezpečit materiál dle výkazu výměr, který bude doložen v dokumentaci pro provedení stavby.

Veškerý použitý materiál musí odpovídat schváleným normám a předpisům.

Parametry kabelů byly předpokládány dle výrobce kabelů.

Chráničky pro překopy a vjezdy musí být z materiálu HDPE a musí splňovat stanovenou podmínku relativní deformace ( max. 10 % při zatížení 750 N ) - pro tr. prům. 110 mm je tloušťka stěny nejméně 5 mm.

3.7.  Komplexní ochrana kabelů

a /  Mechanická  -  je splněna  předepsaným uložením kabelu dle jednotlivých norem ( viz  výše ) - tzn. hloubka krytí, použití krycích destiček, výstražné fólie, pískové lože, uložení do chrániček apod..

b /  Protikorozní  -  	je splněna navržením jednotného typu kabelů –AYKY.

c /  Proti vlivům VN a VVN  - je splněna navržením jednotného typu kabelů –AYKY

d / Proti vlivům trakce ČD  - v oblasti výstavby nedochází k vlivům.

e /  Proti atmosférické elektřině - nedochází k vlivům.

D. Závěr

Veškeré práce nutno provádět dle platných předpisů a norem ČSN.

Veškeré změny vyplývající při realizaci ze stavebních úprav lze provádět po konzultaci s dodavatelskou firmou, tak aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a normy ČSN.

1. Bezpečnost a ochrana zdraví, závěr

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady :

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno dbát na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy nebo prostředky srovnatelné bezpečnosti, k takovým účelům určenými.

8. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti.

9. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

10.Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

- Při zemních pracích je nutno předem nechat spolehlivě vytýčit všechna podzemní vedení. Práce v místech výskytu cizích vedení je nutno provádět ručně, musí je vykonávat poučení pracovníci. Podzemní vedení jsou orientačně uvedena na výkresu situace. Směrodatné a platné jsou podklady a koordinační situace v projektu generálního projektanta.

- Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

V Plzni, 05/2021                                                                               Vypracoval: Miroslav Pech