Technická specifikace

Technická specifikace náhradního zdroje pro výjezdovou základnu Plzeň-Lochotín

Součástí je dodávka a instalace náhradního dieselového zdroje pro výjezdovou základnu v Plzni - Lochotíně včetně všech souvisejících prací pro řádnou funkci náhradního zdroje.

Agregát bude umístěn ve venkovních prostorách, tj. nikoli ve strojovně.

Obsah prací a dodávek pro výjezdovou základnu Lochotín:

- Montáž náhradního zdroje včetně rozvaděče ATS pro automatický start při výpadku nebo vybočení limitů sítě

- Úprava stávající elektroinstalace pro zálohování výjezdové stanice

- Osazení nového rozvaděče záskoku R-ATS s přípravou dle rozměrových / technických možností na stanici

- Nová elektroinstalace na propojení systému zálohy

- Kompletní kabelové trasy (silové a podružné) k novému náhradnímu zdroji vč. nosného materiálu

- Stavební přípomoce k elektro-části k náhradnímu zdroji (vč. požárních ucpávek) včetně stavebních prostupů apod.

- Dodávka kompletní technologie spalinové cesty k náhradnímu zdroji, s vyvedením nad střechu objektu, instalace bude provedena za pomoci plošiny

- Předání skutečného provedení díla, dokumentace k náhradnímu zdroji v českém jazyce, výchozí revizní zprávu elektro a revize spalinovodu

- Hloubkové proškolení techniků ZZS v minimální délce 2 hodin

- Provozní funkční zkouška v zátěži v minimální délce 4 hodin

Technická specifikace - Generátor

- Minimální výkon generátoru (LTP): 33 kVA

- Jmenovité napětí: 400V/230V

- Frekvence: 50 Hz

- Kapotované provedení v provedení „super tichý“ – maximální možná hlučnost soustrojí 65 dBA na 7 metrů

- Počet fází 3

- Třída vyhotovení G3

- Alternátor s buzením permanentními magnety (Modul PMG – možnost skokového zatížení)

- Alternátor: bezkartáčový synchronní

- Automatická regulace napětí  AVR (přesnost +/- 1%)

- Ochrana proti přetížení, sledu fází apod.

- Vstupy a výstupy konfigurovatelné pro různé potřeby

- Palivová nádrž

  - integrovaná v rámu,

  - uzamykatelná

  - doba zálohy bez dotankování min. na 12 hod. při 75% zatížení

- Maximální rozměry soustrojí (d.xš.xv.)  2100 x 900 x 1200 mm

- Záchytná eko vana na případné úkapy

- Antivibrační opatření pod celým soustrojím k tlumení vibrací

Technická specifikace - motor

- Motor vznětový, vodou chlazený

- Emisní norma pohonné jednotky min. STAGE IIIA

- Temperování motoru vč. termostatu nebo řízení teploty z jednotky DA

- Řízený dobíjecí zdroj pro akumulátor

- Spotřeba motoru při 75% zatížení max. do 5,9 l/hod.

- Olejový senzor

- Teplotní senzor

- Systém startování – elektrické 12V.

Technická specifikace - řídící jednotka zdroje a záskoku

- Multifunkční programovatelná jednotka záskoku

- Menu řídící jednotky v českém jazyce

- Sledování hodnot na všech fázích (programovatelný parametr limitních hodnot napětí pro start náhradního zdroje

- Zobrazení V, HZ, A, U, teplota motoru, množství paliva, napětí akumulátoru;

- Možnost připojení jednotky (nástavbového modulu) do LAN nebo GSM pro vzdálený dohled a řízení zdroje

- Nástavbový modul pro předčasnou výstrahu (nahlášení závady a hlídání parametrů soustrojí a informování ještě před vznikem poruchy / nefunkčnosti náhradního zdroje)

- Modul pro vzdálený dohled a přenos předčasné výstrahy na určená PC / MOB.

Technická specifikace - rozvaděč záskokového automatu R-ATS

Vzdálenost DG a rozvaděče ATS činí cca 20 metrů.

Požadovaná specifikace:

- Automatický i manuální provoz

- Jednoduchá možnost síťové konfigurace

- Stykače nebo elektrický- motorový přepínač

- Detekční třífázová relé napětí sítě a napětí výstupu

- Výstup pro napájení vlastní spotřeby motorgenerátoru

Stavové kontrolky:

- Síť přítomna

- Zátěž napájena ze sítě

- Napětí motorgenerátoru

- Zátěž napájena z motorgenerátoru

Spalinovod – kouřovod

- odhad délky spalinovodu činí cca 7 metrů

- Třísložkové nerezové potrubí do 600°C / 5000 Pa (izolace min. 32 mm)

- Systém spalinovodu bude splňovat certifikaci na vysokotlaké přetlakové vedení

- Prostup přes střechu včetně krycích nerezových límců

- Kotvení spalinovodu, konzolí a koncovky spalinovodu je součásti dodávky

- Na spalinovou cestu bude vyhotovena výchozí revizní zpráva na spalinové cesty

Další minimální požadavky:

- Certifikace soustrojí min. ISO 9001/2000

- Soustrojí musí být nové – nepoužité

    - Stabilní výkon, rychlá odezva na kolísání zatížení