Příloha č. 2 Technická specifikace

Monitoring v nemovitostech Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141

Předmětem cenové nabídky je dodávka a montáž systému pro on-line odečet a přenos hodnot do centrálního systému Poskytovatele s následným rozšířením nepřetržitého monitorovacího dispečinku v režimu 24/7/365 v objektech Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech, Národních mučedníků 141 (škola, domov mládeže, jídelna Národních mučedníků 141, Cukrářství a pekařství Na Zemědělce).

Základní popis díla

1.	Dodávka technologie pro on-line měření spotřeby energií formou vzdáleného on-line odečtu 
             stávajících měřidel spotřeby energií

2.	Montáž, konfigurace a zprovoznění systému vzdáleného on-line měření spotřeby energií

3.	Provedení kalibračního provozu

4.	Zajištění nepřetržitého monitorovacího dispečinku v režimu 24/7/365

5.	Zajištění přístupu pro zástupce Objednatele do monitorovacího systému v režimu 24/7/365

6.	Zajištění záručního servisu měřící techniky

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY /MINIMÁLNÍ/ NA SYSTÉM TELEMETRIE A APLIKACI

- instalovaná čidla a snímače budou v případě použití bezdrátových čidel  pracovat v průmyslovém pásmu
- teplotní čidla
        - snímání teploty
        - snímání vlhkosti
        - detekce pohybu čidla - ochrana proti přemístění
        - životnost baterie min. 48 měsíců
        - maximální interval snímání je 30 minut
- čidlo spotřeby vody
        - uživatelsky nastavitelný parametr přepočtu hodnoty impulsu
        - maximální interval snímání je 30 minut
- čidlo spotřeby elektrické energie
        - uživatelsky nastavitelný parametr přepočtu hodnoty impulsu
        - nejkratší možný nastavitelný interval snímání je 1minuta
- čidlo spotřeby plynu
        - uživatelsky nastavitelný parametr přepočtu hodnoty impulsu
        - maximální interval snímání je 15 minut
- ostatní čidla
        - maximální interval snímání je 30 minut
- přenosy dat do cloud budou prováděny výhradně pomocí VPN v síti Internet

- aplikace 
        - responzivní aplikace (provoz na libovolném operačním systému a zařízení vč. mobilních telefonů)
        - přístup přes www rozhraní, podpora prohlížečů je  min. Google Chrome, Firefox
        - přístupová práva bez omezení počtu uživatelů ze strany zadavatele
        - cloudový provoz na HW poskytovatele, dohled 24/7
        - zobrazení získaných dat
                - stromová struktura
                - zobrazení jako číselná data - hodnoty a jako hodnoty v Kč (u čidel kde mají cenovou hodnotu)
                - grafy
                - vizualizace budovy s vyznačenými datovými místy (místa měření)
                - datové body ve vizualizaci budou jako aktivní s proklikem na zdrojové zařízení
        - exporty dat
                - xls, xlsx
                - json
                - png
                - aktivní odkaz
        - datová struktura
                - jednotlivé náměry dle nastavení čidla
                - filtrování a uživatelské pohledy 
                        - 15 min
                        - den
                        - týden
                        - měsíc
                        - kvartál
                        - rok
                        - uživatelsky nastavitelný časový úsek
                - historie dat za celou dobu měření
                - přístupy k historickým datům přímo z aplikace, shodná struktura jako aktuální data
        - vlastní popsané API rozhraní pro integraci produktů 3. stran
        - funkční vlastnosti aplikace
                - měření hodnot v časových intervalech dle čidla
                - měření a predikce 1/4 maxima
                - měření a predikce - plynárenský den
                - vizualizace dat ihned po načtení, dávkové zpracování zpětně za dobu delší než je doba snímání  
                   je nepřípustné
                - ovládací funkce - schopnost stát se nadřazenou aplikací pro další systémy v budově, především 
                  pak
                        - MaR
                        - řídící systémy VZT
                        - ovládání zón vytápění
                        - regulace 1/4 maxima
                        - systémy výroby el. energie (KVET, FVE, Bateriová úložiště)
                - schopnost on-line datového propojení se spotovým trhem
        - servisní data
                - systém zobrazuje nefukčnosti a chyby prvků telemetrické sítě
                - stavové hlášky jsou minimálně v úrovni
                        - stav napájení
                        - úroveň signálu
                        - pohyb čidla (teplotní čidla)

        - dohledové centrum - dispečink
                - provoz 24/7
                - fyzický dispečer na každé směně
                - jednotné telefonní číslo 
                - emailová adresa