## List 1
Příloha č. 2 ZD - Soupis prací a výkaz výměr
Dodavatel vyplní pouze žlutě označené buňky, obsah ostatních buňek nesmí upravovat.
EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS V PAVILONU "H" - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Elektrická požární signalizace - EPS
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Materiál j. cena | Materiál | Montáž j. cena | Montáž
[5 empty] | bez DPH | cena celkem | bez DPH | cena celkem
Ústředna EPS
1 | M22-1-0001 | Ustředna EPS s kapacitou 10 kruhových linek-možnost rozšíření až na 18 kruhových linek, interní ovládací panel, síťová karta, RACKové provedení | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | M22-1-0002 | Desky kruhových linek | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | M22-1-0003 | Systémový interní zdroj s možností kaskádování zálohový zdroj 24V/10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | M22-1-0004 | Záložní akumulátor 12V/24 Ah | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | M22-1-0005 | Externí zobrazovací panel + Aku 2x12 Ah v krytu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Grafická nadstavba EPS
6 | M22-1-0006 | PC sestavava min. konfigurace: Základní deska Z690 DDR4, 12jádrový procesor i7-12700K (8 jader/ 16 vláken 3.6GHz/ TB 5GHz, 4 jádra 2.7GHz/ TB 3.8GHz), operační paměť 32GB DDR4 3733MHz RGB, pevný disk 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, grafická karta 3070 8GB GDDR6, bez mechaniky, 2.5GLAN, USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A a 3.2 Gen 2x2 Type-C, 750W zdroj P750W 80Plus Gold, skříň plechová, vodní chlazení. OS Windows 11. Zadavatel požaduje tento SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy zadavateli nevzniknou vícenáklady spojené s nutností proškolení zaměstnanců na nový SW. Grafická nadstavba: SW grafické nadstavby. Antivir. | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | M22-1-0007 | Software pro vizualizaci | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | M22-1-0008 | Licence pro ústředny EPS včetně prvků - pro vizualizační SW | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | M22-1-0009 | Programování oblastí včetně začlenění a přepojení stávajících systémů EPS do grafické nadstavby nového systému | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | M22-1-0010 | Technická podpora SW pro vizualizaci prováděná po dobu 36 měsíců od předání díla, včetně aktualizací, údržby a podpory | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | M22-1-0007 | Montotor 32" - provozní doba 7 dnů v týdnu 24 hodin/denně - 24/7 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | M22-1-0008 | DDE servek ústředny EPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | M22-1-0009 | HW klíč | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | M22-1-0010 | Generování signalizovaných prvků | ks | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | M22-1-0011 | Integrace mapových podkladů v DWG | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení EPS
16 | M22-1-0012 | Vstupně výstupní modul 4 vstupy/2 výstupy | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | M22-1-0013 | Vstupně výstupní modul 12 relé | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | M22-1-0014 | Vícetónová siréna s majákem do vnitřních prostor | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | M22-1-0015 | Rozvodnice 600x450x250 s příslušenstvím pro instalaci zdroje a záložních akumulátorů, IO modulů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | M22-1-0016 | Rozvodnice 1200x900x300 s příslušenstvím pro instalaci zdroje a záložních akumulátorů, IO modulů | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 220721126 | Multisenzorový hlásič požáru - opticko-kouřový | ks | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 220721126 | Termodiferenciální hlásič požáru | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | M22-1-0017 | Patice hlásiče s izolátorem | ks | 535 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 220721111 | Tlačítkový hlásič vnitřní s izolátorem - červený | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | M22-1-0018 | Paralerní indikátor vč. přístrojové krabičky | ks | 269 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | M22-1-0019 | Lahev zkušebního plynu | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | M22-1-0020 | Sklo tlačítkového hlásiče DIN, internat. | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | M22-1-0021 | Magnet požárních dveří 24V přídržná síla 500N včetně uvolňovacího tlačítka + konzole na stěnu | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | M22-1-0022 | Stejnosměrný napájecí zdroj 5A, 24 VDC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | M22-1-0023 | Stejnosměrný napájecí zdroj 7A, 24 VDC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | M22-1-0024 | Stejnosměrný napájecí zdroj 3A, 24 VDC | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 220280010 | Kabel optický SM 4vl. vč ukončení, žeřebí a konektorů dle vyhlášky č.23/2008Sb. | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 220280010 | Kabel oheň retardující 1x2x0,8 pro kruhovou linku s Cu žílami, bezhalogenový dle vyhlášky č.23/2008Sb. - B2ca | m | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 220280010 | Kabel ohniodolný, požární odolnost 30 minut 2x0,8 s Cu žílami, dle vyhlášky č.23/2008Sb.-B2ca | m | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 220280010 | Kabel oheň retardující 2x1,5 s Cu žílami, bezhalogenový dle vyhlášky č.23/2008Sb. - B2ca | m | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 220280010 | Kabel ohniodolný, požární odolnost 30 minut 2x1,0 s Cu žílami, dle vyhlášky č.23/2008Sb. - B2caS1d1 s požární odolností P30-R | m | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 220280010 | Kabel ohniodolný, požární odolnost 30 minut 4x1,0 s Cu žílami, dle vyhlášky č.23/2008Sb. - B2caS1d1 s požární odolností P30-R | m | 7255 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 220280010 | Kabel datový ohniodolný, požární odolnost 30 minut 5x2x0,8 s Cu žílami, dle vyhlášky č.23/2008Sb. - B2caS1d1 s požární odolností P30-R | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | M22-1-0025 | Kabelový žlab pozinkovaný do podhledu 250/100 včetní víka, podpěrek, tvarovek atd. s požární odolností 30 minut. | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 210010105 | Lišta vkládací bezhalogenová 15x10 s víčkem + kotevní bod hmoždinka + vrut | m | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 210010105 | Lišta vkládací bezhalogenová 24x20 s víčkem + kotevní bod hmoždinka + vrut | m | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | M22-1-0026 | Panceřová trubka bíle lakovaná pr. 19 vč.příchytky | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | M22-1-0027 | Panceřová trubka bíle lakovaná pr. 36 vč.příchytky | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 220261142 | Příchytka pro ohniodolný kabel | ks | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | M22-1-0028 | Svorkovnice, šrouby, hmoždinky, drobný mat. | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | M22-1-0029 | Požární ucpávky | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | M22-1-0030 | Demontáž a opětovná montáž podhledu | m2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | M22-1-0031 | Náklady na skládkovné a ekologickou likvidaci materiálu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | M22-1-0032 | Úklid pracoviště po montážních pracích | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | M22-1-0033 | Oživení, uvedení do provozu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | M22-1-0038 | Servisní služby na systémech EPS (NZS) po dobu 36 měsíců od předání díla | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | M22-1-0034 | Zkušební zkouška celého systému EPS, Koordinační zkouška dle ČSN EN | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | M22-1-0035 | Zaškolení obsluhy, jeho opakování po dobu 36 měsíců od předání díla | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | M22-1-0036 | Stěhování (přemisťování) nábytku před a po instalaci systému EPS | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | M22-1-0037 | Výchozí revize elektro | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | M22-1-0038 | Výrobní - dílenská dokumentace - v rozsahu změny staby před dokončením | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | M22-1-0039 | Dokumentace skutečného stavu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | M22-1-0040 | Stavební přípomoce | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cena bez DPH celkem |  |  |  |  | 0
EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS V PAVILONU "H" - EVAKUAČNÍ ROZHLAS (NZS)
Evakuační rozhlas (NZS)
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Materiál j. cena | Materiál | Montáž j. cena | Montáž
[5 empty] | bez DPH | cena celkem | bez DPH | cena celkem
59 | M22-1-0001 | Digitální výstupní modul pro 24 linek reproduktorů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | M22-1-0002 | Zesilovač jmenovitý výkon 4x500W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | M22-1-0003 | Signálový kabel | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | M22-1-0004 | Výstupní kabel 100V 8 zón | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | M22-1-0005 | Síťová napájecí jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | M22-1-0006 | Systémový zdroj 2x2 ks Aku12V/105 Ah v sérii 2x24Vss/105 Ah | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | M22-1-0007 | Kabeláž v RACKu - propojení EPS s NZS + ostatních komponentů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | M22-1-0008 | Rozvaděč rozhlasové ústředny 42" 600x800, včetně napájecího panelu a ventilační jednotky | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | M22-1-0009 | Zaslepovací panely | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | M22-1-0010 | Skříňkový reproduktor 1,5-3-6W v kovovém provedení pro evakuační hlášení dle normy ČSN EN 54-24 | ks | 313 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | M22-1-0011 | Podhledový reproduktor 1,5-3-6W v kovovém provedení pro evakuační hlášení dle normy ČSN EN 54-24 IP 65 + zadní kryt | ks | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | M22-1-0012 | Podhledový reproduktor 1,5-3-6W v kovovém provedení pro evakuační hlášení dle normy ČSN EN 54-24 + zadní kryt | ks | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | M22-1-0013 | Žerání otvoru v podhledu pro osazení podhledového reproduktoru | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | M22-1-0014 | Zvukový projektor 6W v kovovém provedení pro evakuační hlášení dle normy ČSN EN 54-24 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | M22-1-0015 | Stanice hlasatele - hlášení do 12 zón - evakuační | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | M22-1-0016 | Stejnosměrný napájecí zdroj 3A, 12 VDC zálohovaný z vlastních AKU 2x17 Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | M22-1-0017 | Deska dohledu nad reproduktory-simulátor zátěže | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 220280010 | Kabel ohniodolný, požární odolnost 90 minut 2x1,5 s Cu žílami, del vyhlášky č.23/2008Sb. | m | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 220280010 | Kabel ohniodolný, požární odolnost 90 minut 3x2,5 s Cu žílami, del vyhlášky č.23/2008Sb. | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | M22-1-0018 | Panceřová trubka bíle lakovaná pr. 19 vč.příchytky | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | M22-1-0019 | Demontáž a opětovná montáž podhledu | m2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | M22-1-0020 | Náklady na skládkovné a ekologickou likvidaci materiálu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | M22-1-0021 | Úklid pracoviště po montážních pracích | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | M22-1-0022 | Zkoušení reproduktoru | ks | 503 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 220261142 | Příchytka pro ohniodolný kabel | ks | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | M22-1-0023 | Optické propojení do recepce OK 4vl.pož.odolnost 30 min. SM + ukončení, změření, protokoly | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | M22-1-0024 | Svorkovnice(keramické), šrouby, hmoždinky,drobný mat. | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | M22-1-0025 | Podíl prací ostatních profesí (průrazy, kotevní body) | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | M22-1-0026 | Výrobní - dílenská dokumentace - v rozsahu změny staby před dokončením | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | M22-1-0027 | Oživení, uvedení do provozu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | M22-1-0028 | Zaškolení obsluhy, zkušební provoz | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | M22-1-0029 | Měření akustického tlaku | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | M22-1-0030 | Zkouška srozumitelnosti - certifikovaným přístrojem | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | M22-1-0031 | Výchozí revize elektro | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | M22-1-0032 | Dokumentace skutečného stavu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cena bez DPH celkem |  |  |  |  | 0
EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLAS V PAVILONU "H" - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Silnoproudá elektroinstalace
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Materiál j. cena | Materiál | Montáž j. cena | Montáž
[5 empty] | bez DPH | cena celkem | bez DPH | cena celkem
94 | 741122016 | Kabel 1-CHKE-V 3x2,5 B2caS1d1 s požární odolností P30-R | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 741122016 | Kabel 1-CXKE-R-J 3x2,5 B2ca bezhalogenový | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 741324012 | Jistič jednopólový 6/1/B vč.úpravy v rozvaděči | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 741324012 | Jistič jednopólový 10/1/B vč.úpravy v rozvaděči | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 741324012 | Jistič jednopólový 16/1/B vč.úpravy v rozvaděči | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 741231012 | Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 210010105 | Lišta vkládací bezhalogenová 15x10 s víčkem + kotevní bod hmoždinka + vrut | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 210010105 | Lišta vkládací bezhalogenová 24x20 s víčkem + kotevní bod hmoždinka + vrut | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | M21-1001 | Panceřová trubka bíle lakovaná pr. 19 vč.příchytky | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 220261142 | Příchytka pro ohniodolný kabel | ks | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | M21-1-0002 | Svorkovnice, šrouby, hmoždinky, drobný mat. | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | M21-1-0003 | Požární ucpávky | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | M21-1-0004 | Demontáž a opětovná montáž podhledu | m2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | M21-1-0005 | Náklady na skládkovné a ekologickou likvidaci materiálu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | M21-1-0006 | Úklid pracoviště po montážních pracích | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | M21-1-0007 | Výchozí revize elektro | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | M21-1-0008 | Výrobní - dílenská dokumentace - v rozsahu změny staby před dokončením | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | M21-1-0009 | Dokumentace skutečného stavu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | M21-1-0010 | Stavební přípomoce | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
Cena bez DPH celkem |  |  |  |  | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0