| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| REKONSTRUKCE VÝTAHU + REKONSTRUKCE A STAVBA UČEBEN NA G+SOŠ ROKYCANY 1. část - rekonstrukce výtahu (stavební část + technologie) – 2. vyhlášení |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/129/CN/23(5) |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 7052/23/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P23V00000689 |
| ODKAZ - EZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10830.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  |  |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Mládežníků 1115, Rokycany, 337 01 |  |  |  | IČO: | 48380296 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | RNDr. Pavel Vlach - ředitel |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Bc. Lenka Likeová |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Ing. Štěpánka Hamatová |  |  |  |  |  |
| E-MAIL: |  | stepanka.hamatova@cnpk.cz |  |  |  |  |  |
| DRUH VZ: | Stavební práce |  | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | ZPŘ |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | IROP 2021-2027, 43. výzva; CZ.06.04.01/00/22_043/0002033 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 3. 11. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

V technické zprávě je u výtahu uveden požadavek na ploché pásy, jako nosný prostředek výtahu. Stejný požadavek je uveden i v položkovém rozpočtu. V normě ČSN EN 81-20 ed.2 však ploché nosné prostředky nejsou specifikovány.

Pro přesnost uvádíme citaci normy ČSN EN 81-20 ed. 2, článek 5.5.1.1 "Klece, vyvažovací nebo vyrovnávací závaží musí být zavěšeny na ocelových lanech nebo ocelových řetězech s paralelními články (Gallovy řetězy) nebo na válečkových řetězech."

Doporučujeme proto místo plochých nosných prostředků použít nosná lana. Jsou vhodnější zejména z hlediska nižších nákladů při budoucí výměně a mají mnohonásobně delší životnost.

Náš dotaz tedy zní, zda je možné použít nosná lana místo plochých pásů, které nejsou bezpečnostními předpisy pro konstrukci a montáž výtahů definovány?

S pozdravem

Odpověď projektanta:

Ploché nosné prostředky jsou současnou moderní technologií využívanou od r. 2000, při které nedochází ke styku kov na kov (tišší provoz) a není tedy nutné mazání (větší čistota šachty bez usazenin mastného prachu na technologii a tím náročnější servis) a v neposlední řadě i lepší jízdní projev kabiny výtahu. V normě nejsou konkrétně jmenovány, ale ploché nosné prostředky jsou ocelová lanka zalitá v polyuretanu. Plochý nosný prostředek je jako finální výrobek certifikován a splňuje požadavky normy ČSN EN 81-20. Tyto trakční prostředky jsou již několik let dostupné na volném trhu.

Perioda výměny plochých nosních prostředků je  15-20 let; je delší než perioda výměny ocelových lan, která je 8 – 12 let.

Projektant trvá na technické specifikaci nosného prostředku výtahu uvedené v zadávací dokumentaci.

Dále projektant upřesňuje požadavek na parametr materiálu stěn. V soupisu prací a výkazu výměr je u pravé strany administrativní chybou uvedeno: „Nerez brus 22“. Požadavek je na pravou stranu shodný jako na stranu levou tj. „Nerez brus 220“.

Upozornění:

Vzhledem k tomu, že byl zadavatel v prodlení s odpovědí, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek

do 22. 11. 2023 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace