## 1STR
název stavby | Fotovoltaická elektrárna 30 kWp / 30 kWh, SÚSPK Žatecká 732, Kralovice
zpracovatel | ANIK BIT, s.r.o. et al.
podpis a razítko
datum | 11/2023
část dokumentace | -
VÝKAZ VÝMĚR PRO OCENĚNÍ

## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST
Stavba : |  | Fotovoltaická elektrárna 30 kWp / 30 kWh |  |  | Objednavatel : | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Žatecká 732, 331 41 Kralovice
Objekt : |  | SÚSPK Žatecká 732, 331 41 Kralovice |  |  | Zhotovitel : | ANIK BIT, s.r.o. et al.
Rozpočet :
JKSO : |  |  |  |  | Datum : | 2023-11-01
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
|  | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  | 0
|  | SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0
|  | BLESKOSVOD |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  | Celkové náklady | Kč |  |  | 0

## ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
položka č. | název | mj. | počet | jednot. cena | cena celkem
Stavební práce |  |  |  |  | 0
S.001 | Vytvoření prostupu ve střeše | kpl | 1 |  | 0
S.002 | Hydroizolační těsnící vložka prostupu ve střeše | ks | 1 |  | 0
S.003 | Požární uzávěr prostupu střechy | ks | 1 |  | 0
Zámečnické konstrukce |  |  |  |  | 0
MS.001 | Dodávka ocelového žebříku s ochranným košem 3,5 m | ks | 1 |  | 0
MS.002 | Dodávka ocelového žebříku s ochranným košem 6,0 m | ks | 1 |  | 0
MS.003 | Montáž ocelového žebříku s košem vč. kotvení a zaměření | kpl | 2 |  | 0
Ostatní |  |  |  |  | 0
O.001 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
O.002 | Ekologická likvidace materiálů vč. poplatku za uložení | kpl | 1 |  | 0
O.003 | Náklady za montáž na střeše ve výšce 8,5 m | kpl | 1 |  | 0

## SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALAC
SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
položka č. | název | mj. | počet | jednot. cena | cena celkem
Elektromontáže |  |  |  |  | 0
E.001 | Montáž FVE modulu (panelu) o výkonu 400 Wp | ks | 75 |  | 0
E.002 | Montáž optimizéru FVE modulu (panelu) | ks | 75 |  | 0
E.003 | Montáž kontrukce pro FVE modul na střechu o nízkém sklonu | ks | 75 |  | 0
E.004 | Montáž měniče o celk. jmen. výkonu min. 50,0 kW | kpl | 1 |  | 0
E.005 | Montáž elektrických akumulátorů (LiFePO4) o celk. užitné kapacitě 30,0 kWh | kpl | 1 |  | 0
E.008 | Montáže vodičů a kabelů a kabelových tras | kpl | 1 |  | 0
E.009 | Ostatní elektromontáže | kpl | 1 |  | 0
E.017 | Napojení na stávající zařízení | kpl | 1 |  | 0
E.018 | Zkušební provoz FVE | kpl | 1 |  | 0
E.019 | Zaučení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
E.020 | Revize FVE a souvisejících rozvodů vč. vyhotovení protokolů | kpl | 1 |  | 0
Elektromateriál |  |  |  |  | 0
ME.001 | Dodávka FVE modulu (panelu) o výkonu 400 Wp | ks | 75 |  | 0
pozn.: požadavky na FVE moduly (panely) jsou uvedeny v příloze a projektové dokumentaci
ME.002 | Dodávka kontrukce pro FVE modul na střechu o nízkém sklonu | ks | 75 |  | 0
pozn.: požadavky na konstrukci jsou uvedeny v projektové dokumentaci, v položce musí být zahrnuty náklady na kotvení a zachování hydroizolace střešního trapézového plechu (těsnící prvky kotvení)
ME.003 | Dodávka zátěžové kontrukce pro FVE modul na střechu o nízkém sklonu | ks | 75 |  | 0
ME.004 | Dodávka optimizéru FVE modulu (panelu) | ks | 75 |  | 0
ME.005 | Dodávka gateway pro optimizéry | ks | 1 |  | 0
ME.006 | Dodávka hybridního 3-fázového měniče 50 kW pro vysokonapěťové baterie | ks | 1 |  | 0
pozn.: požadavky na měniče jsou uvedeny v přílozea projektové dokumentaci
ME.007 | Dodávka FVE solarkabelu 6² černý/bílý 1žilový | m | 274 |  | 0
ME.008 | Dodávka FVE solarkabelu 6² černý/červený 1žilový | m | 274 |  | 0
ME.009 | Dodávka solárního kabelu, 4-6 mm2, nastrkávací, negative | ks | 75 |  | 0
ME.010 | Dodávka solárního kabelu, 4-6 mm2, nastrkávací, pozitive | ks | 75 |  | 0
ME.011 | Dodávka el. akumulátoru o užitné kapacitě 30 kW | kpl | 1 |  | 0
pozn.: požadavky na el. akumulátory jsou uvedeny v přílozea projektové dokumentaci
ME.012 | Dodávka BMS controllbox pro sestavy, HV | ks | 1 |  | 0
ME.013 | Dodávka rozvaděče DC (vybavený) | ks | 1 |  | 0
ME.014 | Dodávka rozvaděče AC (vybavený) | ks | 1 |  | 0
ME.015 | Dodávka klipu k uchycení kabelu k rámu solárního panelu | ks | 65 |  | 0
ME.016 | Dodávka rackové skříň 19" pro sestavy, HV, velká | ks | 1 |  | 0
ME.017 | Dodávka konstrukce elektroměrové 3-28, 1-řadá, plastové panely | ks | 1 |  | 0
ME.018 | Dodávka instalačního jističe 20 kA, B 100A, 3P | ks | 1 |  | 0
ME.019 | Dodávka instalační jističe 10 kA, B 6A, 1P, před hl. elměr, bar. páčka | ks | 1 |  | 0
ME.020 | Dodávka zkušební svorkovnice ZS1B s krytem | ks | 1 |  | 0
ME.021 | Dodávka transformátoru měřícího CLA1.2,100A/5A,10VA, 0,5S, cejchovaný | ks | 3 |  | 0
ME.022 | Dodávka Cu odbočovací svorkovnice 35mm2 - 3pólová, izolovaná černá/hnědá/šedá, stoupací svorkovnic | ks | 1 |  | 0
ME.023 | Dodávka odbočovací svorkovnice 35 mm2, 1pólová, zeleno-žlutá stoupací svorkovnice | ks | 1 |  | 0
ME.024 | Dodávka proudového chrániče 10 kA, 100 A, 4P, 30 mA, A | ks | 1 |  | 0
ME.025 | Dodávka proudového chrániče 10 kA, 125 A, 4P, 30 mA, A | ks | 1 |  | 0
ME.026 | Dodávka Instalační jističe 20 kA, C 100A, 3+N | ks | 1 |  | 0
ME.027 | Dodávka Instalační jističe 20 kA, C 80A, 3+N | ks | 1 |  | 0
ME.028 | Dodávka svodiče přepětí pro FV zásuvný T1+2(B+C)1100VDC | ks | 1 |  | 0
ME.029 | Dodávka svodiče přepětí T1+2/BC kompletní, 4p, 12,5kA/280V | ks | 1 |  | 0
ME.030 | Dodávka kabelových tras, drátěných s víkem, z nerezu | m | 30 |  | 0
ME.031 | Dodávka kabelu 1-CYKY-J 5x25 | m | 15 |  | 0
ME.032 | Dodávka svorky vyrovnání potenciálu, montáž na panel | ks | 1 |  | 0
ME.033 | Dodávka lišty zaslepovací 1.000 mm, šedá | ks | 6 |  | 0
ME.034 | Dodávka drobného elektroinstalačního materiálu | kpl | 1 |  | 0
dodávky kabelů, lišt, tras a drobného materiálu jsou předběžné, skutečné dodávky se mohou lišit
ME.035 | Dodávka monitorovací jednotky FVE | ks | 1 |  | 0
požadavky: vzdálený dohled FVE z počítače (po lokální síti nebo odkudkoliv po internetu) vidět aktuální výrobu, spotřebu a ukládání elektřiny vč. distribuce do NN sledovat hodnoty ze senzorů a porovnat aktuální výkon s potenciálním výkonem informovat o výpadcích a poruchách zasláním emailu nebo SMS odesílat data na webový portál pro sledování detailních charakteristik
Ostatní |  |  |  |  | 0
O.001 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
O.002 | Ekologická likvidace materiálů vč. poplatku za uložení | kpl | 1 |  | 0
O.003 | Náklady za montáž na střeše ve výšce 8,5 m | kpl | 1 |  | 0
Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0
I.001 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
I.002 | Prokázání kapacity akumulátorů o užitné kapacitě 30 kWh garančními testy při uvedení systému do provozu | kpl | 1 |  | 0
I.003 | Návrh rozmístění balastní zátěže působící proti sání větru. V případě použití kotvené FVE elektrárny do trapézového plechu je třeba posoudit kotvení trapézového plechu do nosné konstrukce výtažnou zkouškou a ověřit použitelnost tohoto řešení. | kpl | 1 |  | 0

## BLESKOSVOD
BLESKOSVOD
položka č. | název | mj. | počet | jednot. cena | cena celkem
Montáže bleskosvodu |  |  |  |  | 0
B.001 | Demontáž stávajícího bleskosvodu | kpl | 1 |  | 0
B.002 | Montáž jímačů a souvisejících prvků bleskosvodu | kpl | 1 |  | 0
B.003 | Montáž svodů na stěnách | kpl | 1 |  | 0
B.004 | Montáž uzemnění vč. zemnících tyčí | ks | 18 |  | 0
počet montáží zemnících tyčí bude určen na základě měření odporu stávajícího uzemnění
B.005 | Zemní práce pro uzemnění bleskosvodu | kpl | 1 |  | 0
B.006 | Uzemnění konstrukce rámů FVE panelů a hlavního rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
B.007 | Ostatní montážní práce bleskosvodu | kpl | 1 |  | 0
B.008 | Revize bleskosvodu vč. vyhotovení protokolu | kpl | 1 |  | 0
B.009 | Měření odporu uzemnění | ks | 12 |  | 0
Materiál bleskosvodu |  |  |  |  | 0
MB.001 | Podpůrná trubka pro jímací hrot dl. 2,5 m | ks | 6 |  | 0
MB.002 | Jímací hrot dl. 2,5 m | ks | 6 |  | 0
MB.003 | Držák podpůrné trubky | ks | 12 |  | 0
MB.004 | Vodič HVI pr. 23 mm | m | 39 |  | 0
MB.005 | Podpěra svodu | ks | 45 |  | 0
MB.006 | Zaváděcí nerezová tyč pr. 16 mm | m | 6 |  | 0
MB.007 | Štítek označení | ks | 6 |  | 0
MB.008 | Smršťovací antikorozní ochrana | kpl | 1 |  | 0
MB.009 | ZT - zemnící tyč svorka křížová 1,5 m | ks | 18 |  | 0
MB.010 | Kabel CYA16zž pro HOP | m | 35 |  | 0
dodávky počtů komponent se mohou mírně lišit
Ostatní |  |  |  |  | 0
O.001 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
O.002 | Ekologická likvidace materiálů vč. poplatku za uložení | kpl | 1 |  | 0
O.003 | Náklady za montáž na střeše ve výšce 8,5 m | kpl | 1 |  | 0
Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0
I.001 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0

## P1
Příloha č. 1 - Požadavky na součásti FVE

## P1-1
P.1.1. Požadavky na FVE moduly (panely)
NA FVE bude podána žádost o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí 2021–2027“, v rámci cíle politiky 2, priority 1, specifického cíle 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2 (11. výzva). Poskytovatel podpory na fotovoltaické moduly (panely) klade tyto požadavky:
Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány (Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.) na základě níže uvedených souborů norem:
Technologie | Technologie Soubory norem (je-li relevantní)
Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730
Použité fotovoltaické moduly musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:
Technologie | Minimální účinnost
Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách - (Standard Test Conditions) – intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C | 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku či 18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku
Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:
Technologie | Požadované zajištění životnosti
Fotovoltaické moduly | min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem a min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem

## P1-2
P.1.2. Požadavky na měniče
NA FVE bude podána žádost o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí 2021–2027“, v rámci cíle politiky 2, priority 1, specifického cíle 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2 (11. výzva). Poskytovatel podpory na fotovoltaické systémy - měniče klade tyto požadavky:
Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány (Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.) na základě níže uvedených souborů norem:
Technologie | Technologie Soubory norem (je-li relevantní)
Měniče | IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu
Použité měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:
Technologie | Minimální účinnost
Měniče | 97,0 % (Euro účinnost)
Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:
Technologie | Požadované zajištění životnosti
Měniče | záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození
Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

## P1-3
P.1.3. Požadavky na (elektrické) akumulátory
NA FVE bude podána žádost o poskytnutí podpory v rámci „Programu Životní prostředí 2021–2027“, v rámci cíle politiky 2, priority 1, specifického cíle 1.2, opatření 1.2.1 a 1.2.2 (11. výzva). Poskytovatel podpory na fotovoltaické systémy - akumulátory klade tyto požadavky:
Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány (Akreditovaný subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na https://www.iecee.org/dyn/www/f?p=106:41:0.) na základě níže uvedených souborů norem:
Technologie | Technologie Soubory norem (je-li relevantní)
Elektrické akumulátory | dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014)
Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:
Technologie | Požadované zajištění životnosti
Elektrické akumulátory | záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput), např.: baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2 400 kWh energie
Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze pro systémy s kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE - pro potřeby dané výzvy odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. Kapacitou bateriového úložiště se rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána garančními testy při uvedení systému do provozu.