Technická zpráva

Identifikační údaje

Akce:					Šatny praktického vyučování Křimice

- 2. etapa, chlapecké šatny

Investor:				Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Karlovarská 1210/99, Bolevec, 32300 Plzeň

Místo stavby:				Průkopníků 290, Plzeň - Křimice

Projektant části:           		A-projekt

Pavel Veselka

Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro výběr dodavatele

- Úvod

Projekt řeší

- úprava silnoproudých  rozvodů sociálních zařízení

- úpravu stávajícího rozvaděče

Podklady

Návrhy řešení od zpracovatele VZT

Výkresy stavební části.

Požadavky zadavatele.

Použité normy a předpisy

ČSN 33 2130		ed.3		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-1	ed.2		Základní hlediska, stanovení základních charakteristik,

definice

ČSN 33 2000-4-41	ed.3		Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43	ed.2		Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51	ed.3		Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-52	ed.2		Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523	ed.2		Přiřazení jisticích prvků proti přetížení k vodičům a kabelům

ČSN 33 2000-5-534 	ed.2		Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54	ed.2		Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-701	ed.2		Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN EN 62305	ed.2		Ochrana před bleskem

ČSN 73 6005		9/1994, Z4	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

TNI 33 2130		10/2011	Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody

v objektech s byty určenými pro osoby se zdravotním

postižením a elektroinstalace v kuchyních - Komentář

k ČSN 33 2130 ed. 2:2009

Upozornění projektanta na novou edici  norem ČSN.

Dokumentace je vypracována dle zákonů, vyhlášek, předpisů a norem platných v době zpracování projektu.

- Napájecí napěťová soustava

Přívodní vedení - do RE a podružných rozvaděčů: 3 PEN ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-C

Vnitřní rozvody – světelné a zásuvkové rozvody: 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-S

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

dle ČSN 33 2000-4-41

základní

- izolací

- ochranou automatickým odpojením od zdroje

- elektrickým oddělením

- polohou

- zábranou

- bezpečným malým napětím SELV

zvýšená pomocí těchto kombinací

ochranou automatickým odpojením od zdroje a

- doplňujícím pospojováním nebo

- doplňkovou izolací nebo

- proudovým chráničem s vyb. proudem do 30mA

- Určení vnějších vlivů

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

Chodby a společné prostory uvnitř objektu – prostory nebezpečné

Prostředí:   	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1. AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1.

Využití:	BA2, BC1, BD1, BE1 školy a školky

Konstrukční materiály: 	CA1, CB1

Zařízení bude s vyšším stupněm krytí než IP2X.

Soc. zařízení - koupelny a umývací prostory – prostory nebezpečné

Prostředí:   	AA5, AB5, AC1, AE1, AF1, AG1, AH1. AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1.

Skupina AD		zóny 1-2-3 viz ČSN 332000-7-701

Využití:			BA2, BC1, BD1, BE1 školy a školky

Konstrukční materiály: 	CA1, CB1

Poznámka:	Instalace bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701.

Zařízení bude s vyšším stupněm krytí než IP2X.

- Měření spotřeby elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie zůstává stávající.

- Rozvaděče

Rozvaděč RP1

Stávající rozvaděč je oceloplechový v provedení pod omítku.

Rozvaděč bude demontován, nevyužívané a rušené vývody budou odpojeny. Na jeho místě bude osazen nový rozvaděč, z kterého budou napájeny nové i stávající el. okruhy.V rozvaděči  dojde k rozdělení vodiče PEN na vodiče PE + N.

Rozvaděč bude uzamykatelný s ocep. Šířkami a krytím IP30. V rozvaděči musí být ponechána prostorová rezerva min. 30%.

- Způsob uložení kabelů a provedení kabelových tras

- Nové kabelové trasy budou vedeny pod omítkou, v lištách vkládacích, na společné chodbě  v drátěném kabelovém žlabu ( proveden v etapě 1 ).

- Popis technického  řešení osvětlovací soustavy  včetně ovládání

Stávající světelné okruhy budou v dotčených prostorech demontovány. Svítidla a el. přístroje budou předány investorovi.

Ovládání osvětlení je individuální pomocí spínačů.

Vypínače budou v polozapuštěném provedení se zvýšeným krytím  IP44.

Výšky přístrojů

- vypínače  v 	budou umístěny ve  výšce 1,2m.

- zásuvky budou umístěny ve  výšce 1,2m.

- Technické řešení napojení vzduchotechniky a zdravotní techniky

- VZT

Z hlediska VZT nejsou požadovány žádná připojení.

ZTI

Z hlediska ZTI nejsou požadovány žádná připojení.

# Ochrana a bezpečnost při práci

1/  Montážní práce elektro smí provádět organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii elektrotechnické působnosti.

2/ Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění, potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci, včetně zdravotní způsobilosti.

3/   Pracoviště, t.j.   prostory   montáže,   musí  být zbaveno hrubých mechanických překážek (stavební materiál, rozměrné vybourané předměty a pod.).

4/   Osvětlení pracoviště smí být prováděno z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje, opatřeného oddělovacím transformátorem , použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřená ochrannými koši.

5/ Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám, zkoušky musí být opakovány v předepsaných intervalech.

6/  Pomocné prostředky, t.j. žebříky, štafle, plošiny, lešení musí být pouze tovární výroby, řádně evidované a podrobené pravidelným revizím.

7/  Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb.

8/ Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy, eventuálně srovnatelnými prostředky k tomu určenými (např. horolezeckými sedačkami).

9/  Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny a opatřeny vhodnými zábranami a označením, případně bezpečnostním výstražným osvětlením.

10/ Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

11/ Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dbáno pravidel požární bezpečnosti, včetně případného vedení požární knihy a stavění požárních asistenčních hlídek.

12/  Na pracovišti musí být vždy k dispozici řádně vybavená  lékárna první pomoci, doplněná aktuálním traumatologickým plánem a pracovníci musí být seznámeni s jejím umístěním, dostupností a musí být seznámení s pravidly první pomoci.

13/  Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržována pravidla ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle souboru základních norem řady ČSN 33 2000xx.

14/  Během realizace musí být dodržovány normy ČSN, ON, technické podmínky jednotlivých výrobků a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně dodržování pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů (manipulace s radioaktivními materiály v případě EPS a pod.).

Poznámka:  Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu platných předpisů, ale nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy montážní a dodavatelské firmy k problematice BOZ a požární ochrany.

Veškeré práce mohou vykonávat pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb.

Veškeré změny musí být konzultovány se zástupci investora a s projektantem této Projektové dokumentace !

Pro realizaci musí být vypracována Dokumentace provedení stavby.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.