| TRUHLÁRNA DOMAŽLICE – ODSÁVÁNÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis zakázky: Stávající technologie odsávání dřevoobráběcích strojů v truhlářské dílně je nevyhovující a energeticky náročná na vytápění provozu. Nahrazena by měla být kompletní dodávkou odsávacího systému umístěném na stávajícím briketovacím lisu (BrikStar v.č. 0776-030). Dojde tak k efektivnějšímu odsátí strojů - snížení prašnosti. Odsátý vzduch bude vracen zpět do dílny – úspora nákladů na vytápění. Odsátý odpad bude slisován v briketovacím lisu – zhodnocení odpadu. Jedná se o kompletní dodávku včetně montáže, uvedení do provozu a elektro revize. Pokyny k vyplnění: Dodavatel vyplní níže v tabulce pouze pravý sloupec, viz Vlastní specifikace dodavatele, ostatních obsah nesmí upravovat. U každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. |  |  |
| Technická specifikace zadavatele (požadované parametry zadavatele) | Vlastní specifikace dodavatele (nabízené parametry dodavatele, popis, stvrzení požadavku zadavatele, název, uvedení výrobce) |  |
| Odsávání výkon minimálně 8300 m3/h. |  |  |
| Odsávací ventilátor s přímým pohonem, max. příkon ventilátoru 7,5kW |  |  |
| Filtrační jednotka venkovní, včetně nosných nohou, propojená s briketovacím lisem, možnost odpojení lisu |  |  |
| Automatická regenerace filtračních hadic |  |  |
| Filtrační jednotka opatřená hadicovými antistatickými filtry, max. příkon 0,2kW |  |  |
| Maximální výška filtrační jednotky 5,5m |  |  |
| Možnost rozšiřování filtrační jednotky v případě zvětšení potřeby odsávání |  |  |
| Protivýbušná odlehčovací klapka, revizní dvířka |  |  |
| Možnost použití ve venkovních prostorách |  |  |
| Propojovací manžeta (pružná vložka) mezi filtr a lis |  |  |
| Maximální plocha zástavby technologií odsávání 2,6x3,9 m |  |  |
| Násypka mezi filtrační jednotku a násypku lisu, velikost min. 2,4m3, násypka šikmá (sypný úhel min. 60°) |  |  |
| Oplechování (s hlukovou izolací) spodní části filtrační jednotky kolem násypky a lisu |  |  |
| Filtrační plocha 80 m2 |  |  |
| Suchý hasící systém filtrační jednotky |  |  |
| Potrubí pro vrácení odsátého vzduchu zpět do dílny, opatřeno požární klapkou s koncovým spínačem pro vypnutí odsávání |  |  |
| Elektrické klapky do potrubí ke strojům 3x120, 1x160, 1x180, ostatní stroje ručními klapkami (šoupaty) |  |  |
| Potrubí úklidové svody se sací hubicí a šoupětem |  |  |
| Potrubní systém z hladkého pozinkovaného potrubí, upevnění na spojovací objímky a příruby |  |  |
| Připojovací parametry jednotlivých odsávaných strojů: Kotoučová pila D120, 25m/s Úklidový svod D100 -120, 25m/s Úklidový svod D100 -120, 25m/s Spodní frézka D2x120, 25m/s Frézka D180, 25m/s Srovnávací frézka D150, 25m/s Pásová pila D100, 25m/s CNC D2x120, 30m/s Olepovačka D80, 120, 28m/s Formátovací pilaD120, 25m/s Pásová pila D100, 25m/s Pásová bruska D2x100, 30m/s Soustruh D120, 25m/s |  |  |
| Elektrorozvaděč ovládání odsávání |  |  |
| Elektrorevize kompletní dodávky odsávání včetně briketovacího lisu |  |  |
| Elektrické dálkové ovládání odsávání od 6 strojů (CNC, srovnávačka, tloušťkovačka, spodní frézka, formát.pila 2x) |  |  |
| Hladinoznak horní hladiny nástavby násypky |  |  |
| Elektroinstalace technologie (kabeláž) |  |  |
| Úprava stávajícího briketovacího lisu BrikStar v.č. 0776-030 tak, aby bylo možné jej zařadit pod filtrační nástavbu a používat jej ve venkovním prostředí. |  |  |