## vytápění
D.1.4.1 Vytápění
Pol.č. | KCN | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč
[8 empty] | Celkem za 1 jed. | Celkem
Informace k tvorbě ceny:
V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti.
Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat.
Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní.
Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.
Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant.
Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla.
Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet rozsah dodávky, funkci a technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi).
0. |  |  | Příprava realizace zakázky
| - | - | Zpracování dodavatelské výrobně technické a montážní dokumentace | hod | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | - | Koordinace s ostatními profesemi v souladu s dodavatelskou výrobně technickou a montážní dokumentací | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | - | Zpracování plánu organizace výstavby včetně harmonogramu jednotlivých prací | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | - | Zpracování plánu BOZP | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  |  | Demontáže
1.01 | 731 | 73139-18M | Vypuštění systému topné vody v rozsahu nové montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | 731 | 73312-0826 | Demontáž části potrubního rozvodu topné vody DN80 včetně izolace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | - | - | Odpojení kotle od systému MaR a elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | - | - | Odpojení kotle od komínového systému včetně demontáže části stávajícího kouřovodu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | 731 | 73120-08M | Demontáž stávajícího plynového kotle o výkonu 375 kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | 731 | 73242-0813 | Demontáž čerpadel směšovacích topných větví DN50 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  |  | Nové montáže
2.01 | 731 | 73115-D+M | Stacionární kondenzační plynový kotel - pravé provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Parametry:
topný výkon 33,7 - 372,3 kW (80/60°C)
bez integrovaného ohřevu TV
konstrukční provedení typ B
palivo zemní plyn, vstupní tlak plynu 1,5 - 2,5kPa
Příslušenství:
modulační atmosférický hořák
vestavěný uzavírací ventil
pojistná skupina pro výkon 200 kW, pojistný tlak 6bar
plynový filtr pro výkon 200 kW
připojení pro expanzní nádoby pro výkon kotle 200 kW
expanzní nádoba kotle 50 litrů, ventil expanzního potrubí
expanzní nádoba kotle 50 litrů, ventil expanzního potrubí
2.02 | 731 | 73115-D+M | Stacionární kondenzační plynový kotel - levé provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Parametry:
topný výkon 33,7 - 372,3 kW (80/60°C)
bez integrovaného ohřevu TV
konstrukční provedení typ B
palivo zemní plyn, vstupní tlak plynu 1,5 - 2,5kPa
Příslušenství:
modulační atmosférický hořák
vestavěný uzavírací ventil
pojistná skupina pro výkon 200 kW, pojistný tlak 6bar
plynový filtr pro výkon 200 kW
připojení pro expanzní nádoby pro výkon kotle 200 kW
expanzní nádoba kotle 50 litrů, ventil expanzního potrubí
2.03 | 731 | D+M | Kaskádová sada DN 65/80 2x200 kW s klapkami | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydraulické propojení kaskády kotlů 2x200 kW. Včetně potrubí s izolací, dvě uzavírací klapky, dva uzavírací ventily a čtyři adaptéry pro připojení na přírubu.
Připojení DN65/DN80
2.04 | - | - | Základní regulační přístroj | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Regulační přístroj určený k stacionárním kotlům s dotykovým displejem, který umožňuje řízení 1 kotlového okruhu.
2.05 | - | - | Rozšiřující modul pro kaskádový provoz (kaskádový řadič) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Umožňuje řízení teploty signálem 0-10V, výstup sumární poruchy.
2.06 | - | - | Neutralizační zařízení pro kaskádu kotlů 2x 200 kW včetně granulátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | - | - | Propojení neutralizačního zařízení s kotlem a odkouřením | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně napojení na kanalizaci
2.08 | - | - | Přetlakové odkouření kaskády DN200/DN200
|  |  | Odkouření se spalinovými klapkami pro kaskádu kotlů 2x 200 kW v provedení nad kotli, připojení DN200 na vodorovnou část DN200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.09 | - | - | Propojovací potrubí odkouření DN200 napojené na komínový průduch | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubí, izolace, oplechování.
2.10 | - | - | Úprava komínového průduchu, popřípadě nové vyvložkování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 731 | 73242-D+M | Mokroběžné oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček, | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
přírubové připojení DN50 PN6/10 včetně tepelné izolace
Parametry:
průtok 7 m3/h, výtlačná výška 4,5m
Pel=252W/230V/50Hz
topná voda 80/60°C
Příslušenství:
přírubový spoj (šrouby, matice, podložky, těsnění)
2.12 | 731 | 73312-1225 | Potrubí z trub ocelových hladkých včetně tvarovek
|  |  | průměr 89x3,6 mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 731 | 73429-1123 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | 731 | 73421-1127 | Automatický vypouštěcí ventil | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 731 | 73441-D+M | Teploměr D100 (0 - 120°C) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně příslušenství
2.16 | 731 | 73442-D+M | Manometr D100 (0 - 600 kPa) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně příslušenství
2.17 | 731 | 73417-D+M | Přírubový spoj DN80 pro připojení na kaskádovou připojovací sadu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
(příruba, těsnění, šrouby, matice, podložky)
2.18 |  |  | Tepelná izolace potrubí vč. tvarovek potrubními tepelně-izolačními pouzdry z minerální vlny, povrchová úprava Al folií, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,040 W/mK
| 713 | 71346-3211 | DN80 - pouzdro Di=89mm, tl. izolace 80mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | - | - | Vysazení odbočky z expanzního potrubí opatřené uzavíracím kohoutem pro osazení měření tlaku dle požadavku MaR | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | - | - | Nátěr potrubí pod izolaci do DN100 | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | - | - | Pomocný, montážní a spojovací materiál | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | - | - | Kotevní materiál | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  |  | Ostatní
3.01 | - | - | Propláchnutí potrubních systémů dle ČSN EN 14336, příloha C | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | - | - | Příprava pro tlakovou zkoušku potrubí | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | 731 | 73319-M | Hydraulická zkouška těsnosti potrubí dle ČSN EN 14336, příloha A, B | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | - | - | Napuštění systému teplonosnou kapalinou - upravená voda vč. odvzdušnění | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | - | - | Uvedení kotlů do provozu autorizovanou servisní organizací | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | - | - | Zprovoznění a zaregulování, uvedení do provozu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | - | - | Provozní a funkční zkouška dle ČSN EN 14336 a ČSN 060310 za účasti navazujících profesí, zkušební provoz | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | - | - | Výchozí a 1. provozní revize expanzní nádoby | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 | - | - | Vypracování protokolů o provedených zkouškách | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | - | - | Návrh provozního řádu vytápěcího zařízení | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | - | - | Předávací dokumentace, protokoly o provedených zkouškách, návody k obsluze | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  |  | Stavební výpomoci
4.01 | 731 | 73189-0801 | Doprava, přesun hmot do 6m | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CENA CELKEM | [5 empty] | 0
Note on A19: Petra Skácelová:

## měření a regulace
D.1.4.2 Měření a regulace
Informace k tvorbě ceny:
V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti.
Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat.
Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní.
Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.
Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant.
Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla.
Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi).
Položka | Ks | MJ | c/j | c/celkem
Demontáže
Demontáž regulace kotelny | 1 | kpl |  | 0
Ekologická likvidace demontovaného materiálu | 1 | kpl |  | 0
Rozvaděč RK1
Řídící systém - řídící podstanice s rozšiřujícími vstupně/výstupními moduly vč. dotykového ovl. panelu. Webový server, rozhraní Ethernet. Počet vstupů a výstupů : AI=12, AO=8, DI=24, DO=16 | 1 | kpl |  | 0
Zdroj pro napájení 230V/24V DC 60W pro ŘS | 1 | ks |  | 0
Switch 10/100Mbit, min. 4 porty, vč. nap. zdroje | 1 | ks |  | 0
Hlavní vypínač 1 pól, 25A, kryty svorek, ovládací rukojeť na dveřích rozvaděče, uzamykatelný | 1 | ks |  | 0
Osvětlení rozvaděče 230V AC | 1 | ks |  | 0
Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 | 2 | ks |  | 0
Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 | 2 | ks |  | 0
Soklová zásuvka AC 230V/16A | 3 | ks |  | 0
Transformátor 100VA, 230V AC/400V AC/24V AC | 1 | ks |  | 0
Signálka bílá 24V AC/DC | 1 | ks |  | 0
Signálka žlutá 24V AC/DC | 1 | ks |  | 0
Signálka červená 24V AC/DC | 1 | ks |  | 0
Jistič v rozmezí hodnot 6 – 16A, 1 pól, charakteristika C s pomocnými kontakty | 13 | ks |  | 0
Stykač 9A / AC3, 3x400V, ovl. 230V AC s pomocným kontaktem NO | 6 | ks |  | 0
Stykač 12A / AC3, 3x400V, ovl. 230V AC s pomocným kontaktem NO | 1 | ks |  | 0
1+1 pólový svodič přepětí, výměnné moduly, "C" | 1 | ks |  | 0
Rázová oddělovací tlumivka 16A | 2 | ks |  | 0
Přepěťová ochrana 1 fázová, VF filtr, 230V/6A "D" | 1 | ks |  | 0
Sada převodních relé, napájení 24V AC, 2x přepínací kontakt vč.ochranného RC členu, patice, štítku, spony | 1 | ks |  | 0
Sada převodních relé, napájení 24V DC, 2x přepínací kontakt vč.ochranné diody, patice, štítku, spony | 1 | ks |  | 0
Sada převodních relé, napájení 230V AC, 2x přepínací kontakt vč.ochranného RC členu, patice, štítku, spony | 1 | ks |  | 0
Vyhodnocovací relé zaplavení, napájení 230V AC, přepínací kontakt | 1 | ks |  | 0
Oceloplechový rozvaděč vč. mont. desky, rozměry 1200 x 1000 x 300 mm | 1 | ks |  | 0
Spínač 2 pevné polohy, 1NO, otočná hlavice | 1 | ks |  | 0
Tlačítko 1NO | 1 | ks |  | 0
Souprava řadových svorek | 1 | kpl |  | 0
Souprava pojistkových svorek vč. pojistek | 1 | kpl |  | 0
Propojovací vodiče, dutinky, žlaby, popisky, pomocný materiál …. | 1 | kpl |  | 0
Sada gravírovaných plastových štítků | 1 | kpl |  | 0
Výroba rozvaděče | 1 | ks |  | 0
Uživatelský software podstanice | 1 | kpl |  | 0
Montáž a připojení rozvaděče | 1 | kpl |  | 0
Uvedení do provozu | 1 | ks |  | 0
Doprava | 1 | ks |  | 0
Periferní přístroje pro rozvaděč RK1
Jistič 25A, 1 pól, charakteristika C – montáž do rozvaděče kotelny | 1 | ks |  | 0
Venkovní čidlo teploty odporové | 1 | ks |  | 0
Příložné čidlo teploty odporové | 8 | ks |  | 0
Čidlo tlaku vody 0-6barů, výstup 0-10V | 1 | ks |  | 0
Havarijní termostat kapilárový/příložný 75-105°C vč. jímky | 2 | ks |  | 0
Havarijní termostat prostorový 15-45°C | 1 | ks |  | 0
Regulátor tlaku kontaktní, bezpečnostní provedení, 63-630kPa | 2 | ks |  | 0
Detektor zaplavení | 1 | ks |  | 0
Detektor zemního plynu, 2 stupně koncentrace, poruchový výstup | 1 | ks |  | 0
Detektor CO, 2 stupně koncentrace, poruchový výstup | 2 | ks |  | 0
Tlačítko Stop s aretací, 1NO, 1NC, ve skřínce IP54 | 1 | ks |  | 0
Havarijní signalizace - maják + houkačka | 1 | ks |  | 0
GSM hlásič 4 vstupy, anténa, zálohovací AKU, vč. zdroje | 1 | ks |  | 0
Montáž a připojení periferních přístrojů | 1 | kpl |  | 0
Označení periferních přístrojů štítky | 1 | kpl |  | 0
Doprava | 1 | ks |  | 0
Kabeláž
Instalační kabel CYKY-J 3x1.5mm2 | 110 | m |  | 0
Instalační kabel CYKY-J 3x4mm2 | 3 | m |  | 0
Stíněný kabel JYTY-O 2x1mm | 130 | m |  | 0
Stíněný kabel JYTY-O 4x1mm | 70 | m |  | 0
Stíněný kabel JYTY-O 7x1mm | 25 | m |  | 0
Instalační lišta plastová vkládací 60x40mm | 10 | m |  | 0
Tvarovky pro lišty | 1 | kpl |  | 0
Drátěný žlab 50x50mm | 12 | m |  | 0
Konzole, spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
Požární ucpávky | 1 | kpl |  | 0
Pevná kabelová chránička fi=32mm včetně příchytek | 6 | m |  | 0
Ohebná kabelová chránička fi=20mm | 20 | m |  | 0
Označovací štítky a pomocný mont. materiál | 1 | kpl |  | 0
Montáž kabelových tras a uložení kabelů | 1 | kpl |  | 0
Doprava | 1 | ks |  | 0
Vizualizace
Vizualizační SW (licence) se záznamem dat | 1 | kpl |  | 0
Zpracování vizualizačního softwaru a webového rozhraní | 1 | kpl |  | 0
Ostatní
Koordinace s ostatními profesemi | 1 | ks |  | 0
Výrobní (dílenská) dokumentace | 1 | ks |  | 0
Odzkoušení systému v zimním a letním období | 1 | ks |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | ks |  | 0
Revize a revizní zpráva | 1 | ks |  | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0
Předávací dokumentace | 1 | ks |  | 0
CELKEM DODÁVKA ( bez DPH) |  |  |  | 0

## úpravy rozvodů plynu
D.1.4.3 - Úpravy rozvodů plynu
Pol.č. | KCN | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč
[8 empty] | Celkem za 1 jed. | Celkem
Informace k tvorbě ceny:
V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti.
Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat.
Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní.
Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.
Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant.
Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla.
Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet rozsah dodávky, funkci a technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi).
0. |  |  | Příprava realizace zakázky
| - | - | Zpracování dodavatelské výrobně technické a montážní dokumentace | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | - | Koordinace s ostatními profesemi v souladu s dodavatelskou výrobně technickou a montážní dokumentací | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | - | Zpracování plánu organizace výstavby včetně harmonogramu jednotlivých prací | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | - | Zpracování plánu BOZP | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1. |  |  | Demontáže
1.01 | - | - | Odstavení plynového kotle z provozu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých
1.02 | 721 | 72315-0801 | do ø 32 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | 721 | 72315-0802 | přes 32 do ø 44,5 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | 721 | 72315-0804 | přes 76 do ø 108 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | - | - | Demontáž armatur do DN 50 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  |  | Domovní plynovod - nové montáže
pracovní látka zemní plyn 2,0 kPa
Potrubí z ocelových trubek závitových černých svařovaných
2.01 | 721 | 72311-1202 | DN15 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubí z ocelových trubek hladkých svařovaných
2.02 | 721 | 72315-0306 | ø 44,5 x 2,6 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | 721 | 72315-0804 | ø 89 x 3,6 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | 721 | 72321-4114 | Plynový filtr - pouze montáž, dodávka vytápění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kulový kohout závitový PN4 s atestem pro ZP
2.05 | 721 | 72323-1165 | 1 1/4" (DN32) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.06 | 721 | 72323-1162 | 1/2" (DN15) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | 721 | 72322-1301 | Ventil vzorkovací 1/2" (DN15), PN4 s atestem pro ZP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 | 721 | D+M | Tlakoměr D100, rozsah 0-4kPa, s atestem pro ZP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně manometrové smyčky a trojcestného kohoutu
Nátěry potrubí do DN50
2.09 | 789 | 78933-1110 | základní | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | 789 | 78933-1120 | vrchní dvojnásobné | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Nátěry potrubí do DN150
2.11 | 789 | 78933-2110 | základní | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 789 | 78933-2120 | vrchní dvojnásobné | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | - | - | Pomocný, montážní a spojovací materiál | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | - | - | Kotevní materiál | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  |  | Ostatní
3.01 | - | - | Příprava pro zkoušku těsnosti | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | - | - | Zkouška těsnosti a pevnosti | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | - | - | Revize plynového zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | 58-M | 58050-6035 | Vpuštění plynu, odvzdušnění plynovodu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | - | - | Uvedení do provozu | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | - | - | Vypracování protokolů o provedených zkouškách | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | - | - | Předávací dokumentace, protokoly o provedených zkouškách, návody k obsluze | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  |  | Stavební výpomoci
4.01 | 721 | 72329-0821 | Doprava, přesun hmot do 6m | t | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CENA CELKEM | [5 empty] | 0
Note on A19: Petra Skácelová: