Technická zpráva

Identifikační údaje

Akce:					Transformace DD Trnová a Zařízení vyžadující okamžitou

pomoc Delfínek při DD Trnová, Trnová č.p. 200

Investor:				Dětský domov Trnová

příspěvková organizace

330 13 Trnová 200

Místo stavby:				Trnová

Projektant části:			A-projekt

Pavel Veselka

Koterovská 30

326 00  Plzeň

Stupeň dokumentace:		Prováděcí projektová dokumentace

Zakázkové číslo:			3224

- Úvod

Projekt řeší

- kompletní  světelné a silnoproudé rozvody přístavby objektu dětského domu včetně instalace podružných rozvodnic,

- přívody pro technologická zařízení (výtah)

- přívody pro slaboproudá zařízení (domácí telefon - DT)

- slaboproudé rozvody (domácí telefon - DT)

- uzemnění

- LPS = systém ochrany před bleskem  (hromosvod)

Projekt neřeší

- přívod ze sítě ČEZ – stávající přípojka

- EZS

Podklady

Návrhy řešení od jednotlivých zpracovatelů technologií.

Výkresy stavební části.

Požadavky zadavatele.

Projektová dokumentace stávající elektroinstalace z 05/2001 doložená zástupcem DD Trnová.

Použité normy a předpisy

ČSN 33 2130		ed.3		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-1	ed.2		Základní hlediska, stanovení základních charakteristik,

definice

ČSN 33 2000-4-41	ed.3		Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43	ed.2		Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51	ed.3		Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-52	ed.2		Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523	ed.2		Přiřazení jisticích prvků proti přetížení k vodičům a kabelům

ČSN 33 2000-5-534 	ed.2		Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54	ed.2		Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-701	ed.2		Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 73 6005		9/1994, Z4	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

TNI 33 2130		10/2011	Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 62305 ed.2 Ochrana před bleskem

ČSN 73 6005	10/2020 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Upozornění projektanta na novou edici  norem ČSN.

Dokumentace je vypracována dle zákonů, vyhlášek, předpisů a norem platných v době zpracování projektu.

- Napájecí napěťová soustava

Přívodní vedení – do podružných rozvaděčů: 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-S

Vnitřní rozvody – světelné a zásuvkové rozvody: 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-S

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

dle ČSN 33 2000-4-41

základní

- izolací

- ochranou automatickým odpojením od zdroje

- elektrickým oddělením

- polohou

- zábranou

- bezpečným malým napětím SELV

zvýšená pomocí těchto kombinací

ochranou automatickým odpojením od zdroje a

- doplňujícím pospojováním nebo

- doplňkovou izolací nebo

- proudovým chráničem s vyb. proudem do 30mA

- Určení vnějších vlivů

Pro prostory platí stávající protokol vnějších vlivů.

Předpokládá se klasifikace prostor normální dle tab.32.NH1. Pro vybrané místnosti platí další opatření dle ČSN (Umývárny a WC), navíc vliv vody dle ČSN332000-7-701 včetně zó

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:  uvnitř objektu –normální vnější vlivy

Prostředí:   	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1. AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1.

Využití:	BA1, BC1, BD2, BE1

Konstrukční materiály: 	CA2, CB1

Umývací prostory, venkovní prostor – abnormální vnější vlivy

Instalace bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

Při realizaci bude provedeno odsouhlasení vnějších vlivů komisionálně a bude zhotovitelem stavby vypracován protokol vnějších vlivů.

- Energetická bilance

| Název zařízení | Pi (kW) |
| --- | --- |
| světla | 1,5 |
| ostatní | 4 |
| Celkem | 5,5 |

- Nově instalovaný výkon je 5.5 kW, předpokládaný maximální současný příkon je

- 3.75 kW.

- Měření spotřeby elektrické energie

Stávající.

- Způsob technického řešení napájecích rozvodů vč

- .

- Rozvaděče

Rozvaděč nn RP2 je stávající a je umístěn u vstupu do kuchyně. V rozvaděči budou demontovány stávající 3f jističe pro kotelnu a oběhové čerpadlo. Na jejich místě budou osazeny konbinivané 1f jističe s proudovými chrániči pro nové světelné a zásuvkové okruhy.

- Způsob uložení kabelů a provedení kabelových tras

- Kabely budou uloženy v půdním prostoru, a v SDK příčkách. Stávající elektroinstalační lišta vkládací na stropě v prostoru rozvaděčů bude nahrazena pozinkovaným instalačním drátěným žlabem. Do něj budou uloženy stávající i nové kabely. Nové kabely z PR2 povedou do drát. žlabu v dutině vedle rozvaděčů.

- Prostupy z půdního prostoru do místností v 1.np budou řešeny na stavbě dle dispozic příček v 1.NP.

- Poznámka:

- Projektant navrhuje úpravu stávajících kabelových tras v půdním prostoru a uložení kabelů do ocep. 	kabelových žlabů ( není součást této PD ) !

- Způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných  rozvodů

- Nouzová ( orientační ) svítidla  budou vybavena vlastním akumulátorem.

- Popis technického  řešení osvětlovací soustavy  včetně ovládání

Koncepce osvětlení bude vycházet z celkového architektonického řešení a bude tvořena tak, aby vyhověla všem hygienickým a světelným požadavkům s ohledem na dosažení co nejlepší zrakové pohody.

Osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1.

Pro osvětlení bude použito LED  svítidel. Stávající svítidlo ( okruh 14 ) bude přepokeno na okruh 13 – viz výkresová dokumentace.

Nouzová  svítidla budou vybavena akumulátorem s možností svícení po dobu min. 60 minut.

Ovládání osvětlení je individuální pomocí spínačů osazenými u vstupu do jednotlivých místností.

- Výpočet byl proveden se svítidly a zdroji světla, která zaručují předepsané hodnoty pro dané prostory uvedené v tabulce. Dále je nutné dodržení předepsaných intervalů údržby stanovené projektantem.

Vypínače budou v polozapuštěném provedení.

- Popis technického řešení zásuvkových okruhů

Zásuvky budou v polozapuštěném provedení.

Všechny zásuvkové obvody budou napojeny přes proudový chránič s reziduálním proudem 30mA.

.

Všechny zásuvky budou vybaveny clonkami, které zabrání nechtěnému dotyku s fází.

Výšky přístrojů

- vypínače					1.2 m

- zásuvky 					0.3 m

- zásuvky u umyvadel  			1,2 m (nad obklady)

- Design zásuvek a vypínačů bude odsouhlasen v rámci realizace investorem, v současné době převažuje typ ABB Tango Bílé.

- Všechny přístroje budou ve stejném designu.

- Výšku a polohu přístrojů lze měnit po odsouhlasení investora.

- Přístroje, které budou umístěny vedle sebe, budou provedeny ve vícenásobném rámečku.

- Demontáže

- V dotčených prostorách dojde k demontáži části elektroinstalace. Demontovaný materiál bude předán investorovi, ostatní bude ekologicky zlikvidován

- Před započetím prací bude provedena koordinace s ostatními profesemi. Dodavatel elektroinstalace si vyžádá všechny technické údaje od všech zařízení, která budou napojena na elektrickou energii, aby mohlo být připraveno napájení dle potřeby skutečně dodaných zařízení.

- Způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím

Souběhy el. a datových vedení

Podle EN 50 174-2 je nutno dodržet v tabulce uvedené vzdálenosti:

| Elektro | Data | bez přepážky | přepážka Al | přepážka Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nestíněné | nestíněné | 200 mm | 100 mm | 50 mm |
| nestíněné | stíněné | 50 mm | 20 mm | 5 mm |
| stíněné | nestíněné | 30 mm | 10 mm | 2 mm |
| stíněné | stíněné | 0 | 0 | 0 |

- ÚPRAVY  ELEKTROINSTALACE V DĚTSKÉM TERAPEUTICKÉM CENTRU  KONZULTOVAT PŘI REALIZACI SE ZÁSTUPCI INVESTORA!

Hromosvod

Stávající hromosvod na objektu dětského domova je provedena dle dříve platné normy ČSN 34 1390. V rámci vnitřních úprav nedochází ke změně hromosvodu.

Slaboproudá zařízení:

- Způsob technického řešení

Vnitřní a vnější telefonní a datové rozvody (LAN)

V rámci elektroinstalace bude provedeno pouze osazení darových zásuvek 2xRJ45 cat.5e.

Kabeláž  a další prvky si zajistí investor

# Ochrana a bezpečnost při práci

1/  Montážní práce elektro smí provádět organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii elektrotechnické působnosti.

2/ Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění, potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci, včetně zdravotní způsobilosti.

3/   Pracoviště, t.j.   prostory   montáže,   musí  být zbaveno hrubých mechanických překážek (stavební materiál, rozměrné vybourané předměty a pod.).

4/   Osvětlení pracoviště smí být prováděno z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje, opatřeného oddělovacím transformátorem , použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřená ochrannými koši.

5/ Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám, zkoušky musí být opakovány v předepsaných intervalech.

6/  Pomocné prostředky, t.j. žebříky, štafle, plošiny, lešení musí být pouze tovární výroby, řádně evidované a podrobené pravidelným revizím.

7/  Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb.

8/ Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy, eventuálně srovnatelnými prostředky k tomu určenými (např. horolezeckými sedačkami).

9/  Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny a opatřeny vhodnými zábranami a označením, případně bezpečnostním výstražným osvětlením.

10/ Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

11/ Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dbáno pravidel požární bezpečnosti, včetně případného vedení požární knihy a stavění požárních asistenčních hlídek.

12/  Na pracovišti musí být vždy k dispozici řádně vybavená  lékárna první pomoci, doplněná aktuálním traumatologickým plánem a pracovníci musí být seznámeni s jejím umístěním, dostupností a musí být seznámení s pravidly první pomoci.

13/  Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržována pravidla ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle souboru základních norem řady ČSN 33 2000xx.

14/  Během realizace musí být dodržovány normy ČSN, ON, technické podmínky jednotlivých výrobků a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně dodržování pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů (manipulace s radioaktivními materiály v případě EPS a pod.).

Poznámka:  Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu platných předpisů, ale nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy montážní a dodavatelské firmy k problematice BOZ a požární ochrany.

Veškeré práce mohou vykonávat pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb.

Veškeré změny musí být konzultovány se zástupci investora a s projektantem této Projektové dokumentace !

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.