## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {870a28cf-4263-4f7f-a28b-612dbe1973ac}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2023/032 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Budova č.5 - přístavba dílen | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 34 12 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 12631 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Jeřabinová ulice, Rokycany | [6 empty] | Datum: |  | 16. 12. 2023 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45000000-7 | [6 empty] | CZ-CPA: |  | 41.00.28 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2023/032
| Stavba: | [6 empty] | Budova č.5 - přístavba dílen
| Místo: | [6 empty] | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  |  |  | Datum: |  | 16. 12. 2023
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {870a28cf-4263-4f7f-a28b-612dbe1973ac} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 34 12
/ |  | 01 |  |  |  | Stavební práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9cbb0c9a-44d9-47db-9e0c-a54b1bf5c401} | {870a28cf-4263-4f7f-a28b-612dbe1973ac} | 801 34 12 | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Zdravotní instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {897fe8c0-410c-4ece-91eb-55560de5f475} | {870a28cf-4263-4f7f-a28b-612dbe1973ac} |  | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {01c19a39-f6b1-4417-9fff-040440b4808d} | {870a28cf-4263-4f7f-a28b-612dbe1973ac} |  | 2
/ |  | 04 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ded41989-7673-4219-866a-23790335e832} | {870a28cf-4263-4f7f-a28b-612dbe1973ac} |  | 2
/ |  | 06 |  |  |  | Stlačený vzduch | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ac1ab6ca-2dd1-4975-9fb4-29da134ba0c7} | {870a28cf-4263-4f7f-a28b-612dbe1973ac} |  | 2
/ |  | 07 |  |  |  | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {69b6438b-bc3d-476c-a1c6-892c685772d8} | {870a28cf-4263-4f7f-a28b-612dbe1973ac} | 801 43 13 | 2

## 01 - Stavební práce
{9cbb0c9a-44d9-47db-9e0c-a54b1bf5c401}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
01 - Stavební práce
| KSO: |  | 801 34 12 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
01 - Stavební práce
Místo: |  |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
01 - Stavební práce
Místo: |  |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1625.2644 |  | 437.6459 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1574.1521 |  | 436.5814 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 360.9589 |  | 415 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 177.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800211640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného | m3 | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 237.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -439935319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113152112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 500,000*0,25 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 343308920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502990726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 131251104 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 832.22 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982702916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod zpevněnými plochami" 500,00*0,60 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod objekty"580,00*(0,68+0,12) |  | 464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Pro jámu" 9,5*3,3*2,0 + "brzdy" 4,0*2,3*0,60 |  | 68.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 832.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 194.57 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1225107214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pasy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,40+14,05+18,40+29,60+10,80+29,10)*1,20*0,50 |  | 72.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "patky" 2,20*2,20*8*0,50 |  | 19.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod jámu" 4,00*9,50*2,50 |  | 95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod brzdy" 4,00*2,00*1,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 1026.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274736390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 194,570+832,20 |  | 1026.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171111111 | Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm | m2 | 1038.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -265334527
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "venkovní plochy" 500,00 |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" 538,56 |  | 538.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1038.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2053.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156546308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1026,77*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2053.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 1026.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730620340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 169.729 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1621223050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "kolem základů"194,57-62,209-19,172 |  | 113.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem jámy" 8,50*1,0*2,0*2+3,5*1,0*2,5*2 |  | 51.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "brzdy" 4,0*0,60*1,0+2,2*0,6*1,0*2 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.729 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58981124 | recyklát betonový frakce 16/32 | t | 339.458 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 339.458 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269930429
| VV |  | 169,729*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 339.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 10.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976934811
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chráničky pod podlahou" 43,00*0,50*0,50 |  | 10.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 21.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 21.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1811974506
| VV |  | 10,75*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 276.6829 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 213221111R1 | Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 150 mm tř. C 25/30 | m3 | 11.457 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144781172
| VV |  | (18,40+14,05+18,40+29,60+10,80+29,10)*1,20*0,05 |  | 7.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,20*2,20*8*0,05 |  | 1.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod jámu" 4,00*9,50*0,05 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod brzdy" 4,00*2,00*0,05 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.457 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 273321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 5.891 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 14.7385 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994166676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod jámu" 3,00*9,00*0,15 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno brzdy" 3,61*1,7*0,3 |  | 1.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.891 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.10606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426695513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "brzdy" 0,100 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.14879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672679031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod jámu" 3,00*9,00*0,0045*1,15 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 274321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 62.209 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 155.6388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462639382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "strojově" 62,209 |  | 62.209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 274323511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 | m3 | 19.172 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5236 | 48.3827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251690383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274323511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "strojově"19,172 |  | 19.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 39.98 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.10555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1347279519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,10+16*0,90+1,70*0,9*16 |  | 39.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 39.98 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455700278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 279311961 | Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 18.882 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 47.2403 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477037226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311961 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obet jámy" (8,50*2+2,40*2)*2,40*0,3 |  | 15.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "brzdy" 1,7*2*1,00*0,3+3,61*2*1,00*0,30 |  | 3.186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.882 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 279351121 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 251.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.69206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878346634
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ((18,40*2+14,05)*0,90)*2 |  | 91.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,10+16*0,90+1,70*0,9*16 |  | 39.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,60*2*0,90 |  | 53.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,80*2*0,90 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,10*0,9 "u stěny" |  | 26.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "brzdy" 1,7*4*1,0+3,61*4*1,0 |  | 21.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 251.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 279351122 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 251.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958241557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 279351311 | Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení | m2 | 51.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.17688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566439650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "jáma obetonování" (2,15*2+8,50*2)*2,40 |  | 51.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 279351312 | Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění | m2 | 51.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -405581514
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351312 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 3.826 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 4.0533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708218771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (18,40*2+14,05)*0,001578*6*1,15 |  | 0.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65*2+0,85*2)*0,001578*12*2*8*1,15 |  | 1.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,60*0,001578*6*1,15 |  | 0.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,80*0,001578*6*1,15 |  | 0.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,10*0,001578*6*1,15 "u stěny" |  | 0.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "třmínky" 850*3,30*0,000222 |  | 0.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "brzdy" 0,150 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.826 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 291211111 | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.108 | 5.4 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -654052223
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/291211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 256.7743 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 4.86 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 9.1247 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391743719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dozdění atik" 12,00*0,45*0,45*2 |  | 4.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 310271081 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnic do P2 | m2 | 3.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.22687 | 0.87118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137128479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310271081 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.17" 3,20*1,20 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 311235221 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel P15, tl. zdiva 440 mm | m2 | 108.144 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.35011 | 37.8623 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1039292321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Malta M 10 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 103,574+3,32+1,25 |  | 108.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 0.27275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842090899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 317168054 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | kus | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 5.3382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870599836
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168054 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (5+9)*6 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 | 0.252 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.943 | 0.48964 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1444407129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.12" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40*0,45*0,10*4 |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 317321511 | Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 2.585 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 6.4674 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -719467240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nad vraty" 5,00*0,44*0,50*2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrata obrobna" 3,50*0,44*0,25 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.585 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 317351101 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení | m2 | 17.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00984 | 0.16964 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -382327805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,50*0,45*2 |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*5,00*2*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*0,25*2+3,20*0,45 |  | 3.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 317351102 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění | m2 | 17.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630517221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351102 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 317351103 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových Příplatek k ceně za podpěrnou konstrukci (zřízení i odstranění), o výšce přes 4 do 6 m | m2 | 15.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00229 | 0.035472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -848689383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14,050 |  | 14.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*0,45 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 317361821 | Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.193 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0457 | 0.20183 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545748135
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,001578*5,00*6*2*1,2 |  | 0.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "třmínky" 2,20*0,000222*(10/0,15)*1,2 |  | 0.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,001578*3,50*4*1,2 |  | 0.027 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "třmínky" 2,20*0,000222*(3,2/0,15)*1,2 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.193 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | t | 0.141 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.15369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031895508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.12" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40*3*4*0,0081 |  | 0.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,00376*0,7*2 |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.141 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 13010508 | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968507217
| VV |  | 0,00376*0,7*2 |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 13010742 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 | t | 0.136 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559882217
44 | K | 317998113 | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm | m | 26.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00801 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318179016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317998113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,8*14+1,5 |  | 26.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 330321510 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 | m3 | 9.926 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 24.8336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850044132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/330321510 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,600*0,44*4,70*8 |  | 9.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 331351325 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení | m2 | 45.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00213 | 0.096106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656759962
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351325 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,60*4,7*2*8 |  | 45.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 331351326 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění | m2 | 45.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234914360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351326 | [14 empty] | Online PSC | 2
48 | K | 331361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.255 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 0.26835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379313045
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "4prof12" (4,70+0,5+0,25)*4*8*0,000888 |  | 0.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "třmínky" 0,000222*2,4*(4,70/0,2)*8 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.255 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 337173110 | Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 až 2 | t | 2.241 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1915288380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/337173110 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rámová podpírající OK" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,70*0,0571 |  | 1.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20*4*0,0426 |  | 0.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.241 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 13011016 | ocel profilová jakost S3555JR/EN 10 027) průřez IPE 360 | t | 1.696 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.696 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2059475922
| VV |  | 0,0571*29,70 |  | 1.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 13010976 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 | t | 0.545 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.545 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023963854
| VV |  | 3,20*0,0426*4 |  | 0.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 13010976R1 | Trny ocelové 20 mm - kotvení do spirolu | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 439058720
53 | M | 13010976R2 | Kotevní deska sloupu včetně kotveních prvků do betonu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1263892801
54 | M | 13010976R3 | Deska spoje sloupu a nosníků včetně šroubů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880079453
55 | K | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | 1.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 0.19956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018458104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,40*0,10*2*4 |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 267.143 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 411135003 | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 3 do 5 t | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.39805 | 9.9512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422300491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411135003 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 411135004 | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 5 do 7 t | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.43351 | 6.5027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119631197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411135004 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | M | PFB.4554 | PPD.../320 Spirol - stropní žb panel | m | 455.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.458 | 208.5503 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102418698
| VV |  | 25*10,27 |  | 256.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*13,24 |  | 198.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 455.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 411135004R1 | Zalití spár cem. maltou M15 s vložením R 10 | m | 246.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00433 | 1.0673 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -587261420
| VV |  | 13,24*14 |  | 185.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,27*24 |  | 246.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 413232231 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.1416 | 0.2832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755394852
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232231 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 413352211 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865704232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,00*1*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 413352212 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění | m2 | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -340484525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,00*13 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm | t | 0.283 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.0048365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1764881022
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ukončení podlahy v prahu vrat" 0,0253*(4,00*2+3,2) |  | 0.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 13010826 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 | t | 0.283 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.283 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1308093447
| P |  | Poznámka k položce: včetně navaření kotvících elementů pro zmonolitnění betonem | [14 empty] | P | 2
65 | K | 417238213 | Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm | m | 51.813 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02257 | 1.1694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768941040
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417238213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod stropem" (18,45*2+13,90+29,65+10,45)*0,32 |  | 29.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úroveň strop" (18,45*2+13,90+29,65+10,45)*0,25 |  | 22.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.813 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 14.549 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 36.4013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302619708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod stropem" (0,44-0,075)*0,25*(18,45*2+13,90+29,65+10,45) |  | 8.295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úroveň strop" (0,44-0,075-0,15)*0,32*(18,45*2+13,90+29,65+10,45) |  | 6.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.549 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 181.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00842 | 1.5308 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550297713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod stropem" 0,50*(18,45*2+13,90+29,65+10,45)*2 |  | 90.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úroveň strop" 0,50*(18,45*2+13,90+29,65+10,45)*2 |  | 90.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 181.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1297213621
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.323 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 1.393 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718469146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod stropem" 0,000888*(18,45*2+13,90+29,65+10,45)*4*1,2 |  | 0.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úroveň strop" 0,000888*(18,45*2+13,90+29,65+10,45)*4*1,2 |  | 0.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "třmínky" 0,000222*((18,45*2+13,90+29,65+10,45)/0,15)*1,70*1,2*2 |  | 0.549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890835093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | K | 564851114 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143256079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851114 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 565135101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554792246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 573111111 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265905569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 573211107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1876817205
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821843154
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 405.3026 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 612315225 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.1541 | 1.618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835820956
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1,17" 3,50*1,50*2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 612321131 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 464.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.3945 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345152633
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | K | 612322421 | Omítka vápenocementová lehčená vyztužená vlákny vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 464.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.014 | 6.5075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -381953880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612322421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 230,752+234,068 |  | 464.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 613311121 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | m2 | 10.71 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 0.15744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827487105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613311121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vyrovnání ostění po vybourání oken.otvorů a výplní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*0,45*2 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,75*2)*0,45*4 |  | 8.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16 mřížka špalety" 0,50*4*0,45 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992805951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.05694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196259711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | K | 622211003 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek do 40 mm | m2 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00827 | 0.10751 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114890051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13,00 "vplň kce" |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 28375931 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm | m2 | 13.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.005733 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986172123
| VV |  | 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 622321121 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 581.025 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 13.4217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554200794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 230,752+234,068 |  | 464.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 464,82*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 581.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 622511022 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | m2 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.0429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69986406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511022 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | K | 631311126 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | m3 | 0.792 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.9815 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844617389
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vyrovnávací deska pod kontejner" 3,00*2,20*0,12 |  | 0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 631351101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01607 | 0.08035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064925249
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "V základech dešť. svody" 1,00*5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 631351102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -462560123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102 | [14 empty] | Online PSC | 2
89 | K | 631351111 | Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení | m2 | 10.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01773 | 0.1906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -402400747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,00*8+0,25*9+0,50*1 |  | 10.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 631351112 | Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění | m2 | 10.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005052400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351112 | [14 empty] | Online PSC | 2
91 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 48.58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.063 | 3.0605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283349210
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.12" 48,58 |  | 48.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 632453426R1 | Průmyslová podlaha 250 mm, C30/37 XF4, 20 t/m2 + Kari oba povrchy, vsyp korund | m2 | 234 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05532 | 12.9449 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377454858
93 | K | 632453426R2 | Průmyslová podlaha 180 mm, C30/37 XF4, 20 t/m2 + Kari oba povrchy, vsyp korund | m2 | 304.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05532 | 16.8483 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149937576
94 | K | 632481215 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie | m2 | 1615.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.53317 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333737433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481215 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: geotextilie 500 g/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 538,56*3 |  | 1615.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 635111115 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku | m3 | 53.856 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.837 | 98.9335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79695218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 538,56*0,10 |  | 53.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 635111132 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva drobného 0-4 | m3 | 26.928 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.837 | 49.4667 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1587594005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 538,56*0,05 |  | 26.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 635111142 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 32-63 | m3 | 107.712 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1.837 | 197.8669 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302504893
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111142 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 538,56*0,20 |  | 107.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.2184 |  | 21.5814 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
261 | K | 935113211 | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.29221 | 4.6754 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662425569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113211 | [14 empty] | Online PSC | 2
262 | M | BNF.124263 | Žlab odvodňovací faser-beton 200mm s krytem z tvárné litiny tř.D400 dl.1000mm | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0987 | 1.5792 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209217081
263 | K | 935923216 | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.27205 | 0.5441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1469698658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935923216 | [14 empty] | Online PSC | 2
264 | M | 59223074 | vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním 500x130x380 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1376799785
98 | K | 941211111 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | m2 | 566.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1811384212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12,00*4,00*2 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,00+14,00+19,00)*5,50 |  | 286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,00+11,00)*4,5 |  | 184.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 566.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 941211211 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití | m2 | 84975 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379586182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 566,5*150 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 941211811 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 566.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498148178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 944511111 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | m2 | 566.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075416289
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | K | 944511211 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 84975 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868563634
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 566,5*150 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
103 | K | 944511811 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | m2 | 566.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849606220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 2
104 | K | 944711111 | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759187813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 944711211 | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563073207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4*150 'Přepočtené koeficientem množství |  | 600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
106 | K | 944711811 | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741809589
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944711811 | [14 empty] | Online PSC | 2
107 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 1302.86 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.2736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659987680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 112,18+50,58+60,60+112,94++48,58+79,42+246,06+53,94+304,56+234,0 |  | 1302.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 1490.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.05962 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792072504
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
109 | K | 953312122 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm | m2 | 29.79 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.018768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939473818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "beton" 29,10*0,90 |  | 26.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*2*0,90+0,6*0,9 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.888 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 531465548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "učebna poprsní zdivo" 3,20*1,50*0,45 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 963012520 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm | m3 | 5.99 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.584 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632589026
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963012520 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,20*1,2*0,32*13 |  | 5.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 967031132 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m2 | 9.81 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.53955 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1948038083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,50*0,45*2 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,75*2)*0,45*4 |  | 8.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 7.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.39168 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275576851
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082017 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Včetně parapetů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.12" 3,20*1,20 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17" 3,20*1,20 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195251007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033451 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pro mřížku 1.16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 3.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.804 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6396879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "okna učebna 1.12" 1,20*1,75*0,45*4 |  | 3.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 972054141 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.064 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380479450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pro vpusti" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 977151114 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm | m | 16.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.017472 | 0.0062 | 0.10317 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835650585
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výměna strop autodílna" 0,32*4*13 |  | 16.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 977211112 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | m | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466420212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výměna strop autodílna" 1,20*2*13 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 73534510 | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -872597438
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 437.646 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1037800124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111 | [14 empty] | Online PSC | 2
121 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 437.646 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1965429747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
122 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2188.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1205985463
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 437,646*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2188.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
123 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 9.687 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665567231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9,584+0,103 |  | 9.687 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 11.503 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629752209
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,888 |  | 3.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,540 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,207 |  | 0.207 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,804 |  | 6.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,064 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.503 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 237.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 287338742
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.072 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 1574.208 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -559744324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001 | [14 empty] | Online PSC | 2
127 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953080408
| P |  | Poznámka k položce: V PÚ v přízemí bude osazeno rovnoměrně min. 6 kusů PHP práškových s hasicí schopností min. 21A a zároveň 183B. PHP se osazují na stěny, do max. výše rukojeti 1,5 m nad přilehlou podlahou | [14 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.8821 |  | 1.0645 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1554 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 572.101 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1625436566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Strop spiroll" 18,44*13,81+29,64*10,71 |  | 572.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.223 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.223 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250577346
| VV |  | 572,101*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | K | 711441559 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 572.101 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.22884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582289871
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711441559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha parotěs" 18,44*13,81+29,64*10,71 |  | 572.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 62856010 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm | m2 | 666.784 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 3.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -577046295
| VV |  | 572,101*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 666.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
132 | K | 711471053 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií z nízkolehčeného PE položenou volně | m2 | 538.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1629079396
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711471053 | [14 empty] | Online PSC | 2
133 | M | 28323102 | fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm | m2 | 627.692 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.70302 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060089540
| VV |  | 538,56*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 627.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
134 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 4.155 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 557887774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.2644 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | m2 | 734.101 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214546365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba" 572,101 |  | 572.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající střecha na spádové klíny" 150,00 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na atiky" 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 734.101 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | m2 | 855.595 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 3.4224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1994676647
| VV |  | 734,101*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 855.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
137 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 1100.101 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.96809 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008897079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba" 572,101 |  | 572.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající střecha přetáhnutí Broof t3" 516,00 |  | 516 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na atiky" 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1100.101 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm | m2 | 1224.428 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 7.8363 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1734857127
| VV |  | 1050,5606089885*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1224.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
139 | M | 62855016 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,2mm | m2 | 74.311 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00527 | 0.39162 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450850576
140 | K | 712341559R1 | Kotvení povlakové krytiny střech do 10° | m2 | 722.101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.63545 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651767705
| VV |  | 572,101+150 |  | 722.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 712341559R2 | Rozháněcí klíny u světlíků | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.01056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806108207
142 | K | 998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 13.264 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 751725414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.9888 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 1077.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887545204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 538,560*2 |  | 1077.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 28376418 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm | m2 | 592.416 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 1.0663 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1331963003
| VV |  | 538,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 592.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
145 | M | 28376421 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm | m2 | 592.421 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 1.4218 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256146604
| VV |  | 538,56*1,10001 'Přepočtené koeficientem množství |  | 592.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
146 | K | 713131121 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami | m2 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -307681001
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
147 | M | 63148210 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 100mm | m2 | 14.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.0715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1101163560
| VV |  | 13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
148 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 1144.202 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534916572
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "střecha přístavba" 572,101 +" dvě vrstvy" 572,101 |  | 1144.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 28375990 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm | m2 | 1201.412 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00386 | 4.6375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41817341
| VV |  | 1144,202*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1201.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
150 | K | 713141263 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu | m2 | 572.101 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.05721 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55791089
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141263 | [14 empty] | Online PSC | 2
151 | K | 713141311 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně | m2 | 572.101 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116383958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311 | [14 empty] | Online PSC | 2
152 | M | 28376142 | klín izolační spád do 5% EPS 150 | m3 | 69.224 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.7306 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481052153
| VV |  | 572,101*0,11 |  | 62.931 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 62,931*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 69.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
153 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 8.989 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612136193
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05978 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
259 | K | 722250101 | Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou G 1" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582396090
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250101 | [14 empty] | Online PSC | 2
258 | K | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0292 | 0.0584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728486227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16023 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 741410021 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 120.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 711209395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 18,40*2+14,05+29,60*2+10,80 |  | 120.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 35441986 | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508232063
156 | M | 35442064 | pás zemnící 40x3mm FeZn | kg | 157.105 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.1571 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -84341579
| VV |  | 120,85*1,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 157.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7068 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 762083111 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) | m3 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.00305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177029105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výplňová kce autodílna" 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 762085103 | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00267 | 0.06675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260098757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103 | [14 empty] | Online PSC | 2
159 | M | 42412013 | kotevní botka čtvercová 100x100x2,0mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893718752
160 | K | 762085111 | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky do 150 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -682227695
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085111 | [14 empty] | Online PSC | 2
161 | M | 31197003 | tyč závitová Pz 4.6 M10 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.0115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100112939
162 | K | 762085121 | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) styčníkových desek půdorysné plochy do 100 cm2 | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1301390714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085121 | [14 empty] | Online PSC | 2
163 | M | 54825400 | kování tesařské děrovaná styčníková deska 40x120x2,0mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1533020910
164 | K | 762332132 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466457517
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132 | [14 empty] | Online PSC | 2
165 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 1.485 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -773840037
| VV |  | 2,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 762421022 | Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 12 mm | m2 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00796 | 0.10348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57412977
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762421022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13,00*1,00 "výplň kde autodílna" |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.707 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1975491249
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.9078 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 587.14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 7.1631 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067286842
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 304,56+234,00 |  | 538.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12" 48,58 |  | 48.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 587.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 763164635 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm | m | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01486 | 3.7447 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9784038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164635 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: včetně příplatku zaúpravu hrany pro trapézové plechy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ocel nosníky stávajícího stropu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*42 |  | 252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 998763100 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 10.908 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 800879774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763100 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3733 |  | 0.76452 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 764001801 | Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti | m | 43.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00176 | 0.07656 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2016886330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001801 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stáv.okap hrana ploch.střechy" 43,50 |  | 43.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 764002861 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti | m | 43.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.097005 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072281989
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002861 | [14 empty] | Online PSC | 2
173 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | 43.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.1131 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635805394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801 | [14 empty] | Online PSC | 2
174 | K | 764004841 | Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti | kus | 43.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0.4089 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712240139
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004841 | [14 empty] | Online PSC | 2
175 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.06895 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -886009349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5*3,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 764011624 | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 200 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.02408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601892357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011624 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přístavba/stávající střecha" 14,00 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 764011624R1 | Dilatační lišta Pz+povrch.úprava výška 500 mm | m | 29.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.050981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1815181519
178 | K | 764214609 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00696 | 0.16704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155185789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764214609 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "atiky stáv.střecha" 12,00*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 764214611R1 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm | m | 104.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00783 | 0.82098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358340341
| VV |  | 18,44*2+13,81*2+29,64+10,71 |  | 104.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 764216644 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm | m | 38.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00358 | 0.13872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094939425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216644 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,5*13+1,25*1 |  | 33.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12" 1,25*4 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 764311605 | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm | m | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.1715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -862386937
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311605 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stáv.střecha/2.NP" 49,00 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.373 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126538954
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.003 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | 766622131 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m | m2 | 1.875 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00050625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 407969492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "312" 1,25*1,50 |  | 1.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 61140051 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 1.875 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03056 | 0.0573 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1241345894
185 | K | 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 48.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.012675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848352197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,50*1,5*13 |  | 48.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 48.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0287 | 1.3991 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -230664015
187 | K | 766622133 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m | m2 | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.002268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1243105013
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "301" 1,20*1,75*4 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | M | 61140055 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m; U=1,20W/m2*K | m2 | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02932 | 0.24629 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688951943
| P |  | Poznámka k položce: dekor dřevo/ bílá barva | [14 empty] | P | 2
189 | K | 766694126 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 38.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368321811
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 33,75 |  | 33.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12" 1,25*4 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 60794105 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm | m | 40.688 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.28482 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499180861
| VV |  | 38,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
191 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.003 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 77262848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9972 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | 767114111 | Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce bez požární odolnosti, plochy do 6 m2 | m2 | 17.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.003528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -529160835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767114111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "1.12" 3,20*2,70+3,00*3,00 |  | 17.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | M | 55341364 | stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL bez požární odolnosti čiré dvojsklo interiér | m2 | 17.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.03829 | 0.67544 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004855044
| P |  | Poznámka k položce: Stěna 3200/2700 mm Stěna 3200/3200 mm s dveřním křídlem 900/2100 mm, cylindrická vložka kontrastní značení ve výšce 1,50 m | [14 empty] | P | 2
194 | K | 767316311 | Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5764986
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767316311 | [14 empty] | Online PSC | 2
195 | M | 56245353 | světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 450mm 1,2x1,2m, U=1,50 W/m2*K | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.169 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 419767262
| P |  | Poznámka k položce: koeficient prostupu světla 0,53 elektricky ovládané otevírání Výplň světlíků je navržena ve kvalitě nejhůře B – s2 – d0 (tzn. polykarbonát nesmí při požáru jako hořící odpadávat ani odkapávat). Při závěrečné prohlídce stavby budou předloženy doklady ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. | [14 empty] | P | 2
196 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937074461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640111 | [14 empty] | Online PSC | 2
197 | M | 55341330 | dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.02423 | 0.02423 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718368790
198 | K | 767651114 | Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227740349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651114 | [14 empty] | Online PSC | 2
199 | M | 55345871 | vrata garážová sekční zateplená lamela rolovací rychloběžná U=1,7 W/m2*K | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.181 | 0.362 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614708373
| P |  | Poznámka k položce: rychlost 2,5 m/sec barva RAL možnost výměny lamely samostatně | [14 empty] | P | 2
200 | K | 767651126 | Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 800857449
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651126 | [14 empty] | Online PSC | 2
201 | M | 55345877 | Řídící jednotka pro velké množství vstupů pro rychlost vrat | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1772175150
202 | K | 767651131 | Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod | pár | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1576871276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651131 | [14 empty] | Online PSC | 2
203 | M | 40461020 | fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m | sada | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298248722
204 | K | 767651220 | Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254730531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651220 | [14 empty] | Online PSC | 2
205 | M | 55344710 | vrata ocelová otočná s rámem 3,06 x 2,63 m, U=1,70W/m2*K | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.321 | 0.321 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 986288148
| P |  | Poznámka k položce: Barva RAL zámec cylindrický bezpečnostní | [14 empty] | P | 2
206 | K | 767810113 | Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882929293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767810113 | [14 empty] | Online PSC | 2
207 | M | 55341422R1 | Protihluková žaluzie min. 500x500 mm (hloubka předpokládaná cca 400 mm) z pozinkovaného plechu práškově lakovaného | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00164 | 0.00164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -366607972
| P |  | Poznámka k položce: Panely žaluzie budou vyplněny akusticky pohltivou hmotou s děrovaným plechem pro maximální absorbci hluku. Žaluzie bude osazena do pozedního rámu, který je jejím příslušenstvím a její pro vedení bude vhodné pro umístění do obvodové stěny, a to i s ohledem na odolnost povětrnostním vlivům. Útlum žaluzie bude min. 15 dB při 63 Hz, 10 dB při 125 Hz, 12 dB při 250 Hz, 22 dB při 500 Hz, 23 dB při 1000 Hz, 23 dB při 4000 Hz, 24 dB při 8000 Hz | [14 empty] | P | 2
208 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 1300 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819997670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výměna strop panel"50,00*2*13 |  | 1300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | M | 13432003R1 | Výměna ocelová pro panl strop z úhelníků rovnoramenných | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 1.3 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601037699
210 | K | 767995114R1 | Generální klíč pro 32 dveřních výpní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -910403151
211 | K | 767995114R2 | Skladový kontejner 3000/2200/2200, zatížení podlahy 500 kg/m2, rám zinkovaný plech, opláštění trap.zinkovaný plech | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583232537
| P |  | Poznámka k položce: vrata 1930/1930 mm podlaha dřevěná tl. 35 mm | [14 empty] | P | 2
212 | K | 767995114R3 | Prefabrikát montážní jámy s vnitřním vybavením - doprava a osazení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167424992
213 | M | 13432003R2 | Prefabrikát montážní jámy s vnitřním vybavením | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012679611
| P |  | Poznámka k položce: Prefabrikovaná montážní jáma , délka 13 m, dvoustěnný komorový systém; •Šířka (světlá): 1,02 m; •Pracovní šířka: 1,62 m; •Světlá výška: 1,40 m nebo 1,60 m; •Hloubka konstrukce: 1,80 m; •Zatížení montované montážní jámy, dvoustěnný komorový systém, typ MSG 102 W nebo typ MSG 102 P podle Verkehrslast SLW 90, DIN EN 1991-1-1: 2010-12, DIN EN 1991-1-1 / NA: 2010-12, Fachbericht DIN 101: 2009-03 a DIN 4085 dodatek 1: 2011-12 je: -nápravové zatížení: 20 t; -plošné zatížení: 60 t; •Únikový žebřík na boku montážní jámy; •1x mobilní můstek; •Rozvod tlakového vzduchu, 3x rychlospojka; •Schodiště 2 ks; •Kalová jímka s možností čerpání kalovým čerpadlem ( čerpadlo není součástí prefabrikáítu) •Elektroinstalace (rozvaděč, 2x zásuvka 230 V, rozvody); •Osvětlení, LED trubicové osvětlení typu TUBIS LED 24 W, 7 ks; •Barva základová a vrchní vnitřní nátěr; •Ventilace montážní jámy odsáváním vzduchu; •Elektricky ovládaná sestava rolla; •Vyztužení dolní části – pojezdové kolejnice pro spodní zvedák; •Vyztužení horní části pro zvedák; •Kabelové průchodky DN 110, 7 ks; •Upevňovací HALFEN kolejnice, délka 500 mm, 10 ks; •Závěsné schodiště; •Police na stěnu 2,33 x 150 mm x 103/17; •Spodní elektro-hydraulický zvedák, nosnost 15 t; •Sběr použitého oleje v jámě pomocí záchytné jímky pojízdné po horní hraně jámy; Membránové ěerpadlo pro přečerpání použitého oleje | [14 empty] | P | 2
214 | K | 767995114R4 | Odsávání výfukových zplodin - odsávací buben kotvený do stropu, hadice pr.100 mm, dl. 7,5 m, hadice pr.150 mm, dl. 10 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023565629
| P |  | Poznámka k položce: Technologie představuje cenově nejvýhodnější a technicky nejefektivnější variantu odsávání zplodin pomocí pružinově navíjených odsávacích bubnů. Pro osobní vozidla bude použito odsávacího bubnu uchyceného do stropu s hadicí ø100mm a délkou 7,5m (bude postačovat na obsluhu stání nožového zvedáku). Pro nákladní vozidla bude použito odsávacího bubnu uchyceného na zdi s hadicí ø150mm a délkou 10m (obslouží vozidlo stojící nad montážní jámou). Oba bubny budou vzduchotechnickým spiro potrubím propojeny do společného radiálního ventilátoru N24 0,9kW 400V/50Hz, který utáhne i oba bubny souþasně. Ventilátor bude pomocí konzole uchycen na zdi a výstup z něj bude prostupem zdí vyveden ven mimo dílnu a ukončen šikmo řezaným horizontálním potrubím s mřížkou nebo vertikálním komínkem. Ovládání ventilátoru bude pomocí manuálního spínače on/off s proudovou ochranou umístěného na zdi v dosahu obsluhy. Koncovky navrhuji dle jejich prodejnosti, ale dle typu výfuků je možné koncovky nahradit z výběru níže. Žádná konvovka však nepasuje na všechny typy výfuků. | [14 empty] | P | 2
215 | K | 767995114R5 | Válcová zkušebna brzd, nosnost 13 t | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 167567016
| P |  | Poznámka k položce: Válcová zkušebna brzd serie • digitální válcová zkušebna brzd pro nákladní vozidla zatížení 13,0 t na nápravu, s motory o příkonu 2 x 9,0 kW. • provedení s nedělenými válci pro instalaci do podlahy • rozměry zkušebny nabízí nejlepší testování osobních a nákladních vozidel - rozsáhlý funkční balíček pro profesionální testování, jako je například: • zpožděné automatické zapnutí po najetí do válců • automatické kontrola rozběhu jako standard pro zamezení poškození pneumatik • automatický režim vypnutí válců po dosažení meze prokluzu se stopem naměřených hodnot a opětovné spuštění válců • výjezdová automatické pomoc jako standard pro komfortní výjezd hnané nápravy z válců • automatický režim vypnutí válců po vyjetí vozidla ze zkušebny • možnost odděleného měření levého a pravého kola jedné nápravy - robustní a odolné provedení: • elektronický teplotně kompenzovaný tenzometrický systém pro vysoce přesné výsledky měření za všech podmínek prostředí • povrch válců ocelové navařence; • volitelně granulátový povrch válců • ochrana motorů proti stéíkající vodě; • vyvážené zkušební válce s kuliþkovými ložisky zajišťují nejvyšší přesnost a absolutní pohodlí při měření a zaručují dlouhou životnost celé zkušební stolice • rozběh hvězda / trojúhelník; • převýšení zadních válců o 50 mm nad podlahou • samonosná dělená válcová jednotka Rozsah dodávky: - rozvaděč s integrovaným ovládáním; - válcová jednotka integrovaným komunikaþním modulem a s přípravou pro váhu Technické parametry: - nápravová nosnost 13000 kg; - příkon motorů 2 x 9,0 kW - zkušební rychlost 2,3 km/h; - délka válců 1000 mm - průměr válců 202 mm - osová vzdálenost válců 430 mm | [14 empty] | P | 2
216 | K | 767995114R6 | Povrch válců granulát R100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416832790
| P |  | Poznámka k položce: Brzdová zkušebna se ve standardním provedení dodává s navařením zdrsnění povrchu válců. S ohledem na lepší adhezi i životnost válců a opotřebení pneumatik velmi doporučujeme volit povrch válců s granulátem. Uvedená cena je příplatek pro granulátový povrch válců. | [14 empty] | P | 2
217 | K | 767995114R7 | Statická a dynamácká váha pro zjištění aktuálního zatížení válců | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1754173215
| P |  | Poznámka k položce: Statická/dynamická váha umožňuje automatické zjištění aktuálního zatížení válců při měření (skutečnou hmotnost připadající na měřenou nápravu) a převzetí této hmpotnosti pro výpočet zbrždění. Váhu je možné kdykoli dodatečně instalovat do základní sestavy brzdové zkušebny. Zástavbový rám i vlastní zkuzšebna již obsahuje přípravu pro dodatečnou instalaci váhy | [14 empty] | P | 2
218 | K | 767995114R8 | Středový kryt támu pro statickou a dynamickou váhu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1776273384
219 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.828 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370562340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33424 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
220 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 128.16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.055109 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601962470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 76,06+52,10 |  | 128.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 59761184 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 140.976 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00198 | 0.27913 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316535305
| VV |  | 128,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 140.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
222 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.334 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346063200
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17001 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
223 | K | 776111112 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového | m2 | 48.58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 871561201
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
224 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 48.58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.014574 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561617500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
225 | M | 28412245 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 | 53.438 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.14108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858251449
| VV |  | 48,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
226 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 48.58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0004858 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2107423305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111 | [14 empty] | Online PSC | 2
227 | M | 28411007 | lišta soklová PVC 15x50mm | m | 49.552 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.013875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752299740
| VV |  | 48,58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 49.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
228 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 48.58 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1049819095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121 | [14 empty] | Online PSC | 2
229 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.17 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469577684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9082 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
230 | K | 777511125 | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 538.56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.9082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100338371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777511125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: odolná minreálním olejům | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.19, 1.20" 304,56+234,00 |  | 538.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 998777101 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.908 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783438939
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.012508 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 104.231 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.012508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1020173746
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ocelová kce obrábění" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,92*3,20*4 |  | 11.776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*29,70 |  | 40.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní" 52,36 |  | 52.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.231 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8404 |  | 0.3 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | K | 784111013 | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 2000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.3 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744096673
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111013 | [14 empty] | Online PSC | 2
234 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1663192791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161001 | [14 empty] | Online PSC | 2
235 | K | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729598752
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161201 | [14 empty] | Online PSC | 2
236 | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m | m | 690 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1654857722
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001 | [14 empty] | Online PSC | 2
237 | M | 58124833 | páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m | m | 724.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -653497762
| VV |  | 690*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 724.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
238 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 1490.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -798830605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101 | [14 empty] | Online PSC | 2
239 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 1565.036 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146870438
| VV |  | 1490,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1565.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
240 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 3490.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.6981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49698063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1490,510+2000 |  | 3490.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 784185001 | Provedení penetrace podkladu jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 3490.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441378099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784185001 | [14 empty] | Online PSC | 2
242 | M | 58124965 | hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní | litr | 139.62 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.14381 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076696509
| VV |  | 3490,51*0,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 139.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
243 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1696968196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191001 | [14 empty] | Online PSC | 2
244 | K | 784191005 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat | m2 | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692894768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191005 | [14 empty] | Online PSC | 2
245 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 1490.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.014905 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 804268597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191007 | [14 empty] | Online PSC | 2
246 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 3490.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.90753 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390779125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1490,510+2000 |  | 3490.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23015 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23015 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
247 | K | 230202032 | Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2143081544
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230202032 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,5*8+5,00*1 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
248 | M | 28613531 | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m | m | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.08745 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1698127681
| VV |  | 25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
249 | K | 230202033 | Montáž plastové chráničky průměru přes 110 do 160 mm | m | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -163639253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230202033 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "olej výtlak" 9,50 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
250 | M | 28613534 | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m | m | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00674 | 0.06403 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1040962343
251 | K | 230202035 | Montáž plastové chráničky průměru přes 200 do 250 mm | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2059612441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230202035 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vzt z jámy" 7,50 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | M | 28613536 | potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 200x18,2 dl 12m | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.01049 | 0.078675 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2030125700
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
253 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 368 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1419871160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1292 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "přemístění a ochrana zařízení stávajících dílen při provádění navržených úprav"368 |  | 368 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1100385611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "průzkum uspořádání a stavu stávajících konstrukcí" 102 |  | 102 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 156 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -443013122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
256 | K | 042002000 | Posudky - geolog - ověření kvality základové půdy | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1914716361
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
257 | K | 043154000 | Zkoušky hutnicí | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 509198781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043154000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pláň pod asfaltem" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Plán pod podlahou" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky- jiskrová zkouška | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1178959357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: střešní bitumenové souvrství po jeho položení , každá vrstva | [14 empty] | P | 2

## 02 - Zdravotní instalace
{897fe8c0-410c-4ece-91eb-55560de5f475}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
02 - Zdravotní instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
02 - Zdravotní instalace
Místo: |  |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
02 - Zdravotní instalace
Místo: |  |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119002121 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002121 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 119002122 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002122 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 119003131 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení | m | 80.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd1" (1,2*4) |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3" (1,2*4) |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d2" (1,2*4) |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d3" (1,2*4) |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd2 - l1" (11,9) |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3 - šd302" (18,2) |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd302 - l302" (2,3) |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l2" (11,9) |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l3" (1,4) |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d4"((1,0+1,4)) |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - šd2" (11,9) |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - d1" (1,6) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119003132 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění | m | 80.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd1" (1,2*4) |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3" (1,2*4) |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d2" (1,2*4) |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d3" (1,2*4) |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd2 - l1" (11,9) |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3 - šd302" (18,2) |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd302 - l302" (2,3) |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l2" (11,9) |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l3" (1,4) |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d4"((1,0+1,4)) |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - šd2" (11,9) |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - d1" (1,6) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131313702 | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných | m3 | 7.056 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313702 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd3" (1,2*1,2*(0,8+0,15-0,2)) |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d2" (1,2*1,2*(1,1+0,15-0,2)) |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d3" (1,2*1,2*(0,9+0,15-0,2)) |  | 1.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopané sondy" 3*1,2*0,6*1,5 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.056 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131313712 | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných | m3 | 2.088 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313712 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd1" (1,2*1,2*(1,5+0,15-0,2)) |  | 2.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.088 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132351103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | m3 | 27.774 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd2 - l1" (11,9*((1,0+0,6)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3 - šd302" (18,2*((0,8+0,75)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 10.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd302 - l302" (2,3*((0,75+0,73)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 1.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l2" (11,9*((0,73+0,6)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 5.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l3" (1,4*((0,73+0,7)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 0.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d4"((1,0+1,4)*((1,2+1,2)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 2.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.774 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132354203 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | m3 | 16.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd1 - šd2" (11,9*((1,5+1,0)/2+0,15-0,2)*1,0) |  | 14.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - d1" (1,6*((1,5+1,4)/2+0,15-0,2)*1,0) |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 33.04 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd1 - šd2" (11,9*((1,5+1,0)/2+0,15-0,2)*2) |  | 28.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - d1" (1,6*((1,5+1,4)/2+0,15-0,2)*2) |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 33.04 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd1 - šd2" (11,9*((1,5+1,0)/2+0,15-0,2)*2) |  | 28.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - d1" (1,6*((1,5+1,4)/2+0,15-0,2)*2) |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 6.96 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd1" (1,2*4*(1,5+0,15-0,2)) |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 6.96 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd1" (1,2*4*(1,5+0,15-0,2)) |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 28.87 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd3" (1,2*1,2*(0,8+0,15-0,2)) |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d2" (1,2*1,2*(1,1+0,15-0,2)) |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d3" (1,2*1,2*(0,9+0,15-0,2)) |  | 1.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1" (1,2*1,2*(1,5+0,15-0,2)) |  | 2.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd2 - l1" (11,9*((1,0+0,6)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 7.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3 - šd302" (18,2*((0,8+0,75)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 10.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd302 - l302" (2,3*((0,75+0,73)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 1.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l2" (11,9*((0,73+0,6)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 5.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l3" (1,4*((0,73+0,7)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 0.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d4"((1,0+1,4)*((1,2+1,2)/2+0,15-0,2)*0,8) |  | 2.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - šd2" (11,9*((1,5+1,0)/2+0,15-0,2)*1,0) |  | 14.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - d1" (1,6*((1,5+1,4)/2+0,15-0,2)*1,0) |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopané sondy" 3*1,2*0,6*1,5 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3" (1,2*1,2*(0,8-0,35-0,2))*(-1) |  | -0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d2" (1,2*1,2*(1,1-0,35-0,2))*(-1) |  | -0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d3" (1,2*1,2*(0,9-0,35-0,2))*(-1) |  | -0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1" (1,2*1,2*(1,5-0,35-0,2))*(-1) |  | -1.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd2 - l1" (11,9*((1,0+0,6)/2-0,35-0,2)*0,8)*(-1) |  | -2.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3 - šd302" (18,2*((0,8+0,75)/2-0,35-0,2)*0,8)*(-1) |  | -3.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd302 - l302" (2,3*((0,75+0,73)/2-0,35-0,2)*0,8)*(-1) |  | -0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l2" (11,9*((0,73+0,6)/2-0,35-0,2)*0,8)*(-1) |  | -1.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l3" (1,4*((0,73+0,7)/2-0,35-0,2)*0,8)*(-1) |  | -0.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d4"((1,0+1,4)*((1,2+1,2)/2-0,35-0,2)*0,8)*(-1) |  | -1.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - šd2" (11,9*((1,5+1,0)/2-0,35-0,2)*1,0)*(-1) |  | -8.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - d1" (1,6*((1,5+1,4)/2-0,35-0,2)*1,0)*(-1) |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopané sondy" 3*1,2*0,6*1,5*(-1) |  | -3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 8.661 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd3" (1,2*1,2*0,15) |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d2" (1,2*1,2*0,15) |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d3" (1,2*1,2*0,15) |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1" (1,2*1,2*0,15) |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd2 - l1" (11,9*0,15*0,8) |  | 1.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3 - šd302" (18,2*0,15*0,8) |  | 2.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd302 - l302" (2,3*0,15*0,8) |  | 0.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l2" (11,9*0,15*0,8) |  | 1.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l3" (1,4*0,15*0,8) |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d4"((1,0+1,4)*0,15*0,8) |  | 0.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - šd2" (11,9*0,15*1,0) |  | 1.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - d1" (1,6*0,15*1,0) |  | 0.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.661 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 20.209 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd3" (1,2*1,2*0,35) |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d2" (1,2*1,2*0,35) |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d3" (1,2*1,2*0,35) |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1" (1,2*1,2*0,35) |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd2 - l1" (11,9*0,35*0,8) |  | 3.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3 - šd302" (18,2*0,35*0,8) |  | 5.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd302 - l302" (2,3*0,35*0,8) |  | 0.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l2" (11,9*0,35*0,8) |  | 3.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l3" (1,4*0,35*0,8) |  | 0.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d4"((1,0+1,4)*0,35*0,8) |  | 0.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - šd2" (11,9*0,35*1,0) |  | 4.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - d1" (1,6*0,35*1,0) |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.209 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 38.397 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | "šd3" (1,2*1,2*0,35) |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d2" (1,2*1,2*0,35) |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d3" (1,2*1,2*0,35) |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1" (1,2*1,2*0,35) |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd2 - l1" (11,9*0,35*0,8) |  | 3.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3 - šd302" (18,2*0,35*0,8) |  | 5.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd302 - l302" (2,3*0,35*0,8) |  | 0.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l2" (11,9*0,35*0,8) |  | 3.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l3" (1,4*0,35*0,8) |  | 0.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d4"((1,0+1,4)*0,35*0,8) |  | 0.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - šd2" (11,9*0,35*1,0) |  | 4.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - d1" (1,6*0,35*1,0) |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.209 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,209*1,9 "Přepočtené koeficientem množství |  | 38.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.397 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 24.568 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "šd3" (1,2*1,2*(0,8-0,35-0,2)) |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d2" (1,2*1,2*(1,1-0,35-0,2)) |  | 0.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d3" (1,2*1,2*(0,9-0,35-0,2)) |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1" (1,2*1,2*(1,5-0,35-0,2)) |  | 1.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd2 - l1" (11,9*((1,0+0,6)/2-0,35-0,2)*0,8) |  | 2.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd3 - šd302" (18,2*((0,8+0,75)/2-0,35-0,2)*0,8) |  | 3.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd302 - l302" (2,3*((0,75+0,73)/2-0,35-0,2)*0,8) |  | 0.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l2" (11,9*((0,73+0,6)/2-0,35-0,2)*0,8) |  | 1.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "l302 - l3" (1,4*((0,73+0,7)/2-0,35-0,2)*0,8) |  | 0.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "d4"((1,0+1,4)*((1,2+1,2)/2-0,35-0,2)*0,8) |  | 1.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - šd2" (11,9*((1,5+1,0)/2-0,35-0,2)*1,0) |  | 8.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šd1 - d1" (1,6*((1,5+1,4)/2-0,35-0,2)*1,0) |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kopané sondy" 3*1,2*0,6*1,5 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.568 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 871265221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110 | m | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk kg dn100" (1,2+0,8 + 1,0+0,3 + 1,0+0,3) |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 | m | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk kg dn200" (11,9+17,7+0,3 + 18,2+2,3+6,8+0,3 + 1,4+0,3 + 2,0+1,5+0,3) |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 877260310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260310 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk kg dn100" (3) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk kg dn100" (3) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 28611351 | koleno kanalizační PVC KG 110x45° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | "dk kg dn100" (3) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 62851017 | prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 110 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | "dk kg dn100" (3) |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 877350310 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350310 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk kg dn200" (1+0 + 1+0+0 + 2) |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk kg dn200" (1) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 28611366 | koleno kanalizační PVC KG 200x45° | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | "dk kg dn200" (1+2 + 1+2+2 + 2) |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 28342043R01 | prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z asfaltového pásu DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | "dk kg dn200" (1) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 877350320 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350320 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk kg dn200" (1) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 28611433 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/87° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | "dk kg dn200" (1) |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 894812206 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°,60°,90° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812206 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 894812207 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812207 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 894812242 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 750 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812242 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 894812249 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812249 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 894812262 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812262 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 8999R901 | Rozebrání stávajícího kanalizačního potrubí a vložení nové šachty DN425, propojení šachty se stávajícím potrubím | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ověření materiál a dimenze stávajícího potrubí kopanou sondou | [14 empty] | P | 2
34 | K | 8999R902 | Napojení liniových žlabů na potrubí kanalizace | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 8999R903 | Demontáž stávající větve D4 včetně utěsnění ve stávající odbočce, vložení odbočky do stávajícího potrubí pro novou větev dešťového potrubí D4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ověření materiál a dimenze stávajícího potrubí kopanou sondou | [14 empty] | P | 2
36 | K | 8999R904 | Rozebrání svislé části potrubí kanalizace D2 a D3 a nahrazení novým potrubím | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 8999R905 | Stavební přípomoce při provádění rozvodu potrubí kanalizace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 0.967 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá | m2 | 28.919 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d50" (6,2+0,6+0,3)*pi*0,05 |  | 1.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d56" (9,2+6,2+0,6+0,3)*pi*0,056 |  | 2.868 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (0 + 0+3*0,9+3*0,6+3*0,3)*pi*0,063 |  | 1.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (0+4,5+0,3 + 0)*pi*0,063 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (4,7+0 + 10,9+0)*pi*0,063 |  | 3.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d75" (15,5+5,0)*pi*0,075 |  | 4.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d90" (3*0,6+3*0,6+3*0,3)*pi*0,09 |  | 1.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d90" (10,3)*pi*0,09 |  | 2.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d110" (11,4)*pi*0,11 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d125" (9,7)*pi*0,125 |  | 3.809 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d160" (0,6+1,0)*pi*0,16 |  | 0.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d160" (4,5)*pi*0,16 |  | 2.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.919 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 27127207 | izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 19mm | m2 | 34.703 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| VV |  | "dk pe d50" (6,2+0,6+0,3)*pi*0,05 |  | 1.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d56" (9,2+6,2+0,6+0,3)*pi*0,056 |  | 2.868 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (0 + 0+3*0,9+3*0,6+3*0,3)*pi*0,063 |  | 1.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (0+4,5+0,3 + 0)*pi*0,063 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (4,7+0 + 10,9+0)*pi*0,063 |  | 3.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d75" (15,5+5,0)*pi*0,075 |  | 4.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d90" (3*0,6+3*0,6+3*0,3)*pi*0,09 |  | 1.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d90" (10,3)*pi*0,09 |  | 2.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d110" (11,4)*pi*0,11 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d125" (9,7)*pi*0,125 |  | 3.809 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d160" (0,6+1,0)*pi*0,16 |  | 0.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d160" (4,5)*pi*0,16 |  | 2.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.919 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,919*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 34.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.703 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tv pprct d20" (0,9+0,6+2*0,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 63154530 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | m | 2.31 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů | m | 32.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sv pprct d20" (0,9+0,6+2*0,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sv pprct d25" (0,3+2,2+14,5+1,0+1,5+1,4+4,8+3,5+0,6+0,3) |  | 30.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 28377104 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm | m | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| VV |  | "sv pprct d20" (0,9+0,6+2*0,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28377112 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm | m | 30.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| VV |  | "sv pprct d25" (0,3+2,2+14,5+1,0+1,5+1,4+4,8+3,5+0,6+0,3) |  | 30.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.033 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 721173604 | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 70 | m | 36.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173604 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d63" (4,7+0 + 10,9+0) |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d75" (15,5+5,0) |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 721173605 | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 90 | m | 10.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173605 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d90" (10,3) |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 721173606 | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100 | m | 11.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173606 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d110" (11,4) |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 721173607 | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 125 | m | 9.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173607 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d125" (9,7) |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 721173608 | Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 150 | m | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173608 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d160" (0,6+1,0) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 721173704 | Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70 | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173704 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d63" (0+4,5+0,3 + 0) |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 28619440 | tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 63 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 721173708 | Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 150 | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173708 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d160" (4,5) |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 28619445 | tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 721173723 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50 | m | 23.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173723 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d50" (6,2+0,6+0,3) |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d56" (9,2+6,2+0,6+0,3) |  | 16.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 721173724 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70 | m | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173724 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d63" (0 + 0+3*0,9+3*0,6+3*0,3) |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 721173725 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 90 | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173725 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d90" (3*0,6+3*0,6+3*0,3) |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 721173R005 | D+M Závěsná nosná konstrukce ležatého potrubí podtlakové kanalizace ze systémových profilů | m | 69.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| VV |  | "dk pe d63" (4,7+0 + 10,9+0) |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d75" (15,5+5,0) |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d90" (10,3) |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d110" (11,4) |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d125" (9,7) |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d160" (0,6+1,0) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 721174005 | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sk ht dn100" (2*2,5) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 28615691 | zátka hrdlová odpadní HTM DN 110 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sk ht dn40" (2,9+1,3+0,7+2*0,3) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "umyvadlo" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 721239114 | Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721239114 | [14 empty] | Online PSC | 2
65 | M | 56231223R01 | vtok střešní svislý s vyhříváním, podtlakové odvodnění, tělo vtoku tepelně izolováno, napojení na konkrétní typ krytiny | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nutná koordinace s konkrétním typem střešní krytiny | [14 empty] | P | 2
66 | K | 7219X905 | Stavební přípomoce při provádění rozvodu potrubí kanalizace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.154 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 722130233 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 | m | 61.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pv fezn dn25" (0,3+2,2+9,5+5,7 + 13,6+3,6+2,2+0,3 + 11,4+10,1+2,2+0,3) |  | 61.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 722174042 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze (S 4) D 20 x 2,3 mm | m | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| VV |  | "sv pprct d20" (0,9+0,6+2*0,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tv pprct d20" (0,9+0,6+2*0,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 722174043 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze (S 4) D 25 x 2,8 mm | m | 30.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| VV |  | "sv pprct d25" (0,3+2,2+14,5+1,0+1,5+1,4+4,8+3,5+0,6+0,3) |  | 30.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "umyvadlo"2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 7229R001 | Napojení rozvodů požární vody včetně vyhledání místa napojení sondou, ověření materiálů a dimenzí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | 7229R002 | Napojení rozvodů studené vody včetně vyhledání místa napojení sondou, ověření materiálů a dimenzí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 7229X906 | Stavební přípomoce při provádění rozvodu vodovodního potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.232 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | M | 64211046 | umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 725531102R02 | D+M Malý zásobník 10l, k instalaci pod místem odběru, typ pro více odběrných míst, teplota vody 35-82°C, el. krytí IP24, el. příkon 2,0kW, 230V, včetně typové pojišťovací sestavy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "umyvadlo"2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.046 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 727111001 | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pv fezn dn25" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 727212102 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 25 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727212102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sv pprct d25" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 727212119 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 160 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727212119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d160" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 120.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d50" (6,2+0,6+0,3) |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d56" (9,2+6,2+0,6+0,3) |  | 16.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (0 + 0+3*0,9+3*0,6+3*0,3) |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (0+4,5+0,3 + 0) |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (4,7+0 + 10,9+0) |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d75" (15,5+5,0) |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d90" (3*0,6+3*0,6+3*0,3) |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d90" (10,3) |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d110" (11,4) |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d125" (9,7) |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk kg dn100" (1,2+0,8 + 1,0+0,3 + 1,0+0,3) |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sk ht dn40" (2,9+1,3+0,7+2*0,3) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sk ht dn100" (2*2,5) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 69.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dk pe d160" (0,6+1,0) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d160" (4,5) |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk kg dn200" (11,9+17,7+0,3 + 18,2+2,3+6,8+0,3 + 1,4+0,3 + 2,0+1,5+0,3) |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 95.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sv pprct d20" (0,9+0,6+2*0,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tv pprct d20" (0,9+0,6+2*0,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sv pprct d25" (0,3+2,2+14,5+1,0+1,5+1,4+4,8+3,5+0,6+0,3) |  | 30.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pv fezn dn25" (0,3+2,2+9,5+5,7 + 13,6+3,6+2,2+0,3 + 11,4+10,1+2,2+0,3) |  | 61.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 95.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sv pprct d20" (0,9+0,6+2*0,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tv pprct d20" (0,9+0,6+2*0,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sv pprct d25" (0,3+2,2+14,5+1,0+1,5+1,4+4,8+3,5+0,6+0,3) |  | 30.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pv fezn dn25" (0,3+2,2+9,5+5,7 + 13,6+3,6+2,2+0,3 + 11,4+10,1+2,2+0,3) |  | 61.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 04320300X01 | Vnější vizuální kontrola | m | 285.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vnější vizuální kontrola provedení rozvodů, tras rozvodů, jejich spojů a úchytů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sv pprct d20" (0,9+0,6+2*0,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tv pprct d20" (0,9+0,6+2*0,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sv pprct d25" (0,3+2,2+14,5+1,0+1,5+1,4+4,8+3,5+0,6+0,3) |  | 30.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pv fezn dn25" (0,3+2,2+9,5+5,7 + 13,6+3,6+2,2+0,3 + 11,4+10,1+2,2+0,3) |  | 61.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d50" (6,2+0,6+0,3) |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d56" (9,2+6,2+0,6+0,3) |  | 16.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (0 + 0+3*0,9+3*0,6+3*0,3) |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (0+4,5+0,3 + 0) |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d63" (4,7+0 + 10,9+0) |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d75" (15,5+5,0) |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d90" (3*0,6+3*0,6+3*0,3) |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d90" (10,3) |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d110" (11,4) |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d125" (9,7) |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk kg dn100" (1,2+0,8 + 1,0+0,3 + 1,0+0,3) |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sk ht dn40" (2,9+1,3+0,7+2*0,3) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sk ht dn100" (2*2,5) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d160" (0,6+1,0) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk pe d160" (4,5) |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dk kg dn200" (11,9+17,7+0,3 + 18,2+2,3+6,8+0,3 + 1,4+0,3 + 2,0+1,5+0,3) |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 7249X206 | Prohlídka, přeměření a vyzkoušení elektrického zařízení a vypracování zprávy o výchozí revizi. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být el. zařízení jako celek podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí elektro revizi. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ohřívač + podtápěné vtoky" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 012303000X02 | Geodetické zaměření skutečného provedení všech podzemních sítí před zásypem poloha i výškopis, předáno ve formátu DWG | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sítě budou zaměřeny jak polohově, tak výškově s popisem dimenzí, bude předáno ve formátu DWG | [14 empty] | P | 2
93 | K | 735X202020 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | hod. | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | [14 empty] | P | 2
94 | K | 735X202030 | Zaučení obsluhy | hod. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy. | [14 empty] | P | 2
95 | K | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 36076000 | Popisy a označení rozvodu a zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, snímačů a ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis | [14 empty] | P | 2
97 | K | 005R5196010 | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zadávací projektová dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. Dokumentace je vypracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a slouží pouze pro potřeby dle příslušných zákonů a jejich prováděcích předpisů, a to je v tomto případě dle zákona č. 134/2006 Sb. jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a popř. dle zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon, tedy pro posouzení veřejných zájmů a není tedy a ani z podstaty svého účelu nemůže být dostačující, úplnou a konečnou dokumentací pro realizaci stavby. Pro řádnou realizaci díla, po „vytýkacím řízení“, které svolá zhotovitel, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je tak dodavatel povinen provést dopracování této prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační, dílenskou nebo jinou potřebnou dokumentaci pro samotnou realizaci stavby, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní jím zvolené výrobky a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace | [14 empty] | P | 2
98 | K | 005R5196050 | Seznámení se s dokumentací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Např. de požadavků technické zprávy. | [14 empty] | P | 2
99 | K | 005X9561 | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), | [14 empty] | P | 2
100 | K | 005X9562 | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), | [14 empty] | P | 2
101 | K | 005211091X | Likvidace odpadů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu rozsahu činnosti dle dotčené projektové učásti a v souladu se č. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho prováděcím předpisy vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady | [14 empty] | P | 2
102 | K | 005211092X | Průběžný a závěrečný úklid | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.) | [14 empty] | P | 2
103 | K | 730X205140 | Koordinační činnost | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Koordinace se správci veřejných inženýrských sítí. | [14 empty] | P | 2

## 03 - Vytápění
{01c19a39-f6b1-4417-9fff-040440b4808d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
03 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
03 - Vytápění
Místo: |  |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TOPNÁ TĚLESA | [5 empty] | 0
| D2 - ARMATURY, ČERPADLA, MĚŘENÍ … | [5 empty] | 0
| D3 - POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D4 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
03 - Vytápění
Místo: |  |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | TOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | D+M Ocelové deskové těleso s integrovanou ventilovou vložkou s automatickou regulací průtoku (nastavený průtok nebude překročen - např. tzv. ventil Eclipse). Nominální výkon min. 7215 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 33 s výškou tělesa 600 a délkou 3000 mm. Spodní pravé tzv. VK napojení pro šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu zvoleného typu tělesa a podle podkladů výrobce a dále s ohledem k dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Atypická ventilová vložka zaručí, že nastavený průtok nebude překročen, i když dojde ke změnám diferenčního tlaku v systému kvůli zavření jiných ventilů nebo během ranního zátopu po útlumu. Ventil udržuje průtok nezávisle na diferenčním tlaku. Proto nejsou nutné složité výpočty k určení nastavení ventilu. Dle typu zvoleného tělesa a možností výrobce při objednání může vzniknout potřeba standardní ventilovou vložku zaměnit za požadovanou s automatickou regulací. Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol2 | D+M Ocelové deskové těleso s integrovanou ventilovou vložkou s automatickou regulací průtoku (nastavený průtok nebude překročen - např. tzv. ventil Eclipse). Nominální výkon min. 1995 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 33 s výškou tělesa 900 a délkou 600 mm. Spodní pravé tzv. VK napojení pro šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu zvoleného typu tělesa a podle podkladů výrobce a dále s ohledem k dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Atypická ventilová vložka zaručí, že nastavený průtok nebude překročen, i když dojde ke změnám diferenčního tlaku v systému kvůli zavření jiných ventilů nebo během ranního zátopu po útlumu. Ventil udržuje průtok nezávisle na diferenčním tlaku. Proto nejsou nutné složité výpočty k určení nastavení ventilu. Dle typu zvoleného tělesa a možností výrobce při objednání může vzniknout potřeba standardní ventilovou vložku zaměnit za požadovanou s automatickou regulací. Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol3 | D+M Ocelové deskové těleso s integrovanou ventilovou vložkou s automatickou regulací průtoku (nastavený průtok nebude překročen - např. tzv. ventil Eclipse). Nominální výkon min. 6655 W při teplotě topné vody 75/65 °C a teplotě prostoru 20 °C. Předpokládaný typ 33 s výškou tělesa 900 a délkou 2000 mm. Spodní pravé tzv. VK napojení pro šroubení VK 1/2" pro připojení topného a vratného potrubí. Integrovaný ruční odvzdušňovací ventil. S bočními kryty a horní mřížkou.Výrobní parametry min. 90 °C a 0.6 MPa. Vrchní lak epoxypolyesterový nebo jiný stejně nebo více kvalitní v barvě RAL 9016. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry upřesnit dle výkonu zvoleného typu tělesa a podle podkladů výrobce a dále s ohledem k dispozičním možnostem umístění. Včetně veškerého příslušenství dle návodu a doporučení výrobce (systém upevnění ke stěně, …). Atypická ventilová vložka zaručí, že nastavený průtok nebude překročen, i když dojde ke změnám diferenčního tlaku v systému kvůli zavření jiných ventilů nebo během ranního zátopu po útlumu. Ventil udržuje průtok nezávisle na diferenčním tlaku. Proto nejsou nutné složité výpočty k určení nastavení ventilu. Dle typu zvoleného tělesa a možností výrobce při objednání může vzniknout potřeba standardní ventilovou vložku zaměnit za požadovanou s automatickou regulací. Záruka na těsnost min. 5 roků. | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | ARMATURY, ČERPADLA, MĚŘENÍ … |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol4 | D+M Uzavíratelné, popř. regulační šroubení pro otopná tělesa VK (tělesa s integrovanou ventilovou vložkou), předpokládaná rozteč 50 mm, rohové provedení, R 1/2", PN 10, povrch niklovaný včetně designové krytky | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Rohové provedení. Rozteč a dimenzi korigovat dle připojovaného skutečně dodaného topného tělesa. Na všechna topná tělesa se spodním tzv VK připojením a s integrovanou ventilovou vložkou (ocelová desková tělesa různého provedení typu VK). | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol5 | D+M Termostatická hlavice pro ventilové vložky topných těles pro veřejné prostory - zabezpečený model, rozsah nastavení v rozmezí cca od 8 °C do 26 °C s hladkým povrchem (využití i pro prostory se zvýšenými požadavky na hygienu), barva bílá RAL 9016 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Předběžná aretace nastavení na teploty uvedené ve výkresové části. Včetně speciálního klíče pro možnost sejmutí a změny nastavení hlavice. - Ochrana proti krádeži - Pevnost v tahu ohybem termostatické hlavice min. 1000 N - Plynule nastavitelná teplota pomocí speciálního klíče bez nutnosti odstranění ochranného krytu - Kombinace moderního designu s mimořádnou odolností i v nejnáročnějším prostředí, např. ve veřejných budovách - Kryt hlavice lze otáčet kolem dokola bez vlivu na nastavení teploty - Kapalinou plněné čidlo s vysokou regulační schopností a přesností | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol6 | D+M Plnoprůtokový kulový kohout s koulí proti usazování nečistot na funkční ploše koule při zavřeném stavu, závitový, 6/4" s pákou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Na rozvodu topné a vratné vody. Včetně montážního a těsnícího materilálu. | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol7 | D+M Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Vypouštění topné vody. Včetně montážního a těsnícího materilálu. Na všechna nejnižší místa topného systému mimo topných těles | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol8 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil 1/2“, PN10, s uzávěrem + návarek | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Včetně montážního a těsnícího materilálu. Na všechna nejvyšší místa topného systému mimo topných těles. Pro automatické účinné a trvalé odstraňování plynů z topné soustavy. Na nejvyšší místa soustavy. Velká komora pro shromažďování plynů, plovákový systém, systém nesmí připustit, aby se unášené nečistoty dostaly k samotné odvzdušňovací části ventilu. Možnost čištění za provozu. | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol9 | D+M Rozvod z trubek a PRESS fitinek z uhlíkové oceli vně pozinkované 15x1.2 mm, včetně spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství | m | 144.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní lisovaný systém. | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol10 | D+M Izolace tepelná pro potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 18x1.2 mm, tloušťka izolační vrstvy min. 20 mm | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní lisovaný systém. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., nehořlavá např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, λmax.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C po celé délce potrubí a příslušenství. | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol11 | D+M Izolace tepelná pro potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 22x1.2 mm, tloušťka izolační vrstvy min. 20 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní lisovaný systém. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., nehořlavá např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, λmax.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C po celé délce potrubí a příslušenství. | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol12 | D+M Rozvod z trubek a PRESS fitinek z uhlíkové oceli vně pozinkované 28x1.5 mm, včetně spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 30 mm | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní lisovaný systém. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., nehořlavá např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, λmax.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C po celé délce potrubí a příslušenství. | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol13 | D+M Rozvod z trubek a PRESS fitinek z uhlíkové oceli vně pozinkované 35x1.5 mm, včetně spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 30 mm | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní lisovaný systém. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., nehořlavá např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, λmax.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C po celé délce potrubí a příslušenství. | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol14 | D+M Rozvod z trubek a PRESS fitinek z uhlíkové oceli vně pozinkované 42x1.5 mm, včetně spojovacích prvků, tvarovek a příslušenství + Izolace tepelná pro potrubí, tloušťka izolační vrstvy min. 30 mm | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Pro rozvody topné vody. Komplexní lisovaný systém. Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., nehořlavá např. s minerální plstí a kašírovaným hliníkovým povrchem, včetně montážního příslušenství a doplňků, λmax.=0,045 W*m-1*K-1 při 50 °C po celé délce potrubí a příslušenství. | [14 empty] | P | 1
15 | K | Pol15 | D+M Závěsy, profilové konzole, objímky, atd. pro potrubí do d22 | ks | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Komplexní upevňovací systém pro potrubí a příslušenství dle potřeb montáže s respektováním dilatačních potřeb délkové kompenzace potrubí. | [14 empty] | P | 1
16 | K | Pol16 | D+M Závěsy, profilové konzole, objímky, atd. pro potrubí do d28 | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Komplexní upevňovací systém pro potrubí a příslušenství dle potřeb montáže s respektováním dilatačních potřeb délkové kompenzace potrubí. | [14 empty] | P | 1
17 | K | Pol17 | D+M Závěsy, profilové konzole, objímky, atd. pro potrubí do d42 | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Komplexní upevňovací systém pro potrubí a příslušenství dle potřeb montáže s respektováním dilatačních potřeb délkové kompenzace potrubí. | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol18 | Provedení otvorů pro trasy potrubí, resp. osazení chrániček, včetně stavebního zapravení (zazdění, omítka, malba, …) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol19 | D+M požární ucpávky/těsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Upřesnit dle PBŘ | [14 empty] | P | 1
20 | K | Pol20 | D+M Napojení rozvodu na topný rozvod v původní budově | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol21 | D+M Chránička prostupu potrubí nosnými stěnami a stropem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Včetně vrtání a stavebního zapravení | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol22 | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dle potřeb i dílenskou dokumentaci, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Zadávací projektová dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. Dokumentace je vypracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a slouží pouze pro potřeby dle příslušných zákonů a jejich prováděcích předpisů, a to je v tomto případě dle zákona č. 134/2006 Sb. jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a popř. dle zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon, tedy pro posouzení veřejných zájmů a není tedy a ani z podstaty svého účelu nemůže být dostačující, úplnou a konečnou dokumentací pro realizaci stavby. Pro řádnou realizaci díla, po „vytýkacím řízení“, které svolá zhotovitel, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je tak dodavatel povinen provést dopracování této prováděcí dokumentace na dodavatelskou realizační, dílenskou nebo jinou potřebnou dokumentaci pro samotnou realizaci stavby, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní jím zvolené výrobky a zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat. Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené realizační dokumentace | [14 empty] | P | 1
23 | K | Pol24 | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), | [14 empty] | P | 1
24 | K | Pol25 | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ). | [14 empty] | P | 1
25 | K | Pol26 | Seznámení se se zadávací a projektovou dokumentací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Komplexní seznámení zhotovitele před započetím stavby | [14 empty] | P | 1
26 | K | Pol27 | Napuštění a vypuštění topné soustavy - propláchnutí pitnou vodou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Opakované, včetně spotřeby vody, čl. 8.1. ČSN 06 0310. Propláchnutí bude zaznamenáno do stavebního deníku a k jeho provedení bude vyzván investor pro kontrolu provedení. | [14 empty] | P | 1
27 | K | Pol28 | Konečné napuštění topné soustavy - upravená topná voda | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Včetně spotřeby upravené vody. | [14 empty] | P | 1
28 | K | Pol29 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako celku ve vazbách na ostatní části stavby, zdroj tepla a soudední budovu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. Postup musí být předem odsouhlasem s investorem, který musí být k provádění přizván. | [14 empty] | P | 1
29 | K | Pol30 | Topné zkoušky, 72 hod. | hod. | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: čl. 8, ČSN 06 0310, topný systém v topném období 72 hodin. Včetně deklarace provozních parametrů investorovi. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zkoušky, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. Postup musí být předem odsouhlasem s investorem, který musí být k provádění zkoušky přizván. Topná zkouška může být provedena pouze v průběhu topného období. Pokud bude stavba dokončována mimo topné období, bude před předáním provedena zkouška dle odběrových možností topného systému a zkouška se bude plně opakovat v nejbližším možném termínu, kdy budou pro provedení zkoušky vhodné klimatické podmínky. | [14 empty] | P | 1
30 | K | Pol31 | Seřízení průtoků topné vody včetně vystavení protokolu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní hydraulické vyregulování dle §7 (6), vyhl. 193/2007 sb. U všech ručních regulačních armatur bude umístěn trvalý odolný štítek s popisem hodnoty nastavení regulace. | [14 empty] | P | 1
31 | K | Pol32 | D + M Popisy a označení rozvodu a zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především hlavního zařízení, rozvodů, uzávěrů, snímačů a ovládacích prvků regulace, uzávěrů atd. např. dle ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis. Označení potrubí a zařízení - především: - tepelné čerpadlo, akumulační nádoba, expanzní nádoba - všechna potrubí budou viditelně průběžně a ve směru toku označena šipkou a druhem média - popis čerpadlových skupin - popisy topných větví - název okruhu a rozdělení potrubí - popis hlavních uzavítacích armatur - popis regulačních armatur - popis čerpadel - popis teploměrů a manometrů s vyznačením provozních a havarijních stavů - popis prvků ve vazbě na regulaci, ... | [14 empty] | P | 1
32 | K | Pol33 | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. | [14 empty] | P | 1
33 | K | Pol34 | Průběžný a závěrečný úklid | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Průběžné provádění úklidů pro řádné a bezpečné provádění stavby a provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby | [14 empty] | P | 1
34 | K | Pol35 | Likvidace odpadů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu rozsahu činnosti dle dotčené projektové učásti a v souladu se č. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho prováděcím předpisy vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady | [14 empty] | P | 1
35 | K | Pol36 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: V rozsahu činnosti dle dotčené projektové učásti. | [14 empty] | P | 1

## 04 - Vzduchotechnika
{ded41989-7673-4219-866a-23790335e832}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
04 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
04 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení č.1_montážní jáma | [5 empty] | 0
| D2 - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
04 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení č.1_montážní jáma |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1003-14602 | D+M DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 TD 800/200 Ex, Vo=500 m3/hod, tlak 100 Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1003-1256 | D+M RYCHLOUPÍNACÍ SPONA VBM 200 rychloup.spona | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1021-26 | D+M Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT ( SAFE / SAFE Click) sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti B. V souladu s normami EN 12237 a EN 1506. do průměru200 10% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1003-1256.1 | D+M Napojení na KG potrubí vystupující z podlahy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1103-6 | D+M ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | D2 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol38 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol39 | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol40 | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol41 | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol42 | Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol43 | Vypracování dílenské dokntace - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol45 | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
13 | K | Pol46 | Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
14 | K | Pol47 | Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
15 | K | Pol48 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32

## 06 - Stlačený vzduch
{ac1ab6ca-2dd1-4975-9fb4-29da134ba0c7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
06 - Stlačený vzduch
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
06 - Stlačený vzduch
Místo: |  |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - KOMPRESORY A VYBAVENÍ | [5 empty] | 0
| D2 - ARMATURY A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D3 - POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D4 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
06 - Stlačený vzduch
Místo: |  |  | Jeřabinová ulice, Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | KOMPRESORY A VYBAVENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol50 | D+M Šroubový kompresor na ležatém vzdušníku s integrovanou suši􀃾kou vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Rámcové vlastnosti a parametry kompresoru: -plně integrovaný kompaktní, hliníkový šroubový blok kompresoru - vertikální odlučování oleje -objem vzdušníku min. 270 l -max hlučnost 69 dB (A) - měřeeno podle ISO 2151:2004 dle ISO 9614/2 (metoda intenzity hluku) -min objemový výstupní průtok 965 l/min při tlaku 10 bar (34 CFM) - měřený podle ISO1217, příloha C - výstupní tlak 10 bar - příkon max 7,5 kW - rozměry cca (D x Š x V) 1935x 61 0x1606 mm - koordinovat s prostorvými možnostmi -max hmotnost cca 370 kg | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol51 | D+M odvaděč kondenzátu - elektronický, úrovní hladiny řízený odvaděč kondenzátu pro zařízení na stlačený vzduch. Výkonově vhodné pro daný kompresor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Rámcové parametry odvaděče: min./max. provozní tlak 0,8 ... 16 bar (přetlak) Materiál krytu hliník + plast, vyztužený skelnými vlákny Materiál membrán AU Okolní teplota +1 °C … +60 °C Hmotnost (čistá) 0,8 kg; Přítok kondenzátu 1 x G½ (vnitřní) Odtok kondenzátu 1 x G¼ Hadicová vývodka, hadice Ø = 10 mm (vnitřní) Provozní napětí: 230V (50 Hz) max. Příkon P =3 (W) Stupeň krytí IP 67 | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol52 | D+M Filtr stlačeného vzduchu, 1 mikron výkonově vhodný pro kompresor Orlík | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol53 | D+M Filtr stlačeného vzduchu, 1 mikron výkonově vhodný pro nový kompresor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol54 | D+M Separátor - odlučovací systém oleje a vody pro disperzní kondenzáty, který splňuje zákonné předpisy pro možnost bezproblémového přímého odvodu očištěné vody do kanalizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Rámcové parametry separátoru: - min. 144 m3/h, objem min. 4 l - předfiltr na hrubé nečistoty - přívod vedením kondenzátu na střed filtru (ne pouze stékání po stěnách komory) - konická komora a filtrační vložka (komora je filtrem dobře vytěsněná a kondenzát je nucený protékat filtrem, ne mimo - vysoká účinnost - olejový přepad zajištěn uzávěrem proti přetečení (ne pouze volně položená hadice) - kvalitní výlisek tělesa separátoru (nedochází k nafouknutí, případně k prasknutí); - referenční vzorek zákalu pro provedení zkoušky v provedení 10 a 20 mg/l - možnost instalace topného tělesa | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol55 | D+M Napojení obou kompresorů na nové rozvody včetně hadicových pružných propojů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D2 | ARMATURY A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol56 | D+M ukončení svodů - koncových vývodů - krabice 3/4" + 2x 1/2" a úpravná jednotka s regulátorem 0-8 bar s manometrem, zátka, koleno, přimazávačem a dvěma rychlospojkami DN7,2 + KK 3/4" | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol57 | D+M Kulový kohout 1", vč. těsnícího, montážního a dalšího příslušenství, modrá klička | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol58 | D+M Kulový kohout 1/2", vč. těsnícího, montážního a dalšího příslušenství, modrá klička | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | D3 | POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol59 | D+M Systém trubních rozvodů stlačeného vzduchu z hliníkových kalibrovaných trubek 32x1,5 mm, včetně tvarovek, těsnění, systému upevnění atd. | m | 189 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol60 | D+M Systém trubních rozvodů stlačeného vzduchu z hliníkových kalibrovaných trubek 22x1,4 mm, včetně tvarovek, těsnění, systému upevnění atd. | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol61 | D+M Barva základní na ocelové konstrukce + ředidlo | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Množství je uvedeno pro jednu vrstvu. Vrchní žlutý nátěr ocelového potrubí dle návodu výrobce barvy. Cenu přizpůsobit na počet vrstev dle požadavku a doporučení návodu výrobce barvy s tím, že budou minimálně dvě vrstvy. | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol62 | D+M Barva vrchní syntetická světlené modrá (pro označení rozvodů stlačeného vzduchu) + ředidlo | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Množství je uvedeno pro jednu vrstvu. Vrchní žlutý nátěr ocelového potrubí dle návodu výrobce barvy. Cenu přizpůsobit na počet vrstev dle požadavku a doporučení návodu výrobce barvy s tím, že budou minimálně tři vrstvy. | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol63 | D+M Napojení nového potrubí na stávající | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D4 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol64 | Provedení komplexní prohlídky stávajícího stavu a tedy zjištění stavu zařízení, rozvodů, příslušenství a ostatních částí dotčeného systému rozvodu stlačeného vzduchu a vazeb pro nový stav. | hod. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatel musí přesně definovat rozsah vlivu na stávající rozvod stlačeného vzduchu a napojené spotřebiče. V případě jakýchkoli nejasností musí toto předem dohodnout, projednat a vyjasnit s projektantem (nutno zasmluvnit) nebo investorem. Definování bude např. z ohledem na rozsah zásahů do stávajícího stavu, nutnosti dočasných uzavření rozvodů a tím odstavení a znovu zprovoznění napojených odběrů stlačeného vzduchu a rozvodů atd. | [14 empty] | P | 1
16 | K | Pol65 | Vypuštění - odtlakování dotčeného rozvodu vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Na stávajícím potrubí před započetím prací | [14 empty] | P | 1
17 | K | Pol66 | Napuštění dotčeného rozvodu vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Na stávajícím i novém potrubí po provedení zkoušek s kladným výsledkem | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol67 | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především zařízení, trasy rozvodu, směru proudění vzduchu a parametrů stlačeného vzduchu, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení pro obsluhu, údržbu a servis | [14 empty] | P | 1
19 | K | Pol68 | Zaučení obsluhy | hod. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. | [14 empty] | P | 1
20 | K | Pol69 | Kontrola nového rozvodu a spojů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Před uvedením do provozu | [14 empty] | P | 1
21 | K | Pol70 | Tlaková zkouška rozvodů vzduchu vč. vystavení protokolu o prov.zkouškách a prohlídkách | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Před uvedením do provozu. Včetně všeho příslušenství, např. dle ČSN EN 13480 | [14 empty] | P | 1

## 07 - Vedlejší náklady
{69b6438b-bc3d-476c-a1c6-892c685772d8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
07 - Vedlejší náklady
| KSO: |  | 801 43 13 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
07 - Vedlejší náklady
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Budova č.5 - přístavba dílen
Objekt:
07 - Vedlejší náklady
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 16. 12. 2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 338991111R1 | Oplocení staveniště | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390295974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338991111R1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Oplocení výšky 2,0 m mobilní | [14 empty] | P | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1122875840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301 | [14 empty] | Online PSC | 1
3 | K | HZS1311 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář | hod | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1095683485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1311 | [14 empty] | Online PSC | 1
4 | K | HZS2131 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník | hod | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 877523570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2131 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 011002000 | Průzkumné práce | hod | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1958343052
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na ověření stavu nepřístupných konstrukcí v době zpracování PD a nutné znalosti jejich stavu s ohledem na navržené stavební úpravy zejménan pro ověření prostorové polohy stávající rozvodů TZB a stavu a geometrii stávajících konstrukcí stavby | [14 empty] | P | 2
6 | K | 011002000R1 | Průzkumné práce vytyčení podzemních sítí správci | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2112279840
7 | K | 012002000 | Geodetické práce vytyčení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1862193792
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 012002000R2 | Geodetické práce vytyčení stavby - zaměřené podzemních vedené před zásypem | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -144893525
9 | K | 012002000R3 | Geodetické práce vytyčení stavby - geometrický plán přístavby pro vložení do katastru | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1608503853
10 | K | 012002000R4 | Geodetické práce vytyčení stavby - vytyčovací práce v průběhu stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 583513987
11 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2084934076
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č.7. Pro danou část stavby dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá dokumentaci skutečného stavu. Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci | [14 empty] | P | 2
12 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - realizační dokumentace zhotovitele | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1946389568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1581615657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Zabezpečení stavby dle požadavků: - Zákona č. 309/2006 Sb. - NV 591/2006 Sb. - Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady - NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky - NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi - NV 378/2001 Sb. stavební stroje - Zák.č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbř - Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce montáž, provozování a demontáž stavebního výtahu pro přístup do prostoru staveniště dle zpracovaného ZOV | [14 empty] | P | 2
14 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1390124652
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: • Identifikace rizik ■ proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru a umístění. • Součinnost při zpracování , revizi či doplnění plánu BOZP | [14 empty] | P | 2
15 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 147117311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: • provádění povinností zhotovitelů včetně veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době výstavby | [14 empty] | P | 2
16 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -393510714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2035307734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Provedení veškerých zkoušek dle platných ČSN pro prováděné práce případně stanovené v zadávací dokumentaci Zkoušky a revize všech součástí stavby tak,aby byla zajištěna její plná funkčnost | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 419113854
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 091704000 | Náklady na údržbu | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1739998253
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091704000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikaci po dobu výstavby | [14 empty] | P | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST