## List1
Příloha č. 1h ZD - Rozsah úprav chlazení v Klatovské nemocnici
Popis: | Množství
Mrazící box ES Koncept BASIC 100 | 2
Mrazící box -18°C, nařezané panely ISO 100 včetně podlahy, zakrývací lišty, osvětlení, vyrovnávací klapka, signalizace osoby v komoře.
Rozměr 3,0 x 2,50 x 2,50, dveře 800/2000 P
Technologie ES/M25 osazení boxu REF | 2
Technologie - osazení boxu
Výparník : REFTECO REA 0253 D8E4S /včetně topné tyče/ Rozvaděč: digitální termostat PEGO
Příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil, 2 x kulový ventil, topný kabel do odpadu.
Chladící box ES Koncept BASIC 60 | 1
Chladící box +2°C, nařezané panely ISO 60 bez podlahy, zakrývací lišty, osvětlení.
Rozměr 4,80 x 1,70 x 2,46, dveře 800/2000P
Technologie ES/CH25 osazení boxu REF | 1
Technologie: osazení boxu
Výparník : REFTECO REC 0253 D6E4S/včetně topné tyče/ Rozvaděč: digitální termostat PEGO
Příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil
Chladící box ES Koncept BASIC 60 | 2
Chladící box +2°C, nařezané panely ISO 60 bez podlahy, zakrývací lišty, osvětlení.
Rozměr 3,0 x 2,50 x 2,46, dveře křídlové 1100/2000 P
Technologie ES/CH25 osazení boxu REF | 2
Technologie: osazení boxu
Výparník : REFTECO REC 0253 D6E4S/včetně topné tyče/ Rozvaděč: digitální termostat PEGO
Příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil
Sdružená kompresorová jednotka CUS-A-1L-2EES-2Y-1M-4FES-3Y/R/FM | 1
Vnitřní jednotka -chlazení, mražení s rozvaděčem
Externí kondenzátor REFTECO RCS 0352A4SV | 1
Externí kondenzátor
Rozvody CU potrubí | 70
Rozvody CU potrubí včetně tvarovek a tepelné izolace.
Chladivo R449A (10kg) | 50
Montážní a instalační materiál | 5
Montážní a instalační materiál potřebný k instalaci technologie.
Konzole, objímky, upevňovací kotvy, nosné profily, tmely, lepidla, pěny atd.
Elektro-instalační materiál | 5
Elektroinstalační materiál potřebný k instalaci technologie
Propojovací kabeláž, svorkovnice, svorky, lišty.
Revize úniku chladiva | 1
Revize úniku chladiva včetně vystavení evidenční knihy chladícího zařízení
Tlaková zkouška systému | 1
Tlaková zkouška systému provedena dusíkem na tlak 25 bar.
Zaregulování systému | 1
Uvedení do provozu zaregulování chladícího, klimatizačního systému.
Základní nastavení parametrů jednotlivých řídících jednotek, provozní zkouška.
Zaškolení údržby a obsluhy zařízení.
Monitorovací systém XWEB 300 | 1
Monitorovací systém DIXELL XWEB EVO 300 pro vzdálenou správu, monitorování, zápis naměřených dat, odesílání alarmových stavů. (součástí dodávky není PC)
Interface XJ 485 CX | 5
Komunikační modul TTL - RS 485
Příslušenství pro monitoring | 1
Kabelová instalace propojující monitorovací jednotkou a jednotlivé regulátory, elektropříslušenství pro monitoring.
Uvedení monitorovací jednotky do provozu, základní nastavení parametrů, zaškolení obsluhy.
Montážní práce | 1
Montážní práce související s instalací dodávané technologie.
Doprava | 1
Náklady na dopravu osob a materiálu spojené s realizací.