## List1
Příloha č. 1i ZD - Rozsah úprav chlazení v Domažlické nemocnici
Popis: | Množství
Chladící box ES Koncept BASIC 60 | 1
Chladící box +2°C, nařezané panely ISO 60 bez podlahy, zakrývací lišty, osvětlení.
Rozměr 4,0x2,2x2,46 Dveře křídlové 1000/2000 Pravé
Mrazící box ES Koncept BASIC 100 | 1
Mrazící box -18°C, nařezané panely ISO 100 včetně podlahy, zakrývací lišty, osvětlení, vyrovnávací klapka, signalizace osoby v komoře.
1,7x1,9x2,5 Dveře křídlové 800/2000 Pravé
Mrazící box ES Koncept BASIC 100 | 1
Mrazící box -18°C, nařezané panely ISO 100 včetně podlahy, zakrývací lišty, osvětlení, vyrovnávací klapka, signalizace osoby v komoře.
Rozměr 1,6x2,5x2,5 Dveře křídlové 800/2000 Levé
Technologie ES/CH10 osazení boxu REF | 4
Technologie: osazení boxu
Výparník : REFTECO REA 0251 D6E4S /včetně topné tyče/ Rozvaděč: digitální termostat PEGO
Příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil
Technologie ES/CH14 osazení boxu REF | 1
Technologie: osazení boxu
Výparník : REFTECO REA 0252 C6E4S /včetně topné tyče/ Rozvaděč: digitální termostat PEGO
Příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil
Technologie ES/CH25 osazení boxu REF | 1
Technologie: osazení boxu
Výparník : REFTECO REC 0253 D6E4S/včetně topné tyče/ Rozvaděč: digitální termostat PEGO
Příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil
Technologie ES/M12 osazení boxu REF | 2
Technologie: osazení boxu
Výparník : REFTECO REA 0252 C8E4S /včetně topné tyče/ Rozvaděč: digitální termostat PEGO
Příslušenství: filtr, průhledítko, solenoid, vstřikovací ventil, 2 x kulový ventil, topný kabel do odpadu.
KJ SILENSYS SILFH2480Z-XG 400V | 2
Centrální chladící jednotka TECUMSEHSILAG 4553 Z/FM | 1
Centrální chladící jednotka, kompaktní, venkovní, nízko-hlučné provedení. Hermetický pístový kompresor, výhřev kompresoru, EC ventilátor. Regulace výkonu FM Danfoss.
Příslušenství: konzole, kulové ventily.
Monitorovací systém XWEB 300 | 1
Monitorovací systém DIXELL XWEB EVO 300 pro vzdálenou správu, monitorování, zápis naměřených dat,
odesílání alarmových stavů. (součástí dodávky není PC)
Příslušenství pro monitoring | 1
Kabelová instalace propojující monitorovací jednotkou a jednotlivé regulátory, elektropříslušenství pro monitoring.
Uvedení monitorovací jednotky do provozu, základní nastavení parametrů, zaškolení obsluhy.
Rozvody CU potrubí | 120
Rozvody CU potrubí, včetně tvarovek.
Chladivo R449A (10kg) | 40
Montážní a instalační materiál | 1
Montážní a instalační materiál potřebný k instalaci technologie.
Konzole, objímky, upevňovací kotvy, nosné profily, tmely, lepidla, pěny atd.
Elektro-instalační materiál | 1
Elektroinstalační materiál potřebný k instalaci technologie
Propojovací kabeláž, svorkovnice, svorky, lišty.
Montážní práce | 1
Montážní práce související s instalací dodávané technologie.
Tlaková zkouška systému | 1
Tlaková zkouška systému provedena dusíkem na tlak 25 bar.
Revize úniku chladiva | 1
Revize úniku chladiva včetně vystavení evidenční knihy chladícího zařízení.
Revize elektro | 1
Provedení revize elektro včetně vystavení revizní zprávy.
Zaregulování systému | 1
Uvedení do provozu zaregulování chladícího, klimatizačního systému.
Základní nastavení parametrů jednotlivých řídících jednotek, provozní zkouška.
Zaškolení údržby a obsluhy zařízení.
Přesun hmot | 1
Doprava | 1
Náklady na dopravu osob a materiálu spojené s realizací zakázky.