## VZT -navíc
Zař./Poz. | Položka | Ks | MJ | Mat. 1 ks | Σ mat. | Mtž. 1 ks. | Σ mont. | Σ 1 ks | Σ celkem
Zařízení č.1
1.01 | Podstropní VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem ZZT, Qp=Qo=700 m3/h, dp=350 Pa (230 V, 50 Hz, 0,758 kW), chladící výměník ve VZT jednotce, Q=cca 2 kW (10/14 °C), uzavírací klapka se servopohonem na vstupu e1 a i1, integrovaná regulace VZT jednotky + ovladač VZT jednotky | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Cirkulační digestoř - dle výběru investora | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Odvodní talíř kovový d100 + zděř | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Odvodní talíř kovový d125 + zděř | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Odvodní talíř plastový d160 + zděř | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Přívodní talíř kovový d100 + zděř | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Vyústka komfortní 200x100, dvouřadá s regulací + pozední rámeček | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Podlahová mřížka kovová 250x97 | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Protidešťová žaluzie s rámečkem a sítí proti ptactvu 355x355 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Protidešťová stříška d225 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Tlumič 300x200, 1 kulisa, L=1000 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Tlumič 200x300, 1 kulisa, L=1000 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Dveřní mřížka 500x100 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Vnější záslepka s odvodem kondenzátu d225 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Rozdělovací komora 500x400 + 6x regulační vložka 160x40 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Rozdělovací komora 340x400 + 3x regulační vložka 160x40 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Čtyřhranné potrubí sk. I do obvodu 650, 50% tvarovek | 142 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Čtyřhranné potrubí sk. I do obvodu 1050, 70% tvarovek | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.19 | Spiro potrubí d100, 100% tvarovek | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.20 | Spiro potrubí d125, 100% tvarovek | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Spiro potrubí d160, 70% tvarovek | 18 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.29 | Spiro potrubí d225, 30% tvarovek | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.22 | Spiro potrubí d250, 70% tvarovek | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.23 | Zvukově izolovaná hadice d100 | 13 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.24 | Zvukově izolovaná hadice d125 | 67 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.25 | Izolace kaučuk tl. 15 mm | 7 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.26 | Záslepka d100 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.27 | Záslepka d125 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.28 | Záslepka d250 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Odvod kondenzátu - zajistí profese ZTI | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Příprava prostupů - zajistí stavba | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Požární těsnění prostupů VZT (do d160) | 16 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Technická příprava, realizační a dílenská dokumentace | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kus |  |  |  | 0 | 0 | 0
- | Uvedení do provozu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Montážní, těsnící, pomocný materiál | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Doprava, přesun hmot | 1 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
- | Elektroinstalace - zajistí GD | 1 | kus |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| DPH | 12 | % | 0 | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0 | Kč