TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: 	   Nástavba pavilonu č.1 Gymnázium a SOŠ Plasy  a nástavba pavilonu 			   č.2 Základní škola Plasy

SO 01 Gymnázium- změna 2

Část:	   D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

Investor: 	   Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, 331 01 Plasy, 			   zřizovatel Krajský úřad Plzeňského kraje

Stupeň:         DPS

Datum:         05.2024

Projektant:   Krausová Danuše

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných předpisů a norem. Podkladem bylo stavební řešení, projektová dokumentace vzduchotechniky, požární zpráva  a zaměření stávajícího stavu.

Projektová dokumentace řeší zdravotní instalace a vnitřní požární vodovod  pro  novou nástavbu pavilonu č.1 Gymnázium. Součástí jsou i částečné úpravy v stávajícím sociálním zařízení v I.NP, II.NP a III.NP západní části objektu.

Technické řešení

Vnitřní kanalizace

Odvedení splaškových vod od zařizovacích předmětů v 4.NP ze sociálního zařízení a z učeben je řešeno do nového stoupacího potrubí, které je napojeno na stávající potrubí v III.NP (ozn.č. 1 - 12). Do nového stoupacího potrubí budou osazeny odbočky pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů, v učebnách i pro připojení potrubí od kondenzačních jednotek. Připojovací potrubí bude vedeno ve zdi. Stoupací potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu a zakončeno střešní ventilační soupravou. Na východní straně objektu v III.NP v prostorách sociálního zařízení bude stávající stoupací potrubí ozn.č.9,10,11 upraveno tak, aby neprocházelo  učebnou č.6 v IV.NP (bude vedeno a zavěšeno pod stropem místnosti sociálního zařízení).

Od  podstropních jednotek v učebnách v IV.NP. je pro odvedení kondenzátu vedeno samostatné připojovací potrubí.  Potrubí je vedeno ve zdi ve výšce cca 2,3 m nad podlahou. V učebně č.6 jsou osazeny dvě kazetové jednotky. Potrubí od kazetových jednotek je vedeno  nad sádrokartonovým podhledem, uloženo bude v instalačním žlabu, který bude zavěšen na závěsech. Napojení potrubí na podstropní a kazetové jednotky je přes nevysychající sifon.

Ve stávajícím sociálním zařízení v západní části objektu v I.NP, II.NP a III.NP dojde k částečným úpravám zařizovacích předmětů. Stávající místnost úklidu, kde bude nově výtah, bude zrušena. Zařizovací předměty z těchto prostor budou demontovány a nové budou osazeny v sociálním zařízení. Stávající odbočky od demontovaných předmětů budou zaslepeny, připojovací potrubí bude demontováno.

Napojení nových zařizovacích předmětů bude do stávajícího odpadního potrubí ozn.č.1-3.

Nové stoupací potrubí, připojovací potrubí a potrubí svodů vedené pod stropem v III.NP  je navrženo z trub a tvarovek HT systém.  Spád připojovacího potrubí musí být  min.3%.

Vše bude provedeno v souladu s ČSN 736760.

.

Dešťové vody

Dešťové vody budou nově odváděny samostatným dešťovým potrubím do 	    podzemních  retenčních nádrží. Dešťové vody jsou řešeny  v samostatné části 	    	    projektu D.1.4.6 Likvidace dešťových vod.

Vnitřní vodovod

Do  IV.NP je přivedeno z III.NP nové potrubí studené vody a to od stávajících stoupacích větví ozn. V1 – V6. Na každém stoupacím potrubí bude osazena uzavírací armatura. Od stoupacího potrubí bude proveden rozvod vody k jednotlivým zařizovacím předmětům a k ohřívačům vody. Rozvody jsou vedeny ve zdi v drážkách.

Ve stávajícím sociálním zařízení v západní části objektu v I.NP, II.NP a III.NP dojde k částečné úpravě tj. přemístění umyvadel, výlevek a ohřívačů vody. Napojení těchto zařizovacích předmětů bude na stávající vodovodní potrubí. V místech, kde budou zařizovací předměty zrušeny se stávající potrubní rozvody zaslepí a ukončí zátkou. V každém podlaží bude do stoupacího potrubí  osazena uzavírací armatura.

Teplá voda je připravována lokálně. V novém sociálním zařízení na západní straně objektu bude osazen elektrický tlakový ohřívač – 200 l. Ve východní části objektu v sociálním zařízení a v učebnách budou osazeny pod umyvadly elektrické ohřívače vody tlakové – 5 l.

Rozvod studené a teplé užitkové vody bude proveden z plastových trub PP, typ 3, PN 20. Potrubí bude opatřeno izolačními návleky, pro studenou vodu tl. 6 mm, pro teplou vodu tl. 10 mm.

Stávající potřeba vody pro objekt se nemění, nedojde k navýšení kapacity studentů ani personálu.

Rozvod požární vody

V současné době stávající hydranty vyhovují min. požadavkům tlaku vody. 	     Je navrženo automatické čerpací zařízení ke zvýšení tlaku vody. Zařízení bude 	     umístěno v suterénu budovy v místnosti strojovny, osazeno bude do stávajícího 	     rozvodu požární vody.

Do IV.NP bude přivedeno nové požární potrubí, které v současné době končí 	     v III.NP (větev VP1 a VP2. Rozvod požární vody bude proveden z trubek 	  	     ocelových závitových  pozinkovaných. Hydrantový systém bude osazen ve 	     	     výšce 1,20 m nad podlahou. Umístění hydrantů je dle požární zprávy.

Po stavebních úpravách a zřízení výtahu v západní části objektu budou stávající hydranty nově umístěny, napojení na potrubí zůstává stávající.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou typové dle katalogu.

Záchodové mísy jsou navrženy závěsné. Pisoáry se senzorem – montáž bude provedena dle typu  zařizovacího předmětu a montážního návodu dodavatele.

Baterie - ve IV.NP budou baterie v umývárnách i ve všech učebnách stojánkové automatické směšovací s dálkovým ovládáním. Ve stávajícím sociální zařízení u nových umyvadel budou  stojánkové baterie,  na přívodním potrubí studené i teplé vody osazeny ventily T 66 – 15.

Výlevka je navržena keramické se zadním odpadem a nástěnnou baterií.

.              Přívod vody do požární  nádrže

Přípojka vody bude zajišťovat doplnění vody do nově navržené požární nádrže na plný stav do 36 hodin.

Přípojka je navržena z trub PE-MD 340/ 3,7 mm v celkové délce 31,6 m. Potrubí přípojky bude vedeno z I.PP objektu gymnázia, kde bude  napojeno na stávající vodovodní potrubí. Za místem napojení bude osazena uzavírací armatura s odvodněním. Z objektu povede potrubí směrem k požární nádrži a to ve stejné trase s potrubím dešťových vod. Uložení potrubí bude ve společném výkopu s potrubím kanalizačním v délce 29,3 m. Pro možnost vypouštění vody z potrubí v zimních měsících bude potrubí položeno ve spádu směrem k budově gymnázia.

### Zemní práce

Potrubí PE-MD bude položeno na pískové lože tl. 10 cm a obsypáno 30 cm nad 	    vrch potrubí pískem. Výkop bude zasypán vykopanou zeminou a zhutněn. Hutnění 	    bude provedeno po vrstvách cca 15 cm tak, aby byl dosažen stupeň zhutnění 95% 	    PCS. Při provádění zemních pracích musí být respektovány podmínky 			    provozovatelů sítí.

V trase přípojky vody se nachází stávající a nové kanalizační potrubí, se 		     kterými se trasa přípojky kříží.

Před zahájením výkopových prací je nutné ověřit všechna podzemní vedení  a nechat je provozovateli vytyčit na místě.