T e c h n i c k á   z p r á v a

k projektu  vzduchotechnického  zařízení na  akci „Nástavba pavilonu č.1 Gymnázium a SOŠ Plasy“.

Místo stavby: Gymnázium a SOŠ, Plasy, Školní 280, 331 01 Plasy

Údaje o stavebníkovi: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280,

331 01 Plasy, zřizovatel Krajský úřad Plzeňského kraje

Obsah technické zprávy:

1.Úvod

-Účel vzduchotechnického zařízení

-Podklady

-Popis objektu

2.Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

3.Popis jednotlivých zařízení

4.Požadavky na navazující profese

-Stavební práce

-Zdravotní instalace

-Zdroje a rozvody tepla

-Měření a regulace

-Ovládání, vazby a ochrany

-Silnoproudé rozvody

-Tepelné, protihlukové a protipožární izolace

-Nátěry

5.Bezpečnostní a zdravotní část

-Hygienické požadavky

-Bezpečnost práce

-Protipožární opatření

-Hluk a chvění

6.Pokyny pro montáž

7.Pokyny pro obsluhu a údržbu

8.Nároky na pracovní síly

9.Závěr

1. Úvod

Účel vzduchotechnického zařízení

Úkolem projektu  klimatizačního zařízení bylo  vytvořit pásmo pohody prostředí  podle zákonů  361/2007 ve znění pozdějších předpisů (novela 467/2020 a Typizační  směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR.

Řeší úpravu a dodávku  čerstvého vzduchu do určených prostor a odvod znehodnoceného vzduchu z nich.

Pro  správnou  funkci  vzduchotechnického  zařízení musí být  dodrženy tyto podmínky: -vstupní podklady

-správné seřízení a zaregulování

-energie pro provoz zařízení

-správná obsluha a údržba

Podklady:

-specifikace požadavků investora

-půdorysy a řez 1:50

-odborná literatura

-technické podklady výrobců a dodavatelů vzduchotechniky

-normy a podklady výrobců VZT zařízení

Zákon č.167/2012 Sb. stavební zákon

NV č. 241/2018 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NV č.467/2020 Sb. kterým se mění nařízení vlády 361/2007, kterým se stanový

podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických,

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových

místností

Nařízení vlády č. 217/2016 Ochrana zdraví před účinky hluku

ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru

ČSN 730802/Z3 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění

pozdějších předpisů (Vyhláška č. 343/2009 Sb.).

Popis objektu

Jedná se o nástavbu 4.NP na stávající objekt ZŠ a gymnázia.

2. Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

## Parametry venkovního vzduchu

|  | Výpočet tepelných ztrát | Výpočet úpravy vzduchu | Pro výpočet chladícího zařízení | Pro výpočet úpravy vzduchu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru | - 12°C | - 15°C | + 35°C | + 32°C |
| Teplota vlhkého teploměru | - 16°C | - 16°C | + 22°C | + 20°C |
| Entalpie vzduchu | - 12,4 kJkg-1 | - 16,2 kJkg-1 | + 64 kJkg-1 | + 59 kJkg-1 |
| Relativní vlhkost vzduchu | 98% | 98% | 30% | 40% a 30% |
| Absolutní vlhkost vzduchu | 0,80 g.kg-1 | 0 g.kg-1 | 10,5 g.kg-1 | 10,5 g.kg-1 |
| Průměrné rozpětí středních suchých teplot | 6 K | 6 K | 12 K | 11 K |

Relativní vlhkost	 							30-70%

Vlhkost v celém prostoru není regulována. Dá se předpokládat, že intenzivním provětráním prostorů budou v prostoru zajištěny požadované parametry.

Dimenzování vzduchotechnických zařízení bylo provedeno dle stanovené výměny, předepsaných hygienickými směrnicemi.

Požadované hodnoty vnitřního vzduchu

| prostor | Zima |  | Léto |  | Tolerance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T 0C | RH% | T 0C | % | T 0C | % |
| Pobytové místnosti | 22 | N | 24 | - |  2 | N |
| Koupelny, WC | 24 | N | 26 | - |  2 | N |

Te - teplota venkovního vzduchu		N – neupravuje se

3. Popis jednotlivých zařízení

Zařízení č.1 – CHÚC B

Neobsazeno

Zařízení č.2 – Větrání tříd 4.NP

Dle požadavku investora nebude provedeno nucené větrání tříd pomocí rekuperačních jednotek. Pro dodržení mikroklimatických podmínek stanovených vyhláškou bude požadované množství přiváděného vzduchu na žáka (20m3/h) zajištěno pouze přirozeným způsobem okny. V učebnách bude instalována signalizace zvýšené koncentrace oxidu uhličitého CO2, při překročení hranice např. 1000ppm(možno nastavit) bude signalizací upozorněno na nutnost otevření oken (zajistí profese elektro). Toto řešení je nutné odsouhlasit hygienickou stanicí.

Zařízení č.3 – Klimatizace učeben

Dle požadavku investora bude mít každá třída osazenu klimatizační jednotku. Klimatizace bude provedena  pomocí Split systémů o chladícím výkonu 5kW (2ks) a 6,7kW (5ks). Venkovní kondenzační jednotky budou  propojena s vnitřní Cu potrubím pro dopravu chladiva a sdělovacím kabelem. Jednotka  bude instalována dle výkresu a  bude  ovládána pomocí  dálkového  ovladače. Odvod  kondenzátu z  vnitřních jednotek  bude  sveden  do  nejbližšího odpadu. Přívod elektrické     energie je nutný dovést k venkovním jednotkám a bude řešen v projektu elektro.

Venkovní jednotky budou umístěny na střeše na plošině dodané stavbou, některé mohou být umístěny na tělese komínu. K jednotkám musí být umožněn přístup. Napájení vnitřních jednotek je dodávkou dodavatele klimatizačních  zařízení, stejně  jako vlastní  napojení  vnitřní jednotky. Celý systém  je komfortní, ekonomický, spolehlivý a  nabízí  různé možnosti ovládání. Navržený systém chlazení (s možností vytápění) je  zpracován v zásadách platných norem ČSN a jeho uspořádání je patrné z přiložené výkresové dokumentace. Při návrhu  zařízení se vycházelo z  tepelně  technických  vlastností stavby a z tepelných zisků od elektronických zařízení.

Zařízení č.4 – Předsíně WC, úklidy

Většina místností sociálního zařízení je větrána přirozeně okny. Podtlakové větrání  místností bez oken zajišťují malé diagonální  ventilátory DN125. Ventilátory jsou napojeny  na potrubní  rozvod s koncovými elementy. Výfuk je vyveden nad střechu budovy. Přívod vzduchu umožňují stavební netěsnosti.

Ventilátor je ovládán pohybovým čidlem v předsíni WC + od světla v úklidu s časovým  doběhem s možností nastavení 1±8 min.

Zařízení č.5 – Výtahová šachta

Větrání výtahové šachty je zajištěno potrubím vyvedeným nad střechu a zakončeným stříškou. Minimální plocha potrubí je dle normy 1%podlahové plochy šachty.

4. Požadavky na navazující profese

Stavební práce

-úchytné body  na stropech a ve  svislých šachtách pro přivaření závěsů potrubí,  nosnost těchto bodů musí  být minimálně 200 kg, rozteče  2 - 3 m

-otvory pro průchody VZT potrubí  příčkami a stropy  /otvory na  každé  straně o 100 mm větší, tzn. o 200 mm větší než rozměr potrubí

-obalení potrubí v místě  prostupu stavební konstrukcí izolačním materiálem

-dozdění a začištění všech otvorů až po montáži VZT

-umožnit přístup k ventilátorům a jednotkám umístěným nad podhledem pro údržbu

-obezdění šachet a stoupaček až po skončení montáže VZT

-podhledy a šachty stavebně uzavřít až po provedení zaregulování potrubních sítí

-základ pod kondenzační jednotky na střeše

Rozvody a zdroje tepla

-ÚT kryje tepelné ztráty objektu, vzduchotechnika je řešena jako větrací zařízení a nekryje svým výkonem tepelné ztráty objektu

Zdravotní instalace

-odvod kondenzátu od vnitřních klima jednotek

Ovládání, vazby a ochrany

V  rámci  projektu  Silnoproudu  se  musí zajistit ovládání  (zapínání a vypínání) vzduchotechnických  zařízení.

Ovládání řešit  tak,  aby  zařízení  pracovala  v  požadovaných vazbách. Nutno dodat čidla CO2.

ovládání

zař.č.   způsob ovládání                       umístění ovládání

1   -

2   signalizace zvýšené koncentrace CO2

3   dálkové ovladače

4   pohyb. čidlo na WC + od světla v úklidu s časovým  doběhem

Silnoproudé rozvody

-maximální příkon  el.energie pro VZT je 13kW

-vzduchotechnické zařízení je nutné připojit  na el. rozvodnou soustavu 230V

-ovládání VZT řešit podle požadavku VZT (viz kapitola Ovládání, vazby a ochrany)

-napojení jednotlivých  spotřebičů   provést  podle  požadavků  jednotlivých výrobců zařízení

-uzemnění, ochrana  před  nebezpečným  dotykovým  napětím,  svod statické elektřiny a ochrana před nebezpečím blesku

Tepelné, protihlukové a protipožární izolace

-potrubí v půdním prostoru bude tepelně izolováno

5. Zdravotní a bezpečnostní část

Hygienické požadavky

V projektu jsou splněny zásadní požadavky NV č.467/2020 Sb. kterým se mění nařízení vlády 361/2007, kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci

Dosahované hodnoty hluku jsou v souladu se zákonem 217/2016.

Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňující požadavky normy ČSN 12 7010 článek 12.

Klimatizační  jednotky  jsou dodávány  s filtračními vložkami podle stupně filtrace, která je požadována.

Bezpečnost práce

Při montáži vzduchotechnického zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce.

Všechny rotující části strojů musí  být zakryty a při provozu nesmí být odnímány.

Do strojoven  vzduchotechniky  musí  být zamezen  přístup  nepovolaným osobám.

Protipožární opatření

Smyslem  těchto  opatření  je  splnit  nároky  vyplývající  z ČSN 730802 a ČSN 730872 a tak zabránit případnému  šíření požáru vzduchotechnickým zařízením do dalších požárních  úseků.  Pro zajištění požární ochrany nutno projekt koordinovat s požadavky PBŘ. Budou splněny všechny požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení, které je nedílnou součástí celkové PD".

Hluk a chvění

Účelem protihlukových a protiotřesových opatření je zabránit    nepříznivému  působení hluku  a  otřesů  na lidský  organismus a snížit intenzitu hluku a otřesu pod přípustnou mez.

Vzduchotechnická zařízení jsou podle potřeby opatřena tlumiči hluku,  aby   akustický  výkon  šířený   vzduchovodem  nepřesáhl  veličiny povolené zákonem 217/2016.

Jednotlivé  potrubní  rozvody  jsou  od  ventilátoru (jednotky) odděleny pružnými  tlumícími  vložkami.   Vzduchovody  jsou  na  závěsech  podloženy pryží,  v prostupech stavební  konstrukcí jsou obaleny  tlumícím materiálem (např. ITAVER, FIBREX).

Hluk od vzduchotechnického zařízení bude 1 m od fasády objektu nižší v nočních hodinách než 40 dB(A), v denních pod 50dB(A). Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny. Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňujících požadavky normy ČSN 127010.

| Tabulka 4: Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| charakter hluku (zdroje) | kritérium |  | limitní hodnoty |
|  | v denní době 6 až 22 hodin | v noční době 22 až 6 hodin |  |
| 3) hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu | LAmax (dB) maximální hladina | LAmax (dB) maximální hladina | 40 dB + korekce dle tabulky 5 |

| Tabulka 5: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| druh chráněného vnitř. prostoru | doba pobytu | korekce [dB] |
| obytné místnosti | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | 0 *) −10 *) |

| Tabulka 6: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh chráněného prostoru | korekce [dB] |  |  |  |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

6. Pokyny pro montáž

Při  montáži  je  třeba  dbát  na  pokyny  výrobců pro montáž    jednotlivých zařízení  a elementů, které  musí být se  zařízením  dodány.

Všechny  díly potrubí  s volnou  přírubou budou  upraveny při montáži na potřebnou délku.

Závěsy  potrubí  budou  zhotoveny   při  montáži  z  dodaného materiálu.  Upevnění  závěsů  na  úchytné  body  dodané  stavbou provede montáž  VZT. Přesné umístění závěsů  určí vedoucí montér VZT. Potrubí bude na závěsech podloženo pryží.

Spoje  vzduchovodu  musí být podle ČSN 33 2000-4-41 a  ČSN 3 2000-5-54 při montáži   vodivě   spojeny   /tzn. jeden pár  vějířovitých podložek na  jeden přírubový spoj.

Montáž  musí  zajistit,  aby  tlumící  vložky byly překlenuty pružným kabelem v rámci elektromontáži.

Před a po montáži klapek je třeba vyzkoušet jejich funkci.

7. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Uvedené pokyny  slouží jako orientační  návod pro provozování zařízení  v  období  před   komplexními  zkouškami  a  zkušebním  provozem,  kdy  nejsou  ještě  k  dispozici podrobnější provozní  předpisy,  které  vyhotovuje  na  zvláštní objednávku odběratele dodavatel zařízení za úplatu.  Provozní předpisy nejsou součástí prováděcí projektové dokumentace.

Aby  byly dodrženy  projektované parametry  výkonu, musí být   vzduchotechnické zařízení provozováno v souladu  s požadavky  specifikovanými    prováděcí projektovou dokumentací s následujícími připomínkami:

-provoz   VZT  musí   být  zabezpečován   pouze  kvalifikovanými

pracovníky,  obsluha musí  být podrobně  seznámena s  provozními

stavy zařízení, které znamenají nebezpečí vzniku havárie

-údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky

-při  údržbě  jednotlivých  zařízení  a  elementu  je nutno plně

respektovat jejich kmenové předpisy,které formou oborových norem

určuje výrobce

-provádět kontrolu  a údržbu pružného  uložení,pružných nástavců

pro napojení potrubních rozvodu

-kontrolovat  volný   chod  a  těsnost   regulačních  armatur  a

potrubních rozvodů

-při  ručním  spouštění  jednotlivých  VZT  zařízení  zprovoznit

návazné profese, které jsou nutné k zajištění funkcí vzduchotechniky

-nepřestavovat polohy pevně  nastavených regulačních klapek, aby

nedošlo k  přetížení ventilátorů

-kontrolovat stav závěsů

8. Nároky na pracovní sily

Pro provoz a údržbu VZT a ostatních tepelně technických zařízení musí být k dispozici odborný personál.

9. Závěr

Projekt byl  zpracován podle současně  platných norem. Přesný rozsah  dodávky s  rozpisem jednotlivých  dílů a  označení norem je uveden ve „Výkazu výměr“.

Plzeň, září 2024                                        Vypracoval: R.Gaiger