Technická zpráva

Identifikační údaje

Akce:					Střechy a světlíky SPŠD, Plzeň-Křimice

02 Centrální hala

Investor:				Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Karlovarská 1210/99, Bolevec, 32300 Plzeň

Místo stavby:				Průkopníků 290, Plzeň - Křimice

Projektant části:           		A-projekt

Pavel Veselka

Stupeň dokumentace:		DPS

- Úvod

Určení třídy vyhrazeného elektrického zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

se jedná o zařízení II. třídy dle §4 odstavec 2 nařízení vlády č. 190/2022

Projekt řeší

- elektroinstalaci ovládání otevírání světlíků

- LPS = systém ochrany před bleskem  (hromosvod)

Podklady

Výkresy stavební části.

Požadavky zadavatele.

Prohlídka na místě

Použité normy a předpisy

ČSN 33 2130		ed.3		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-1	ed.2		Základní hlediska, stanovení základních charakteristik,

definice

ČSN 33 2000-4-41	ed.3		Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43	ed.2		Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51	ed.3		Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-52	ed.2		Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523	ed.2		Přiřazení jisticích prvků proti přetížení k vodičům a kabelům

ČSN 33 2000-5-534 	ed.2		Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54	ed.2		Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-534 	ed.2		Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54	ed.2		Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-54     ed.3                Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 62305                                 Soubor norem - Ochrana před bleskem

ČSN EN 62561-7 ed.2                      Soubor norem - Součásti ochrany před bleskem

Upozornění projektanta na novou edici  norem ČSN.

Dokumentace je vypracována dle zákonů, vyhlášek, předpisů a norem platných v době zpracování projektu.

- Napájecí napěťová soustava

Přívodní vedení - do RH : 3 PEN ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-C

Vnitřní rozvod – RM 01.3  TN-S

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

dle ČSN 33 2000-4-41

základní

- izolací

- ochranou automatickým odpojením od zdroje

- polohou

- Měření spotřeby elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie zůstává stávající

Energetická bilance

Navýšení příkonu je zanedbatelné.

6ks motor  175 W

Celkem nově instalováno 1050 W

- Rozvaděče

Rozvaděč RM 01.3

Rozvaděče je umístěn vpravo od vstupu do haly. V tomto rozvaděči je dost místa na osazení jističe B10A/1, který bude napájet všechny nově instalované motory. Do rozvaděče se doplní svodič přepětí.

- Způsob uložení kabelů a provedení kabelových tras

Využijí se stávající kabelové lávky. Nové kabelové trasy budou tvořeny pomocí trubek ISOFIX .

Trubky budou cca po 1m přichyceny pomocí příchytek ke zdi.

Popis technického  řešení

Motory pro ovládání otevírání světlíků budou dodány společně se světlíky. Je použito 6 motorů Mingardi D8 Fce. Vždy se budou otevírat současně dva světlíky. Osadí se tři ovládací skříňky Schneider XALD222 na sloupy dle výkresové dokumentace. Napájení ovládacích skříněk bude kabelem CYKY 3Cx1,5, kdy se požije přívodní fáze na tlačítka. Odvod z tlačítek bude kabelem CYKY 5Cx1,5, kdy se napojí jedna žíla kabelu na tlačítko „nahoru“ a druhá žíla kabelu na tlačítko „dolů“. Odvod bude propojen vždy na dva motory.

Hromosvod

Objekt je dle normy ČSN EN 62305 zařazen dle analýzy rizika, která je součástí této projektové dokumentace,  do třídy LPS III a  LPL IV.

Vzhledem ke členitosti střechy, většího množství kovových prvků na střeše, kabelové vedení ,apod. je  nejvhodnějším řešením použití izolovaného hromosvodu se svody s vodiči s vysokonapěťovou izolací, které zajistí, aby nedošlo k nežádoucímu přeskoku na zařízení, případně elektroinstalaci nebo slaboproudé rozvody.

Stávající hromosvod bude demontován. Návrh byl ověřen metodou valící se koule za pomoci software Hakel soft. Tento návrh je součástí této technické zprávy. Oproti klasickému hromosvodu se sníží celkový počet svodů. Při návrhu byla snaha použít napojení na místa stávajících svodů. Bohužel musí dojít k úpravě napojení nových svodů. Budou v místech výkresové dokumentace a za použití pásku FeZn 30x4, případně drátu FeZn průměru 10 se dopojí do místa stávajících svodů., případně napojí na stávající zemnič.

Dostatečná vzdálenost  je uvedena ve výkresové části, vždy je spočtena pro vzduch a druhá pro cihlu a ostatní materiály.

Při realizaci je nutné postupovat dle montážních pokynů zvoleného výrobce.

Revize

Po dokončení instalace LPS bude provedena výchozí revize.

Účel revize je zjistit, že:

- LPS odpovídá projektu podle této normy;

- všechny součásti LPS jsou v dobrém technickém stavu a nejsou zkorodovány;

- všechny nově přidané inženýrské sítě nebo konstrukce jsou začleněny do LPS.

Revize se provádí také po změnách nebo opravách, nebo je-li známo, že do stavby udeřil blesk.

- Popis použitého jímacího zařízení

- Na střeše bude umístěno šest jímačů (podpůrná trubka 4700mm + jímací tyč 2500mm). Jímače budou volně stojící, bude použit tříramenný stojan zatížený betonovými podstavci. Při realizaci musí být dodrženy vzdálenosti jímačů, tak jak je v návrhu.

- Na nejnižším bodě střechy u vstupu do objektu budou použity dva jímače, které se ukotví pomocí držáku na stěny zdí dle výkresové dokumentace. Jímací tyč musí přesahovat minimálně o 3 m atiku na nízké střeše. Držáky na se použijí vždy 2ks na jeden jímač.

- Všechny jímače budou mít vodič HVI Long napojený uvnitř podpůrné trubky.

- Jímací soustava je řešena jako izolovaná. Při realizaci je nutné dodržet dostatečnou vzdálenost „S“ od všech zařízení.

Přiznané svody:

Svody budou provedeny vodičem s vysokonapěťovou izolací HVI long. Vysokonapěťový vodič bude veden po střeše a dále po fasádě objektu. Jímače na rovné střeše vpředu budou svedeny do stávajících svodů na uzemnění . Kabel HVI bude  přichycen po 1 m pomocí podpěry pro vodiče HVI. Vodič HVI bude zakončen ve zkušební svorce  v měřící skříňce v zemi. Jedná se o téměř bezúdržbové zakončení svodů.

Při realizaci je nutné dodržet montážní pokyny zvoleného výrobce. Dále je nutné dodržet poloměr ohybu u vodiče s vysokonapěťovou izolací.

Vyrovnání potenciálů

Na střeše bude provedeno vyrovnání potenciálů pláště vodiče s vysokonapěťovou izolací. Podpůrné trubky jímacích tyčí budou pospojeny vodičem CY6 a propojeny s hlavní ekvipotenciální přípojnicí MET.

- Popis a provedení uzemnění

Nové části zemničů budou tvořeny páskem FeZn  30x4, popřípadě drátem FeZn průměr 10,který se v zemi napojí na stávající zemnič a přivede se na místo nového svodu. Pásek bude uložený v zemi vně objektu min. hloubka uložení 0,7m při vzdálenosti 1m od objektu.  Všechny svody musí vyhovovat podmínce - zemní odpor do 10 ohmů na svod, pokud ne, doplní se zemniče o zemnící tyče.

Přechody drátu je nutno chránit proti korozi použitím materiálu V4A popř. jinou pasivní ochranou dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 . Délka ochrany musí činit:

1. na přechodu beton - vzduch: 		100 mm v betonu a 200 mm ve vzduchu

2. na přechodu beton - země: 		300 mm v betonu a 1000 mm v zemi

3. na přechodu země – vzduch:		300 mm v zemi a 200 mm ve vzduchu

- Popis použitých materiálů a jejich dimenzování

Všechny materiály použité pro jímací vedení a uzemňovací soustavu musí být testovány jako hromosvodní součásti dle ČSN EN 62561-1až7 ed.2. Materiál, tvary a minimální průřezy ploch jímací soustavy, jímacích tyčí a svodů je uveden v tabulce č.6 normy ČSN EN 62305-3 ed.2.

Materiál, tvary a minimální rozměry zemničů je uveden v tabulce č.7 normy

ČSN EN 62305-3 ed.2.

LPL

Objekt je navržen dle řízení rizika podle ČSN EN 62 305 ed.2 do třídy LPL IV. K výpočtu byl použitý software OEZ Prozik.

V hlavním rozvaděči pro tento objekt je již instalován  svodič přepětí firmy Schrack VVM255-20.

Po dohodě s investorem je zapotřebí při realizaci osadit koncové stupně přepěťových ochran.

Opatření na ochranu před dotykovým napětím

V okolí svodů mohou vzniknout za určitých podmínek životu nebezpečná kroková napětí, i když je LPS vyprojektován a instalován dle předepsaných pravidel. Toto nebezpečí se zmenší na přípustnou úroveň, když budou splněny následující podmínky:

- za normálních podmínek provozu nebudou do vzdálenosti 3m od svodů žádné osoby

- je použita soustava alespoň 10 svodů vyhovujících požadavku 5.3.5

- rezistivita vrchní vrstvy půdy v okruhu do 3 m od svodu není menší než 100 kΩm.

POZNÁMKA:

Postačuje například asfalt, o tloušťce 5 cm, nebo vrstva štěrku o tloušťce 15 cm.

Nebude-li žádná z těchto podmínek splněna, musí být učiněna opatření před úrazem živých bytostí dotykovým napětím:

- izolace odkrytého svodu odpovídajícím napětí 100kV, 1,2/50µs, například zasíťovaným polyethylenem silným 3 mm

- fyzická zábrana a/nebo výstražná tabulka, aby se snížila pravděpodobnost dotyku svodů na minimum

Opatření na ochranu před krokovým napětím

Za určitých podmínek může být blízkost svodů vně stavby životu nebezpečná kroková napětí, přestože je LPS  vyprojektován a instalován dle předepsaných pravidel. Toto nebezpečí může být zmenšeno na přípustnou úroveň, když budou splněny následující podmínky:

- za normálních podmínek provozu nebudou do vzdálenosti 3m od svodů žádné osoby

- je použita soustava alespoň 10 svodů vyhovujících požadavku 5.3.5

- rezistivita vrchní vrstvy půdy v okruhu do 3 m od svodu není menší než 100 kΩm.

- fyzická zábrana a/nebo výstražná tabulka, aby se snížila pravděpodobnost dotyku svodů na minimum

POZNÁMKA:

Postačuje například asfalt, o tloušťce 5 cm, nebo vrstva štěrku o tloušťce 15 cm.

Není-li splněna žádná z těchto podmínek, musí být učiněna tato opatření:

- ekvipotenciální vyrovnání mřížovou uzemňovací soustavou

- fyzickou zábranou a/nebo výstražnou tabulkou, aby se snížila pravděpodobnost vstupu do nebezpečné oblasti v okruhu do 3m od svodu

# Ochrana a bezpečnost při práci

1/  Montážní práce elektro smí provádět organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii elektrotechnické působnosti.

2/ Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění, potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci, včetně zdravotní způsobilosti.

3/   Pracoviště, t.j.   prostory   montáže,   musí  být zbaveno hrubých mechanických překážek (stavební materiál, rozměrné vybourané předměty a pod.).

4/   Osvětlení pracoviště smí být prováděno z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje, opatřeného oddělovacím transformátorem , použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřená ochrannými koši.

5/ Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám, zkoušky musí být opakovány v předepsaných intervalech.

6/  Pomocné prostředky, t.j. žebříky, štafle, plošiny, lešení musí být pouze tovární výroby, řádně evidované a podrobené pravidelným revizím.

7/  Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb.

8/ Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy, eventuálně srovnatelnými prostředky k tomu určenými (např. horolezeckými sedačkami).

9/  Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny a opatřeny vhodnými zábranami a označením, případně bezpečnostním výstražným osvětlením.

10/ Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

11/ Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dbáno pravidel požární bezpečnosti, včetně případného vedení požární knihy a stavění požárních asistenčních hlídek.

12/  Na pracovišti musí být vždy k dispozici řádně vybavená  lékárna první pomoci, doplněná aktuálním traumatologickým plánem a pracovníci musí být seznámeni s jejím umístěním, dostupností a musí být seznámení s pravidly první pomoci.

13/  Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržována pravidla ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle souboru základních norem řady ČSN 33 2000xx.

14/  Během realizace musí být dodržovány normy ČSN, ON, technické podmínky jednotlivých výrobků a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně dodržování pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů (manipulace s radioaktivními materiály v případě EPS a pod.).

Poznámka:  Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu platných předpisů, ale nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy montážní a dodavatelské firmy k problematice BOZ a požární ochrany.

Veškeré práce mohou vykonávat pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb. resp. NV 194/2022 Sb.

Veškeré změny musí být konzultovány se zástupci investora a s projektantem této Projektové dokumentace !

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.