VZMR Dodávka zdroje nepřerušovaného napájení (UPS)
příloha č. 5 výzvy


Nabízené technické řešení dodavatele
Dodávka zdroje nepřerušovaného napájení (UPS)
Základní požadavky:

	Požadavek
	Splňuje ano/ne
	Stručný popis

	Připojitelná zátěž 60kW
	
	

	3 fáze na vstupu i výstupu, připojení na svorkovnici v rozvaděči
	
	

	Formát: samostatně stojící box, externí bateriové pole
	
	

	Maximální celkové tepelné ztráty 3,5kW
	
	

	Maximální váha celé sestavy je 2000kg
	
	

	Provozní ambientní teplota 10-25°C
	
	

	Ethernet management modul podporující snmp
	
	

	Včetně kabelů pro připojení do rozvaděče a

kabelů pro připojení bateriového pole
	
	

	Včetně baterií do bateriového pole
	
	

	Včetně ustavení na místo a zapojení rozvaděče a oživení
	
	

	Veškerá konfigurace bude nezaheslována, nebo

 bude heslo k ní předáno objednateli
	
	

	Záruka v délce 5 (pěti) let
	
	



Technické parametry UPS:

	Parametr
	Splňuje ano/ne
	Stručný popis

	Hlučnost <60dB
	
	

	Nominální výkon 60kW
	
	

	Vstup 400V, 3L+N+PE, 50Hz
	
	

	Výstup 400V 3L+N+PE, 50Hz
	
	

	Online – dvojitá konverze
	
	

	Efektivita v režimu AC-AC VFI při 25% >=93%, 

při 100% >=95%
	
	

	Možnost přepínat mezi režimy VFI a VFD (ECO)
	
	

	Vstupní účiník minimálně 0,99
	
	

	Tolerance vstupního napětí alespoň +/- 15%
	
	

	Tolerance vstupní frekvence alespoň +/- 5%
	
	

	Stabilita výstupního napětí při statické nevyvážené zátěži max 2%
	
	

	Možnost dočasného přetížení na 30s alespoň 125%
	
	

	Automatický bezvýpadkový statický bypass
	
	

	Slot pro SNMP modul
	
	


Technické parametry SNMP modulu:

	Parametr
	Splňuje ano/ne
	Stručný popis

	Modul kompatibilní se slotem UPS
	
	

	Ethernet 100/1000mbps
	
	

	Podpora protokolů 802.1x, SNMP v2 a v3,

 HTTPS, rsyslog, DHCP, smtp, modbus-o-IP
	
	


Baterie:

	Požadavek
	Splňuje ano/ne
	Stručný popis

	Budou kompatibilní s UPS provozovanou v plném zatížení
	
	

	Budou umístěny do stojanu dodaným objednatelem uzpůsobeným pro dodané baterie
	
	

	Součástí dodávky je veškerá kabeláž, ovládací a jistící prvky, terminály, konektory a krytky
	
	

	Životnost ve standby režimu minimálně 10 let
	
	

	Samovybíjení maximálně 10% za 3 měsíce
	
	

	Provoz na baterie při 100% nominálního výkonu UPS minimálně 30min.
	
	

	Orientační předpokládané prostorové řešení https://cad.onshape.com/documents/0c16969d400725f50d133476/w/e9bae3374c2934d1a92fbdd2/e/e93631cdb6a9d7cd61510859?renderMode=0&uiState=68f1fbcfde3fdbb9d2b75191


Doplňující informace:

· Předpokládaná délka kabelu z rozvaděče k UPS je 4m

· Předpokládaná délka kabelu od stojanu baterií k UPS je 6m

Místo dodání: Plzeň (bude upřesněno vítěznému dodavateli před podpisem smlouvy)
2

