| AKCE: | REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE |
| --- | --- |

III.ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE + VZT

III.1. technická zpráva

ZMĚNA: ZÁŘÍ 2013

V Plzni, duben 2013	vypracoval: filip kufner

kanalizační potrubí – splašková kanalizace

Předmětem projektové dokumentace je napojení nového sociálního zázemí pro ženy v 1.NP, v 2.NP a 3.NP. Sociální zázemí pro muže a úklidová komora je v těchto patrech stávající. V těchto místnostech nedojde k žádné rekonstrukci a nachází se v sousedním objektu KÚPK. Pouze v 1.NP v prostorách sociálního zázemí pro muže v místnosti č. 1.13 dojde k rekonstrukci této místnosti a zrealizování nového sprchového koutu, který se připojí na stávající rozvody. Dále se nově napojí dřezy umístěné v čajových kuchyňkách ve zmíněných nadzemních podlažích. V 2.NP bude v rámci čajové kuchyňky vedle dřezu umístěna myčka, která bude také nově napojena. V suterénu budou nově odkanalizovány dvě nová WC včetně jejich předsíňky. Tyto nově zřízené sociální zázemí budou sloužit pro rekonstruovaný objekt přiřazený k sousednímu objektu KÚPK, ve kterém se nově budou nacházet kanceláře a v suterénu sklady.

V suterénu na stávající kanalizaci se v podlaze napojí nová kanalizace, která bude přivedena k záchodovým mísám a umyvadlům v sociálním zázemí suterénu. Kanalizace je navržena z materiálu PVC KG, k záchodovým mísám profilu DN 110 a k umyvadlům DN 75 s redukci 75/50. Kanalizační větev bude ukončena přivzdušňovací hlavicí. Stávající stoupací potrubí v tomto patře, vedeno v zasypané části suterénu, bude zkráceno a ukončeno také přivzdušňovací hlavicí.

V 1.NP, 2.NP a 3.NP bude nová kanalizace napojena na stávající stoupací potrubí sousedního objektu (KÚPK), pod stropem 1.NP KÚ bude vysazena odbočka DN110, která bude přeetážována do pčíslušnách míst dle projektové dokumentace, odkud bude vedena vertikálně až nad střešní plášť, kde bude opatřena odvětrávací hlavici. K jednotlivým záchodovým mísám, umyvadlům a dřezům je potrubí kanalizace vedeno v drážkách ve zdivu. K záchodovým mísám bude přivedeno potrubí dimenze DN 110, pro umyvadla a dřezy je dostačující dimenze potrubí DN 50. Kanalizační potrubí je navrženo z PP HT.

Koncepčně se dá říci, že pro oblast, kde je zvýšené riziko výskytu zemních tlaků (pod základovou deskou atd…) je užito potrubí PVC KG, pro vnitřní rozvody domovních instalací je užito potrubí PP HT.

Všechny kanalizační potrubí budou zaplentovány, nebo budou vedeny v kci. sdk. podhledu.

kanalizační potrubí – dešťová kanalizace

Na fasádě směrem do ulice povede nový svod, ve stejné poloze, jako předchozí odstraněný stávající svod ze střechy. Tento svod stejně jako původně stávající bude ukončen před acodrainovým žlábkem, který vede ve stávajícím chodníku v Jagellonské ulici. Směrem do dvora se v současné době nachází jeden svod. Ten je napojen do stávající kanalizace, která vede přes rekonstruovaný objekt a je napojena do stávajícího kanalizačního veřejného řadu. V těchto místech povede i nový svod z nové střechy a přes lapač střešních splavenin bude napojen do této stávající kanalizace. Směrem do dvora se nově zřídí navíc ještě jeden svod, který je nutno napojit do nové dešťové kanalizace přes lapač střešních splavenin. Nová dešťová kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci v místě stávajícího původního svodu. Nová dešťová kanalizace je navržena z PVC KG, dimenze DN 125.

vodovodní potrubí

Všechny patra včetně suterénu rekonstruovaného objektu budou napojeny na stávající vodovodní potrubí teplé, studené vody a cirkulace ze sousedního objektu KÚPK. Nové vodovodní potrubí bude vedeno pod stropem a nad podhledem dotčeného patra, následně potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům sestoupá ve zdech nebo příčkách a těmito stěnami bude pokračovat až k dotčeným toaletám (umyvadla, záchodové mísy) nebo k dřezům, myčce – 2.NP v čajových kuchyňkách. V objektu KÚPK bude v prostorech sociálního zázemí pro muže zřízen nový sprchový kout, který bude napojen na teplou a studenou vodu ze stávajících rozvodů. Vodovodní potrubí teplé a studené vody je navrženo z PVC HT, dimenze páteřního rozvodu je d 23,2; k jednotlivých zařizovacím předmětům pak d 18.

Všechny rozvody budou obaleny návlekovou izolací tl. 10 mm a budou zaplentovány, nebo vedeny kci. sdk. podhledů.

Vodovodní přípojka, která vedla do rekonstruovaného objektu se zaslepí v suterénu při vstupu do domu a veškeré nové rozvody budou napojeny na sousední objekt KÚPK.

Vzhledem k požadavkům a zadání investora nedojde k navýšení počtu osob v úřadě pouze k přesunu osob. Tím nedochází k žádnému navýšení potřeb vody a tím ani k navýšení splaškových ani dešťových vod.

Plynovodní potrubí

Plynová přípojka, na kterou je v současné době napojen rekonstruovaný objekt Jagellonská 13, bude uzavřena v HUP zájmového objektu a vnitřní rozvody domovní části objektu budou odstraněny.

Nově bude budova napojena na stávající rozvody topení sousedního objektu KÚPK. Budova KÚPK je vytápěna z výměníkové stanice, která je napojena na městský horkovod.

vzduchotechnika

Suterén objektu bude trvale odvětraný a temperovaný. Tato opatření se provedou z důvodu zabudované vlhkosti v nosných stěnách 1.PP.  Odvětrání suterénu bude trubkou profilu 100 mm, která je ukončená z venku větrací mřížkou a z vnitřní strany je osazen ventilátor s vlhkoměrem vč. doběhu. Směrem do ulice bude toto odvětrání 4 krát a směrem do dvora 3 krát.

Dále je nutné odvětrat místnosti č. 3.10 ve 3.NP, která nemá přirozené větrání okny. Tato místnost bude odvětrána větracím otvorem umístěným nad dveřmi rozměru 300x100 mm, z obou stran otvoru bude osazena větrací mřížka. Místnost č. 2.13 ve 2.NP, kde je umístěn datový rozvaděč, bude nutné instalovat nad dveřmi klimatizační jednotku a kondenzační jednotku na fasádu objektu směrem k vnitrobloku. Popis technologie chlazení viz. níže.

Zařízení – EPS - klima

Klimatizaci  vybraných  prostor  (odvod tepla od technologie) zajišťuje  Split systém s tepelným  čerpadlem.

Systém  se skládá  z vnější  kondenzační  jednotky umístěné ve venkovním  prostoru  na fasádě  a vnitřní nástěnné   jednotky osazené  přímo  v klimatizovaném  prostoru.

Vnitřní jednotka je propojena s vnější kondenzační  jednotkou potrubím s chladivem a kabelem. Celý systém má vlastní regulaci a ovládání. Vnitřní jednotka zchlazuje  cirkulující  vzduch a tím odvádí tepelnou  zátěž   prostor  do  chladícího  media.   V  zimním  a přechodném období  prostory  dotápějí pomocí  tepelného čerpadla

na požadovanou  hodnotu.   Ovladače  jsou   propojeny  s vnitřní jednotkou dvoužilovým kabelem.

Zdravotní instalace

-kondenzát    od  vnitřních    jednotek   klimatizace    napojit

na kanalizaci vč. sifonů (nevysychajících)

Ovládání, vazby a ochrany

V  rámci  projektu  Silnoproudu  nebo  MaR  se  musí zajistit

ovládání  (zapínání  a  vypínání)  vzduchotechnických  zařízení.

Ovládání  řešit  tak,  aby  zařízení  pracovala  v  požadovaných

vazbách.

Způsob ovládání - ovládání součástí klimatizace.