Obsah projektové dokumentace

VII  Zařízení pro měření a regulaci

Technická zpráva				VII.1

Půdorys VS,  funkční schéma		VII.2

Schéma zapojení rozv.			VII.3

Výkaz výměr, soupis prací			VII.4

Obsah projektové dokumentace

VII  Zařízení pro měření a regulaci

Technická zpráva				VII.1

Půdorys VS,  funkční schéma		VII.2

Schéma zapojení rozv.			VII.3

Výkaz výměr, soupis prací			VII.4

Obsah projektové dokumentace

VII  Zařízení pro měření a regulaci

Technická zpráva				VII.1

Půdorys VS,  funkční schéma		VII.2

Schéma zapojení rozv.			VII.3

Výkaz výměr, soupis prací			VII.4

Obsah projektové dokumentace

VII  Zařízení pro měření a regulaci

Technická zpráva				VII.1

Půdorys VS,  funkční schéma		VII.2

Schéma zapojení rozv.			VII.3

Výkaz výměr, soupis prací			VII.4

Obsah projektové dokumentace

VII  Zařízení pro měření a regulaci

Technická zpráva				VII.1

Půdorys VS,  funkční schéma		VII.2

Schéma zapojení rozv.			VII.3

Výkaz výměr, soupis prací			VII.4

Obsah projektové dokumentace

VII  Zařízení pro měření a regulaci

Technická zpráva				VII.1

Půdorys VS,  funkční schéma		VII.2

Schéma zapojení rozv.			VII.3

Výkaz výměr, soupis prací			VII.4

1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce:            Rekonstrukce objektu KÚPK, Jagellonská 13, Plzeň

VII.   zařízení pro měření a regulaci

Profese:         měření a regulace

Stupeň:         realizační projekt

Investor:      Plzeňský kraj

Projektant:    	Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář,

Černická  9 a 11, 301 36 Plzeň

Vypracoval:     Ing. K. Beneš, projekce elektro, M+R

K. Vokáče 25, 301 00 Plzeň, office: Barrandova 28, 326 00 Plzeň

tel. 377 481 139, 604 168 728

Zak. číslo:         130502

Datum:              květen 2013

1.1Úvodní zpráva

Součástí této projektové dokumentace je  dovybavení stávajícího regulačního řídícího systému M+R ve výměníkové stanici objektu KÚPK ve Škroupově ul. Stávající systém měření a regulace zajišťuje co nejhospodárnější, bezpečný  a efektivní provoz výměníkové stanice pro celý objekt KÚ v Plzni. Vzhledem k tomu, že na tento stávající zdroj tepla bude připojen i rekonstruovaný objekt KÚPK v Jagellonské ul. č. 13, bude stávající kombinovaný rozdělovač topné vody doplněn o další směšovací okruh pro vytápění tohoto objektu.

Součástí této dokumentace je tedy pouze rozšíření stávajícího systému, který dle předaných podkladů správce tohoto systému p. Bali-Hudáka má rezervu na připojení tohoto směšovacího okruhu TV. Kromě dodávky teplotního čidla a regulačního trojcestného ventilu se servopohonem 24 VAC s řízením 0-10 VDC není potřeba žádné další zařízení. Je pouze potřeba upravit řídící program podcentrály RWP 2 včetně úpravy vizualizačního programu na centrálním nadřazeném řídícím PC.

1.2 Regulační okruhy - členění systému

Členění zůstává plně zachováno, je doplněn směšovací okruh 3.4

TICALH- ekvitermní regulace TV ÚT vč. signalizace mezních a havarijních stavů

3.4 - okruh TV ÚT pro rekonstruovaný objekt KÚPK  - nově doplněno

- rozvaděč RD2 – sklad vedle VS - 1. NP

1.2  Popis funkce regulace reg. okruhů

TICALH - ekvitermní regulace ÚT – nově rozšířený okruh 3.4

Jako řídící veličina je snímána venkovní teplota na severní straně fasády vně objektu. Tento údaj je ve stávajícím systému M+R k dispozici. Současně je nově snímána teplota výstupní TV za trojcestným ventilem regulace ohřevu výstupní TV pro okruh ÚT – objekt KÚPK. Toto teplotní čidlo Ni 1000 je připojeno na rezervní vstupněvýstupní modul analogových vstupů, který je ve stávajícím rozvaděči k dispozici.

Vlastní regulace výstupní teploty TV probíhá spojitě na základě závislosti venkovní teploty a teploty výstupní TV ÚT pro nově doplněný směšovací okruh podle předem nastavené křivky – bude upraveno v programu RWP 2.

Časový program útlumů ve vytápění bude zadán uživatelem v závislosti na denním režimu a provozu objektu KÚPK.

V případě požadavku na vyšší teplotu trojcestný ventil pootevírá přímý průtok, v případě požadavku na nižší teplotu výstupní TV trojcestný ventil přivírá přímý průtok a pootevírá mísící větev vratné vody, čímž dochází k poklesu výstupní teploty TV. Nově doplněný směšovací trojcestný regulační ventil se servopohonem 24 VAC bude tedy ovládán spojitým analogovým signálem 0-10 VDC, který je ve stávajícím rozvaděči M+R – RD2 k dispozici na rezervním analogovém výstupu stávajícího analogového výstupního modulu.

V návaznosti na řízení regulace je ovládáno i příslušné čerpadlo TV nově doplněného směšovacího okruhu na výstupu TV – objekt KÚPK.  Stávající řídící regulátor zapíná toto čerpadlo automaticky v případě požadavku na topení, řízeno programem řídící stanice. Binární výstup pro ovládání tohoto čerpadla je ve stávajícím řídícím systému rovněž k dispozici ne rezervním kontaktním výstupu stávajícího výstupního modulu.

Ruční zásah do regulace je možný ze stávajícího rozšířeného systému měření a regulace VS /ovládacího panel na čelní desce rozvaděče RD2, resp. nadřazený řídící PC s vizualizací/.

- Rozvaděčová skříň RD2 - VS

Ve stávajícím rozvaděči nejsou potřeba kromě vlastního připojení připojovací kabeláže na svorkovnici prakticky žádné úpravy a doplnění, neboť je zde dle předaných podkladů od správce systému M+R p. Bali-Hudáka připravena rezerva pro tento směšovací okruh obdobně, jako je i prostorová rezerva na kombinovaném rozdělovači technologie topení ve VS.

Předpokládá se pouze příslušná úprava softwaru řídící jednotky a nastavení příslušných parametrů pro vyregulování systému ÚT. Obdobně bude nutné upravit i software nadřazeného vizualizačního systému na nadřazeném řídícím pracovišti – PC velínu.

Upozornění.

Řídící systém SIEMENS je na některých svorkách konstruován pro vstupní napětí svorek modulů V/V 24 VDC, to znamená, že přivedení napětí 220 VAC na tyto svorky může zařízení vážně poškodit.

Veškeré manipulace ve skříni provádějte proto s nejvyšší opatrností s vypnutým napájecím přívodem. Při případné výměně některých za řízení nebo součástek zkontrolujte pečlivě, zda nedošlo k poškození  vodičů.

Dodržujte bezpečnostní předpisy!

Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu  oprávněná, s patřičně kvalifikovanými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno  hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze  bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená,  opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou  revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně  evidované.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších  pracích , kdy to vedoucí nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno dbát na řádné zabezpečení osob  bezpečnostními pásy nebo prostředky srovnatelné bezpečnosti, k takovým  účelům určenými.

8. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s  ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

9. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní  pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních  ustanovení požární bezpečnosti.

10. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím  zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho  umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

11. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména  pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování  bezpečnostních předpisů a ČSN.

12. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení  podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné,  vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové  dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu  ustanovení vyhl. 43/1990 Sb. o projektové přípravě staveb. Nenahrazuje  bezpečnostní předpisy montážní organizace a pouze upozorňuje na základní  body, které tyto předpisy musí splňovat a se kterými musí být všichni  pracovníci seznámeni v rámci nástupního nebo periodického školení o  bezpečnost práce.

1.12  Závěr

Projekt měření a regulace byl v tomto stupni zpracován v souladu s platnými ČSN a předpisy nn rozvodů.

Rozsah zpracování vychází z požadavku investora stavby.

Navrhované práce je nutno provádět v souladu s příslušnými předpisy a normami ČSN.

V souladu vyhláškou č. 246/2001 Sb. §10 odst. 1 a 2 projektant potvrzuje, že při vypracování projektové dokumentace splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativní požadavky a průvodní dokumentací výrobce použitých zařízení.

V souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. §5 odst. 5 projektant splňuje podmínky dané zákonem č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro vykonávání projekční činnosti

V Plzni 13. 05. 2013					projektant:      Ing. Karel Beneš