## 7_EPS KÚ Jagellonská
ZMĚNA 09/2013
REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ
SOUPIS PRACÍ DÍL M21-1 ELEKTROINSTALACE - EPS
Ref. typ | Název |  |  | Mat. | Mat. celkem | Práce | Práce celkem
Ústředna a komponenty
542.064 | Deska pojistek FB800. Deska s 15 výstupy 24VDC jištěnými pojistkami 0,5A. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Úprava zapojení stáv ústředny | 1 | sou |  | 0 |  | 0
| Programování a úprava konfigurace ústředny | 1 | sou |  | 0 |  | 0
| Rozšíření stávající grafické nadstavby o nové body včetně vložení nových výkresových podkladů. | 1 | sou |  | 0 |  | 0
Prvky EPS
572.009 | Výstupní prvek hlídaný. Adresovatelný potenciálový výstup 2A/30VDC hlídaný na přerušení a zkrat. Napájení z externího zdroje. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
517.035.010 | Montážní krabice pro prvky adresovatelného vedení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
517.035.007 | Montážní krabice pro prvky adresovatelného vedení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
562.000 | Multisenzor interaktivní 801PH. Adresovatelný interaktivní senzor, kombinace optického a tepelného senzoru. Z ústředny je možné nastavit požadovaný provozní mód. | 9 | ks |  | 0 |  | 0
562.005 | Senzor interaktivní optický 813P. Adresovatelný interaktivní optický senzor. Z ústředny je možné nastavit požadovaný provozní mód. | 23 | ks |  | 0 |  | 0
562.002 | Senzor interaktivní tepelný 801H. Adresovatelný interaktivní tepelný senzor. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
572.049 | Zásuvka s izolátorem 5BI 5" Zásuvka pro senzory systému ZETTLER Expert, s izolátorem pro oddělení úseku vedení ve zkratu (průměr 5"). | 4 | ks |  | 0 |  | 0
050.133 | Krabice pod zásuvku na omítku DHM-5B 5" Pro zásuvku 5B 5" resp. 5BI 5" při povrchové kabeláži v trubkách a pro zvýšení krytí (sklep) | 8 | ks |  | 0 |  | 0
050.132 | Krabice pod zásuvku na omítku EM-5B 5" Pro zásuvku 5B 5" resp. 5BI 5" při povrchové kabeláži v trubkách, nebo lištách (montáž při lištovém rozvodu v kancelářích) | 27 |  |  | 0 |  | 0
552.032 | Tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený telný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, 135x135x32mm. | 5 | ks |  | 0 |  | 0
572.003 | Držák samolepky pro vyznačení adresy 800F. Slouží pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou, prevence proti záměně senzorů. Příslušné samolepky s čísly adres se dodávají v 8 barvách - pro snažší identifikaci kruhového vedení 1 až 8. Balení 100ks (uvedená cena za 100ks). | 1 | ks |  | 0 |  | 0
050.043 | Samolepky s čísly adres - bílé Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí (kruhové vedení č. 1). | 1 | ks |  | 0 |  | 0
570.522 | Klíč pro tlačítkový hlásič Klíč pro všechny tlačítkové hlásiče DIN. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
572.068 | Sklo tlačít. hlás. DIN (EN54) 10ks. Náhradní sklo pro nové tlačítkové hlásiče DIN820/830 dle EN54-11. Balení 10ks. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
571.153 | Siréna ROSHNI - červená (IP54) Pro montáž na omítku, 24V, 105dB, červená, nízká patice. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Kabely
J-Y(St)Y 1x2x0,8 | Kabel smyčky hlásící linky, musí splňovat B2ca | 550 | m |  | 0 |  | 0
2x1 | Ohniodolný kabel 2x1, kabel musí splňovat B2ca,s1,d1(0) (23/2008Sb), ČSN60331, kabel a jeho kabelová trasa pak P-30R (ZP27/2008). | 180 | m |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy požárně odolné P-30R (ZP27/2008)
2034M+MMS6x50 | Požární normová trasa (3) kabelový úchyt včetně kotvy min. P30-R | 400 | ks |  | 0 |  | 0
8135 | Ohniodolná krabice odbočovací povrchová | 3 | ks |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy
(K.TRASA-4) Trasa pevná tr. na příchytkách | Kabelová trasa pevná trubka na příchytkách (smyčka hlásičů sklep) | 60 | bm |  | 0 |  | 0
2325 | Ohebná trubka 2325 osazená do drážky pod omítku. | 60 | m |  | 0 |  | 0
DKS3-13 | Příchytka 1-2 kabely | 400 | ks |  | 0 |  | 0
Ostatní
Zkušební plyn pro kouřové hlásiče (pro 180.019) | Zkušební plyn pro kouřové hlásiče - pro zařízení zkušební 180.019! | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Sekání drážky pro trubku včetně záhozu a začištění | 90 | bm |  | 0 |  | 0
| Průrazy do 150mm | 35 | ks |  | 0 |  | 0
| Průrazy od 150mm do 300mm | 20 | ks |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávka stěnová oboustraná | 15 | ks |  | 0 |  | 0
| Drobný el.instalační materiál | 1 | soubor |  | 0 |  | 0
| Rozebrání a zpětná montáž rastrového podhledu 600X600 | 100 | bm |  | 0 |  | 0
| Dopravné | 1 | sou |  | 0 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu (5 paré) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Jedná se o položky, které nejsou v jednotných cenících M21,M22.
Upozornění
1) | Protahovací krabice pro hlavní stoupací vedení v 1.PP bude osazena v rámci strukt. kabeláže
2) | Zkušební zařízení pro hlásiče není součástí rozpočtu. Předpokládá se, že je jím odborná montážní firma již vybavena.