| AKCE: | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA KLATOVY, PŘÍSTAVBA A REKOLAUDACE OBJEKTU, POD NEMOCNICÍ 790, 339 01 KLATOVY, Č.K. st. 4293 |
| --- | --- |

V. VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ

V. 1.	technická zpráva

V Plzni, ČERVENEC 2014	vypracoval: PETR TAUBER

Technická zpráva VZT a chlazení

Objekt je stávající a veškeré otvory zůstanou zachovány, kromě otvorů na severní straně v 1.NP z nové garáže, skladu tlak. lahví a sušárny.

Také se vyměnila okenní výplň u vstupní rampy a jedno okno se v těchto místech zazdilo – 1. etapa výstavby. Došlo k úpravě francouzských dveří v ostatních patrech (2 až 4.NP), které vedly na rušené venkovní únikové požární schodiště – nové výplně – 1. etapa výstavby.

Stávající budova je větrána přirozeně stávajícími okny. Do přistavovaných garáží byla navržena 4 garážová vrata z východní strany – dvoje vrata mají integrovány vstupní dveře. Nové hlavní vstupní dveře byly umístěny z jižní strany. Přístavba byla opatřena novými okny z jižní a severní strany. Garáže jsou příčně provětrány větracími otvory a mřížkami ve fasádě  - z vnější strany osazena větrací mřížka z materiálu plast rozměru 200x250 mm, opatřena sítí proti hmyzu, z vnitřní strany osazena mřížka z materiálu plast rozměru 200x250 mm. Dále jsou garáže provětrávány větracími mřížkami umístěnými ve spodní části do garážových vrat rozměru 1100x100 mm. Vše je součástí 1. etapy výstavby.

Místnosti ve stávajícím stavu, které se neupravují a nemají přímé větrání, jsou napojeny na stávající vzduchotechnické rozvody bez úprav.

U místnosti v 1.NP – m.č. 119 - umývárna znečištěného materiálu bude větrání zajištěno pomocí ventilátoru vyústěného do fasády. VZT potrubí DN 200 dl. 2650 mm, instalace ventilátoru včetně vlhkoměru s doběhem o výkonu min. 100 m3/hod. Z vnější strany osazena větrací mřížka z materiálu plast, rozměr 200x250 mm, opatřena sítí proti hmyzu.

Příčně provětrány budou i 2 stání integrované do stávajícího objektu. Do stávající fasády se udělají dvakrát dva průrazy pod stropem a nad podlahou pro instalaci větracích mřížek 200x250 mm. Z vnější strany osazena větrací mřížka z materiálu plast rozměru 200x250 mm, opatřena sítí proti hmyzu, z vnitřní strany osazena mřížka z materiálu plast rozměru 200x250 mm.

Vzduchotechnika – větrací mřížky a ventilátory jsou naznačeny ve výkresech arch. stav. části – půdorysy.

S chlazením v objektu se neuvažuje.

Technická zpráva UT

k projektu zařízení pro vytápění staveb stupeň RDS

Podkladem pro projekt byly stavební výkresy a řezy v měřítku 1:100, údaje o stavební konstrukci a vytápěných místnostech, prohlídka na místě, konzultace s investorem,  projektová dokumentace profese ÚT stávajícího objektu, normy a směrnice pro projektování ústředního vytápění.

Popis

Projekt řeší způsob vytápění přístavby Záchranné zdravotnické služby, Pod nemocnicí 790 Klatovy. Jedná se o stávající čtyřpodlažní objekt, ke kterému jsou přistavěny garáže (přístavba 1. etapy výstavby). Přístavba je provedena z cihelných bloků o síle 40 cm se zateplením o síle 8 cm. Podlaha má tepelnou izolaci o síle 10 cm. Střecha je zateplena tepelnou izolaci o síle 20 cm. Okna jsou s trojím zasklením a mají součinitel přestupu tepla 0,90 Wm2K. Tepelné ztráty  jsou spočítány dle ČSN EN  12 831 a objekt splňuje požadavky  ČSN 73 0540/2011.

Stávající stav

Vytápění

Objekt je součástí polikliniky v Klatovech jako samostatně stojící budova propojená spojovací chodbou s ostatními objekty.Konstrukce budovy ocelová systém KORD.Původní účel objektu byl dětské zdravotní středisko.Projektová dokumentace profese ÚT je z roku 1984, zpracovatel PD byl Okresní stavební podnik Plzeň-jih – projektové oddělení. V současné době je budova využívána Záchrannou zdravotnickou službou.Budova je připojena na předávací stanici pára-voda umístěnou ve spojovací chodbě.Na kombinovaném R+S je samostatný okruh s oběhovým čerpadlem a třícestným směšovacím ventilem s ekvitermní regulací; parametry topného média jsou 90/70°C.Přípojné potrubí je vedeno pod stropem předávací stanice a potom prochází do objektu Záchranné zdravotnické služby.Zaústění teplovodní přípojky je pod schodištěm a dále je vedeno do místnosti č.105, kde je v dřevěné skříni umístěn rozdělovač a sběrač.Vytápění stávajícího objektu je rozděleno na dvě samostatné větve: vytápění 1. a 2.NP; vytápění 3. a 4.NP.Stávající rozdělovač a sběrač má rezervní hrdlo, ze kterého budou připojena nová topná tělesa v garáži.Je použito ocelové potrubí.Rozvodné potrubí pro tělesa v 1.a 2.NP je vedeno pod stropem 1.NP; rozvodné potrubí pro tělesa v 3. a 4.NP je vedeno pod stropoem 3.NP.Topnou plochu tvoří litinová článková tělesa 500/110, 500/160 a 900/160.U topných těles jsou použity původní dvojregulační ventily s ručním ovládáním.Celkový stav zařízení pro vytápění je funkční a použité výrobky jsou poplatné své době.Stávající topný systém v objektu zůstane zachován, budou provedeny pouze úpravy vyvolané přístavbou garáží (1.etapa výstavby) a změnou dispozic některých místností v 1. NP (2. etapa výstavby).

Nový návrh

Vytápění garáží

Nové garáže (1.etapa výstavby) a související místnosti č.102, 125 a 126 v 1.NP (2.etapa výstavby) budou vytápěny samostatným okruhem ze stávajícího rozdělovače a sběrače.V přívodu bude osazen ruční uzavírací, seřizovací, měřící a impulzní ventil DN 25 včetně měřících koncovek; ve zpátečce je osazen regulátor tlakové diference DN 25 včetně impulzního vedení a vypouštěcího kohoutu s možností uzavření.Ocelové potrubí je vedeno pod stropem 1.NP k novým topným tělesům.Uložení potrubí je na stropních závěsech.Odvzdušnění je u rozdělovače a sběrače, vypouštění je u topných těles.Jsou použita litinová článková tělesa 500/110 a 900/160; v přívodu je dvojitě regulační ventil a ve zpátečce regulační šroubení s uzavíráním a vypouštěním.Topná tělesa jsou opatřena termostatickými hlavicemi v provedení pro veřejné prostory.Uchycení topných těles je do obvodových zdí a příček.Všechna topná tělesa jsou opatřena odvzdušňovacími ventily.Trvalý stupeň nastavení radiátorových ventilů-viz montážní schema.

Před zahájením prací na zařízení ÚT bude vypuštěna voda z rozvodu pro 1. a 2.NP.

Připojením nových topných těles v garážích dochází k navýšení potřeby tepla o 10,5 kW, což je zanedbatelná hodnota.

Rozvody UT budou vedeny v drážkách ve zdech a zaplentovány nebo budou vedeny nad podhledy pod stropní konstrukcí.

V místnosti č. 126 – sušárna znečištěného materiálu - se osadí žebříčkové těleso umístěné na ležato (pro účely sušení) KORALUX LINEAR CLASSIC 1820.600. V přívodu tohoto tělesa je radiátorový ventil V Exakt, ve zpátečce je šroubení Regulux, obě armatury jsou v rohovém provedení. Žebříčkové těleso bude doplněno elektrickým topným tělesem s integrovaným regulátorem teploty. Bude osazeno ve výšce 700 mm nad podlahou na ocelovou podpůrnou jäklovou konstrukci. Otopné těleso je opatřeno termostatickou hlavicí včetně ventilů – odvzdušňovací a vypouštěcí.

Úpravy stávajícího topného systému

Místnost č.100

Stávající topné těleso v místnosti č.100 ( nyní zádveří ) bude demontováno včetně přípojky a přemístěno do místnosti č.101.Stávající rozvodné potrubí vedené v podhledu místnosti č.100 bude přemístěno do místnosti č.101 a bude provedena nová přípojka pro stávající těleso 19/900/160.Armatury u topného tělesa zůstanou zachovány.

Demontáže

Místnost č.102

Stávající topná tělesa budou kompletně demontována včetně přípojek a armatur do odpadu.

Nátěry

Otopná tělesa mají dvojnásobný nátěr s 1x emailováním.Izolované potrubí má jednonásobný nátěr s 1x emailováním, viditelné potrubí má dvojnásobný nátěr s 1x emailováním.Ocelové doplňové konstrukce jsou opatřeny základním nátěrem a jednonásobným nátěrem s 1x emailováním.Jsou použity syntetické nátěry.

Izolace tepelné

Potrubí pod stropem 1.NP  je izolováno trubicovou tepelnou izolací na bázi polyetylenu do teploty +102°C, tepelná vodivost λ=0,038WmK.

Síla tepelné izolace:DN 15 až DN 40  izolace 30 mm.

Spojování tepelné izolace je plastovými sponami; jednotlivé trubice se spojují umělohmotnou páskou.

Orientační štítky

Hrdla na stávajícím rozdělovači a sběrači budou opatřena orientačními štítky s příslušným popisem.

Technické údaje:

potřeba tepla – stávající objekt					               	145,0 kW

- garáže 				          				  10,5 kW

-------------------------------									        součet     155,5 kW

topný systém teplovodní								  90/70oC

roční spotřeba tepla								   155/5 GJ/rok

venkovní oblastní teplota								- 15oC

počet topných dní									  235

Montážní podmínky

Potrubí a armatury musí být osazeny s max.přesností v délkách, dimenzích a spádech odpovídajících projektu.Při přerušení montážních prací se musí volné konce potrubí znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů.Před zamontování všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci.Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově odzkoušeno.Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak provozní.Jeho způsobilost je nutné ověřit zkouškami dle ČSN 06 0310.Pokud dojde během montáže k nutnosti odchýlení od projektu, je nutno toto konzultovat s projektantem.

První napuštění topného systému zajistí dodavatel upravenou vodou dle ČSN.

Vypracoval: P.Tauber

Příloha č.1

Seznam orientačních štítků

rozdělovač	 								1 ks

sběrač 										1 ks

hlavní přívod									1 ks

hlavní zpátečka								1 ks

vytápění 1. a 2.NP – přívod							1 ks

vytápění 1. a 2.NP – zpátečka						1 ks

vytápěná 3. a 4.NP – přívod							1 ks

vytápění 3. a 4.NP – zpátečka						1 ks

garáže – přívod								1 ks

garáže – zpátečka								1 ks

-------------------------

součet            10 ks