| AKCE: | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA KLATOVY, PŘÍSTAVBA A REKOLAUDACE OBJEKTU, POD NEMOCNICÍ 790, 339 01 KLATOVY, Č.K. st. 4293 |
| --- | --- |

I. 	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ  A STAVEBNĚ

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

I.1. TECHNICKá ZPRáVA

V Plzni, DUBEN 2014	vypracoval: FILIP KUFNER

- ÚČEL OBJEKTU

Jedná se o stávající čtyřpodlažní budovu s plochou střechou.

Zájmový objekt, ve kterém v 1.etapě došlo k přístavbě garáží ke stávajícímu objektu a nyní v 2.etapě se zrealizuje vestavba v 1.NP do stávajícího objektu + drobné úpravy v ostatních patrech, se po ukončení veškerých stavebních prací  rekolauduje.  Budova se nalézá v katastrálním území Klatovy s č.k. st. 4293. Výměra pozemku dle katastru nemovitostí je 468 m2.

Budova byla postavena kolem roku 1985. Původně byla využívána jako Dětské zdravotní středisko OÚNZ Klatovy. Po roce 2004 byla provedena částečná změna účelu užívání budovy na Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje. Dětské zdravotní středisko se postupně přesunulo do budovy Klatovské nemocnice, a.s. V dnešní době je objekt využíván pro účely Zdravotní záchranné služby a ordinace lékařské služby první pomoci.

Účelem přístavby ke stávajícímu objektu (1.etapa) a vestavby do stávajícího objektu (2.etapa) je vylepšení stávajícího zázemí výjezdového střediska záchranné služby první pomoci. Zvláště parkování sanitních vozů, které v současné době parkují „na chodníku“ což je zvláště v zimním období velká komplikace. Z tohoto důvodu je hlavním úkolem a cílem přístavby a vestavby vybudování garážových stání a zázemí pro sanitní vozy.

Stavba v 2.etapě výstavby se dotkne stávajících prostor v 1.NP, kde bude provedena rekonstrukce a ve 2.NP se zřídí nové sprchové kouty. Ve všech patrech se stávající nosné ocelové konstrukce zkontrolují a popř. opatří obkladem s příslušnou požární odolností dle požárního řešení stavby.

V 1.etapě výstavby se vzhledem k umístění přístavby zbudoval nový bezbariérový vstup do objektu.

ROZMĚROVÉ URČENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU:

- konstrukční výška 1.NP: 3 620 mm

- konstrukční výška 2.NP a 3.NP:  3 600 mm

- konstrukční výška 4.NP: 3 550 mm

- světlá výška 1.NP: 3 000 mm, v místnostech s kazetovým podhledem: 2 700 mm

- světlá výška 2.NP, 3.NP a 4.NP: 2 980 mm

- max. délka stávajícího objektu: 29,64 m, (v 1.NP – 29,10 m)

- max. šířka stávajícího objektu: 12,24 m, (v 1.NP – 11,70 m)

- max. výška stávajícího objektu od 1.NP po atiku : 18,10 m

ROZMĚROVÉ URČENÍ PŘÍSTAVBY:

- světlá výška přístavby: 3 500 mm

- světlá výška v místě příhradových nosníků: 2 780 mm

- max. délka přístavby: 20,96 m

- max. šířka přístavby: 16,96 m

- max. výška přístavby od podlaží 1.NP: 3,52 m

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Kolem stávajícího objektu byla v 1.etapě realizována přístavba půdorysně tvaru písmene „L“ přes roh stávající budovy.

Tato přístavba je max. délky 20,96 m, max. šířky 16,96 m a max. výšky od podlaží 1.NP 3,52 m, při čemž úroveň podlahy přístavby je –0,850 m pod podlahou 1.NP stávajícího objektu.

Přístavba je zastřešena plochou střechou s jednostranným spádem 3%, na vrchu opatřena fólií. Kolem střechy instalován okap a 3 svody pro odvod dešťové vody.

Dvě parkovací místa pro sanitní vozidla budou integrována do stávajícího objektu, tím dojde ke stavebnímu zásahu do stávajícího objektu, řeší 2.etapa výstavby.

Na jižní straně byl stávající vstup odstraněn, tak i nenosné a část nosných kcí ve východním křídle stávajícího objektu, bylo řešeno v 1.etapě výstavby.

Nový vstup byl v 1.etapě proveden jako bezbariérový s rampou a předloženým schodištěm.

Rampa byla realizována z pohledových betonů a ocelových prvků (zábradlí). Předložené schodiště a podesta před vstupem byla vydlážděna žulovými deskami, poslední stupeň („jalový“) byl vydlážděn žulovou dlažbou jiného odstínu. Střecha přístavby přetažena přes tento vstup, tak je zajištěn krytý vstup.

Stávající objekt je čtyřpodlažní budova s plochou střechou.

Všechny vjezdy do garáží jsou orientovány na východní stranu. Zde se nacházejí 4 vjezdová sekční vrata. Z přístavby garážových stání je umožněn vstup do stávajícího objektu. Přístup je dvojího typu: Buď se do stávajícího objektu dostaneme pomocí vyrovnávacího schodiště (bylo zrealizované v 1.etapě výstavby) nebo pomocí rampy (součástí 2.etapy výstavby), která z části stavebně zasahuje do stávající budovy. Rampa nám umožňuje přístup k dalším budoucím dvěma stáním integrovaných do stávajícího objektu v rámci rekonstrukce. Rampa je mezi přístavbou a stávajícím objektem oddělena požární zástěnou.

Hlavní vstup do stávajícího objektu je orientován na jižní stranu, odkud vstoupíme do chodby tvaru kříže. Před námi se nelézá dvouramenné schodiště pro přístup do ostatních pater stávajícího objektu, vlevo pak do místnosti určených pro provoz Zdravotní záchranné služby a ordinace lékařské služby první pomoci, vpravo je vstup do garáže pro sanitní vozidla.

V ostatních patrech se vždy nachází chodba orientována podél delší strany stávajícího objektu, z chodby pak vstup do místností určených pro provoz  Zdravotní záchranné služby a ordinace lékařské služby první pomoci.

Stavba při její realizaci bude rozdělena do dvou etap z finančních důvodů. V první etapě byla zrealizována přístavba ke stávající budově včetně upraveného hlavního vstupu do budovy, jehož součástí je i rampa pro invalidy. V druhé etapě dojde ke stavebním úpravám uvnitř stávající budovy v 1.NP včetně vnitřní rampy, která bude propojovat přístavbu garáží s vestavěnou garáží do stávající budovy. Otvor ve stávajícím obvodovém zdivu v místě této vnitřní rampy byl zřízen již v první etapě a byl provizorně zaplentován sádrokartonovou příčkou. Po realizaci rampy se příčka zruší a nahradí požární zástěnou. V 2.NP se v druhé etapě výstavby zrealizují nové sprchové kouty.

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

ROZMĚROVÉ URČENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU:

- konstrukční výška 1.NP: 3 620 mm

- konstrukční výška 2.NP a 3.NP:  3 600 mm

- konstrukční výška 4.NP: 3 550 mm

- světlá výška 1.NP: 3 000 mm, v místnostech s kazetovým podhledem: 2 700 mm

- světlá výška 2.NP, 3.NP a 4.NP: 2 980 mm

- max. délka stávajícího objektu: 29,64 m, (v 1.NP – 29,10 m)

- max. šířka stávajícího objektu: 12,24 m, (v 1.NP – 11,70 m)

- max. výška stávajícího objektu od 1.NP po atiku : 18,10 m

- výměra pozemku dle katastru nemovitostí: 468 m2

- obestavěný prostor stávajícího objektu: 5 874 m3

- užitná plocha všech podlaží objektu: 1 310,15 m2 – před rekonstrukcí

- užitná plocha všech podlaží objektu: 1 304,17 m2 – po rekonstrukci

- přirozené osvětlení je z valné části z jižní a severní strany

- objekt je orientovaný delší stranou z východu na západ

ROZMĚROVÉ URČENÍ PŘÍSTAVBY:

- světlá výška přístavby: 3 500 mm

- světlá výška v místě příhradových nosníků: 2 780 mm

- max. délka přístavby: 20,96 m

- max. šířka přístavby: 16,96 m

- max. výška přístavby od podlaží 1.NP: 3,52 m

- zastavěná plocha přístavby: 217,25 m2

- zastavěná plocha přístavby včetně vstupu: 217,25 + 32,55 = 249,80 m2

- obestavěný prostor přístavby: 934,18 m3

- obestavěný prostor přístavby včetně vstupu: 934,18 + 139,97 = 1074,15 m3

- obestavěný prostor celkem (přístavba + stávající objekt): 6 948,15 m3

- užitná plocha přístavby: 190,95 m2

- užitná plocha všech podlaží objektu po rekonstrukci vč. přístavby: 1 495,12 m2

- přirozené osvětlení je z valné části z jižní a severní strany, vjezdy pak z východní

strany

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

VÝKOPY:

Výkopy pro přístavbu a rampu před vstupem byly řešeny a realizovány v 1.etapě výstavby.

ZÁKLADY:

Základy pro přístavbu a rampu a předložené schodiště před vstupem byly řešeny a realizovány v 1.etapě výstavby.

BOURACÍ PRÁCE:

Ve stávajícím objektu dojde k bourání nenosných a části nosných kcí..

Cílem bouracích prací je vytvoření prostoru pro nové dispoziční řešení v 1.NP.

Do bouracích prací také spadá odstranění některých zařizovacích předmětů, výplní otvorů, nášlapných vrstev a podhledů.

Místa, kde budou odstraněny nášlapné vrstvy a nahrazeny novými, bude aplikována samonivelační stěrka.

V místnosti č. 102 bude stávající skladba podlahové souvrství vybourána až na hydroizolaci, která bude vyspravena a bude realizován drátkobeton ve výši cca 200 mm. V přístavbě se v místě rampy také musí ubourat podlaha na hydroizolaci – dle potřeby pro výstavbu nové vnitřní rampy. Rampa také částečně zasahuje do stávajícího objektu, kde dojde k ubourání základu a podbetonu dle potřeb rampy.

Při bouracích pracích je nutné dbát zvýšené pozornosti a dodržovat předpisy a normy spojené s bezpečností práce.

Bourací práce se provedou dle příslušného výkresu, který je součástí této PD.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Projektová dokumentace vychází z předložených podkladů investorem. Jedná se o projekt „STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ – KLATOVY ČP. 790/II; vypracována Ing. Zbyňkem Červeným 10/2004, společností ING. ČERVENÝ ZBYNĚK, IČO: 122 87 423.

Z této projektové dokumentace byly převzaty veškeré skladby.

Dále byl předložen „DĚTSKÉ ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO OÚNZ KLATOVY“, vypracovaný 3/84.

Skladby se v obou projektech neshodují, proto je nutné před zahájením provést odborně sondy, které jasně stanoví skladebné souvrství potřebných kcí.

Stávající objekt

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ V 1.NP

|  | - OCELOVÁ KONSTRUKCE KORD, OCELOVÝ SKELET Z PŘÍHRADOVÝMI ZTUŽIDLY |
| --- | --- |
|  | - OBVODOVÉ ZDIVO V 1.NP, ČÁSTEČNĚ SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR - ARMAPORITOVÉ TVÁRNICE TL. 300 MM, ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ČÁSTEČNĚ SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU JE VYZDĚNO Z CIHEL CD IVA/MVC-25 |

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ V 2. – 4.NP

|  | - Z TYPOVÝCH PANELŮ DOROR 6, PŘÍČKY ZDĚNÉ TL. 100 MM Z PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL |
| --- | --- |

Přístavba + vyzdívky a dozdívky ve stávajícím objektu

Pro obvodové zdivo přístavby bylo v 1.etapě užito zdivo z cihelných bloků tl. 400 mm s pevností P15.

Pro nosné vnitřní zdivo cihelné bloky tl. 300 mm s pevností P15 a tl. 175 mm s pevností P10 a pro nenosné příčky z pórobetonových tvárnic, P2-400, tl. 100 mm, výpočtová pevnost zdiva 0,6 Mpa.

Všechny ocel. sloupky, jak stávající (dotčené stavbou), tak i nové (řešeno v 1.etapě), budou obloženy sdk. deskami vč. roštu s požární odolností dle požární zprávy a výkresové části PD.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE – 2.etapa:

NÁŠLAPNÉ VRSTVY:

| NP2 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - V MÍSTĚ RAMPY U PŘÍSTAVBY |
| --- | --- |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 9%, BETON C 25/30 VČETNĚ KARI SÍTÍ PŘI SPODNÍM I HORNÍM OKRAJI PROFILU 8, OKA 100x100 MM, KRYTÍ 25 MM, PO BOKU RAMPY L-NOSNÍKY 100/100/8, DL. 9475 MM, 2 KUSY, CELKOVÁ TL. 120 MM |
|  | - ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP FRAKCE 0/32 UMÍSTĚNÝ MEZI VYZTUŽENÉ BEDNÍCÍ DÍLCE BD 30, TL. 300 MM PO BOKU , Z ČELA A V 1/3 RAMPY, ZALITY BETONEM C 20/25, VYZTUŽENY SVISLOU VÝZTUŽÍ 4x R10 NA 1 M BĚŽNÝ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ V KAŽDÉ SPÁŘE 2x R10 |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA, BETON C 20/25 VČETNĚ KARI SÍTĚ PROFILU 6, OKA 150x150 MM, TL. 100 MM |
|  | - hydroizolace a protiradonová izolace - STÁVAJÍCÍ |
|  | - žb základová deska včetně kari sítě při horním a spodním okraji, tl. žb desky 150 mm, krytí sítě při spod. okr. - 30 mm, 20 mm - při hor. okr., kari síť ø6, oka 150x150 mm, beton c 20/25 - STÁVAJÍCÍ |
|  | - štěrkový podsyp, frakce 16/32, tl. 150 mm - STÁVAJÍCÍ |

| NP3 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - V MÍSTĚ RAMPY U STÁV. OBJEKTU |
| --- | --- |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 9%, BETON C 25/30 VČETNĚ KARI SÍTÍ PŘI SPODNÍM I HORNÍM OKRAJI PROFILU 8, OKA 100x100 MM, KRYTÍ 25 MM, PO BOKU RAMPY L-NOSNÍKY 100/100/8, DL. 9475 MM, 2 KUSY, CELKOVÁ TL. 120 MM |
|  | - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE – STÁVAJÍCÍ NEBO DOPLNĚNÁ NOVÁ |
|  | - STÁVAJÍCÍ NEBO NOVÝ DOPLNĚNÍ PODBETON TL. 100 MM |

|  | V MÍSTNOSTI Č. 102 |
| --- | --- |
|  | - DRÁTKOBETON TL. 200 MM, POVRCH ZATŘENÝ HLAZENÝ |
|  | - STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE VYSPRAVENA, DOPLNĚNA |
|  | - stávající betonový podklad |

V místnostech, kde budou odstraněny stávající nášlapné vrstvy a budou realizovány nové, bude užita samonivelační hmota pro vyrovnání.

SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY:

V úrovni 2700 mm nad +0,000 ve stávajícím objektu a 2650 mm u přístavby je navržen kazetový podhled vč. konstrukce, desky 600x600 mm, v místnostech viz. tab. místností 1.NP. Kazetové podhledy s požární odolností viz. požární zpráva a tabulka místností ve výkresové části PD.

Veškeré stávající ocelové konstrukce – jedná se i o ocelové konstrukce stropů, které jsou zakryty stávajícími podhledy, budou zkontrolovány a popř. opatřeny podhledy s příslušnou požární odolností dle požární zprávy a výkresové části PD.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

Jedná se o střešní konstrukci ( s tím související žb věnec a ocelová nosná konstrukce včetně trapézového plechu) pro přístavbu a rampu před vstupem, která byla řešena a realizována v 1.etapě výstavby.

SCHODIŠTĚ:

Veškerá předložená a vyrovnávací schodiště byly řešeny a realizovány v 1. etapě výstavby.

Rampy:

V objektu se nalézá rampa pro bezbariérový vstup a výjezdová vyrovnávací rampa uvnitř objektu.

Rampa pro bezbariérový přístup byla řešena a  realizována v 1. etapě výstavby.

Rampa uvnitř objektu bude s vyztužené betonové mazaniny tl. 120 mm, povrch zdrsněný. Po boku rampy budou umístěny L-úhelníky. Pod vyztuženou betonovou mazaninou bude spádový klín rampy vyrovnávající dvě úrovně podlah přístavby a stávajícího objektu vysypán štěrkem mezi bednící dílce.

| NP2 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - V MÍSTĚ RAMPY U PŘÍSTAVBY |
| --- | --- |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 9%, BETON C 25/30 VČETNĚ KARI SÍTÍ PŘI SPODNÍM I HORNÍM OKRAJI PROFILU 8, OKA 100x100 MM, KRYTÍ 25 MM, PO BOKU RAMPY L-NOSNÍKY 100/100/8, DL. 9475 MM, 2 KUSY, CELKOVÁ TL. 120 MM |
|  | - ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP FRAKCE 0/32 UMÍSTĚNÝ MEZI VYZTUŽENÉ BEDNÍCÍ DÍLCE BD 30, TL. 300 MM PO BOKU , Z ČELA A V 1/3 RAMPY, ZALITY BETONEM C 20/25, VYZTUŽENY SVISLOU VÝZTUŽÍ 4x R10 NA 1 M BĚŽNÝ A ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ V KAŽDÉ SPÁŘE 2x R10 |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA, BETON C 20/25 VČETNĚ KARI SÍTĚ PROFILU 6, OKA 150x150 MM, TL. 100 MM |
|  | - hydroizolace a protiradonová izolace - STÁVAJÍCÍ |
|  | - žb základová deska včetně kari sítě při horním a spodním okraji, tl. žb desky 150 mm, krytí sítě při spod. okr. - 30 mm, 20 mm - při hor. okr., kari síť ø6, oka 150x150 mm, beton c 20/25 - STÁVAJÍCÍ |
|  | - štěrkový podsyp, frakce 16/32, tl. 150 mm - STÁVAJÍCÍ |

| NP3 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - V MÍSTĚ RAMPY U STÁV. OBJEKTU |
| --- | --- |
|  | - BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 9%, BETON C 25/30 VČETNĚ KARI SÍTÍ PŘI SPODNÍM I HORNÍM OKRAJI PROFILU 8, OKA 100x100 MM, KRYTÍ 25 MM, PO BOKU RAMPY L-NOSNÍKY 100/100/8, DL. 9475 MM, 2 KUSY, CELKOVÁ TL. 120 MM |
|  | - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE – STÁVAJÍCÍ NEBO DOPLNĚNÁ NOVÁ |
|  | - STÁVAJÍCÍ NEBO NOVÝ DOPLNĚNÍ PODBETON TL. 100 MM |

ZÁBRADLÍ:

Zábradlí rampy pro bezbariérový přístup

Zábradlí rampy pro bezbariérový přístup, zábradlí předloženého schodiště u vstupu a zábradlí vyrovnávacího schodiště uvnitř objektu bylo řešeno a realizováno v 1. etapě výstavby.

Zábradlí výjezdové rampy uvnitř objektu

Madlo bude z ocel. trubky d40x3 ve výšce 900 mm od rampy, kopíruje rampu.

Madlo bude spojeno se stojnami z JÄKLU 40/40/3 na koncích a uprostřed, které budou přivařeny ke ztužujícím ocel. úhelníkům v rampě shora.

VŠECHNY PRVKY ZÁBRADLÍ BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY!

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE:

Pro klempířské práce - venkovní parapety u oken bude použit probarvený lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNITŘNÍ

U místností, kde dojde ke stavebním úpravám, bude nová vnitřní omítka na nových vyzděných konstrukcích nebo doplněna u porušených částí stavbou. U místností, kde nedojde k žádným změnám, budou omítky stávající.

Vnitřní omítka hladká jednovrstvá nebo dvouvrstvá štuková nanášená strojně.  Veškeré vnitřní konstrukce budou před omítkami zpevněny armovací tkaninou kvůli zamezení mikrotrhlin. Jedná se o omítky nanášené na nové neomítnuté zdivo nebo doplnění omítek v místě porušení stávajících omítek rekonstrukcí.

OMÍTKY VNĚJŠÍ

Nejsou součástí 2.etapy výstavby.

VNITŘNÍ OBKLADY

Místnosti s keramickým obkladem a jeho výškou jsou vypsány v tabulce výkresů, viz výkresy PD. Druh a barva obkladů dle výběru investora. Vyspárování a lepení obkladů bude provedeno dle technických a technologických předpisů. Projektant doporučuje velký formát obkladů a pouze jeden druh do všech prostor.

DLAŽBY

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace, kde jsou navrženy nové keramické dlažby, bude stávající nášlapná vrstva odstraněna, povrch očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

Keramické dlažby včetně soklů do výšky 80 mm. Druhy a barvy dle výběru investora. Doporučujeme velký formát dlaždic.

MALBY

Všechny stěny a stropy veškerých prostor řešených stavbou jsou opatřeny bílým finálním nátěrem (2x Primalex plus). Před provedením maleb je nutné stávající malby odstranit a podklad upravit pro nové nátěry.

VENKOVNÍ SOKL

Nejsou součástí 2.etapy výstavby.

PODLAHY:

Nové nášlapné vrstvy a podlahová souvrství jsou vypsány viz výše a v tabulce místností dotčených pater.

Jedná se o novou keramickou dlažbu včetně soklu a drátkobeton, povrch zatřený hlazený. Vnitřní rampa bude betonová, povrch zdrsněný.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

V objektu budou instalovány nové zařizovací předměty a to:

v 1.NP – mycí box a výlevka,

v 2.NP – dva sprchové kouty

POŽÁRNÍ ZÁSTĚNA:

Mezi stávajícím objektem a přístavbou v místě vnitřní rampy bude instalována požární zástěna, která je podrobně popsána ve výpisu PSV a v požární zprávě.

ODVĚTRÁNÍ:

Prostory přístavby byly příčně provětrány otvory ve fasádě přístavby a garážových vratech v příslušných místech dle projektu, řešeno v 1. etapě výstavby.

Příčně provětrány budou i 2 stání integrované do stávajícího objektu. Do stávající fasády se udělají dvakrát dva průrazy pod stropem a nad podlahou pro instalaci větracích mřížek.

Místnost č. 119 – umývárna znečištěného materiálu bude odvětrána pomocí ventilátoru včetně vlhkoměru vyvedeného pomocí potrubí – zaplentovat, do fasády objektu a ukončeno větrací mřížkou. Na potrubí provést kondenzační místo.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

Střecha objektu je plochá se střešní folií – již zrealizována.

Okna jsou navržena plastová v barvě bílé. Uokna=0,9 W/m²K.

Hlavní vstupní dveře jsou hliníkové, barvy šedé - realizována.

Klempířské prvky jsou z probarveného lakovaného pozinkovaného plechu.

Fasáda je ve světlém odstínu v barvě, kterou si určil investor dle vzorníku barev přímo na stavbě – realizována.

Sokl je z dekorativní mozaikové omítkoviny v tmavším odstínu než fasáda. Přesnou barvu určil také investor dle vzorníku barev - realizován.

Veškeré dlažby budou v barvě, kterou zvolí investor.

e)	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

VÝPLNÍ OTVORŮ

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

Budou užity výplně otvorů oken s Umin=0,9 W/m²K.

Ostatní měněné a nové výplně otvorů včetně garážových vrat, dále zateplení přístavby a části stávajícího objektu, zateplení střechy, tepelná izolace v podlahách přístavby a zateplený strop zádveří hlavního vstupu byly řešeny a realizovány v 1. etapě výstavby.

VÝPLNĚ OTVORŮ:

OKNA

Jsou navržena jako plastová s celoobvodovým kováním a funkcí mikroventilace. Nosný obvodový PVC rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. Povrchová úprava plastových rámů je bílá. Zasklení je navrženo tepelně izolačním trojsklem U okna= 0,9 W/m2K. Skla budou čirá. Okna včetně plastového vnitřního bílého parapetu.

VSTUPNÍ DVEŘE

Nejsou součástí 2. etapy výstavby.

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA

V dotčených místech v 1.NP budou osazena nová dveřní křídla. Jsou navržena v plném provedení s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností - laminát CPL, barevném dekoru dub.

Pro dveřní křídla budou užity nové ocelové zárubně, barva hnědá.

Dle požární zprávy budou v objektu instalovány protipožární dveře s požární odolností dle požární zprávy a výpis PSV. U stávajících požárních dveří budou doplněny samozavírače.

f)	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU

V rámci 2.etapy výstavby není zasahováno do základových konstrukcí.

g)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- 	papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Dopravní řešení (veškeré nové zpevněné plochy) bylo řešeno a realizováno v 1. etapě výstavby.

i)	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU:

Pro nové hydroizolace nebo opravy stávajících poškozených stavbou budou užity hydroizolace s atestem na vysoké radonové riziko.

j)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. ve znění uvedené ve vyhlášce č. 20/2012 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. – prováděcí předpis 183/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.