Projektové řešení

Požární bezpečnost stavby v rozsahu části F .1.3. PD

F 1.3.1. – technická zpráva – změna stavby před dokončením

Název akce :

Záchranná  zdravotnická  služba Klatovy, Přístavba a rekolaudace objektu,  Pod nemocnicí 790, 339 01 Klatovy, č.k. st. 4293 – změna stavby před dokončením

# Investor     :

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková org., Edvarda Beneše 525/19, Doudlevce, 301 00 Plzeň

Projektant:

Luboš Beneda, Čižická 279, 332 09  Štěnovice, stavební a projekční kancelář, Černická  9 a 11, 301 36 Plzeň

Požární bezpečnost  	   :

Ing.Petr Čonka, Chmelná 54, 342 01  Sušice

Autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb

ČKAIT 0201313

Tel. : 603282749, e-mail : pconka@centrum.cz

Číslo zakázky :  PBS-110-13

Datum zpracování :  	14.dubna  2014

Autorská doložka : Toto požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí celé projektové dokumentace a je duševním majetkem zhotovitele. Toto požárně bezpečnostní řešení nesmí být použita a kopírována třetí osobou, jí předána či jinak s ním  nakládáno bez písemného souhlasu zhotovitele. Veškeré skutečnosti uvedené v tomto požárně bezpečnostním řešení, které mohou být či jsou odchylné od stavební či jiné části dokumentace budou při provádění stavby provedeny v souladu s tímto požárně bezpečnostním řešením.

Seznam použitých podklady pro vypracování (§ 41, odst.2, písm.a) vyhl. č.246/2001 Sb.):

- Dokumentace stavby "Záchranná  zdravotnická  služba Klatovy, Přístavba a rekolaudace objektu,  Pod nemocnicí 790, 339 01 Klatovy, č.k. st. 4293 – změna stavby před dokončením" vypracoval  Luboš Beneda, Čižická 279, 332 09  Štěnovice, stavební a projekční kancelář, Černická  9 a 11, 301 36 Plzeň

- Vyhláška č.246/2001 Sb. "O požární prevenci"

- Vyhláška č.23/2008 Sb. "o technických podmínkách požární ochrany staveb" ve znění vyhlášky č.268/2011 Sb.

- Vyhláška č.268/2009 Sb. "O technických požadavcích na výstavbu"  ve znění vyhl. č.20/2012 Sb.

- ČSN 730802:2009 - PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 730804:2010 - PBS Výrobní objekty, Příloha „I“ - garáže

- ČSN 730810:2009 - PBS Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 730818 - PBS Obsazení objektu osobami

- ČSN 730834:2011 – PBS Změny staveb

- ČSN 730845 - PBS Sklady

- ČSN 730873:2003 - PBS Zásobování požární vodou

Projektová dokumentace a požárně bezpečnostní řešení  řeší změnu stavby před dokončením uvedeného objektu, která spočívá v :

- Zvětšení prostoru přístavby garáží pro vozidla záchranné služby délkově o cca 1,5 metru

- Přehodnocení garáží z jednotlivých vestavěných garáží na garáže řadové s celkem 5-ti vozidly, kdy pouze v jenom případě budou umístěna dvě vozidla za sebou

- Provedení nových okenních otvorů v obvodových konstrukcích přístavby garáže

- Rozhodnutí z hlediska financování o proběhnutí stavby ve dvou etapách a to v 1.etapě vybudování jedné řadové garáže pro 5 vozidel záchranné služby, ve 2.etapě dodělání návazných provozů v 1.N.P.

- Mezi 1.etapou a 2.etapou bude proveden pouze stavební otvor bez osazení roletového požárního uzávěru (bude osazen při realizaci 2.etapy) a po dobu do realizace 2.etapy bude do stavebního otvoru vsazena SDK stěna s požární odolností min. 30 minut

S ohledem na rozsah změn bude  toto požárně bezpečnostní řešení doplňovat původní požárně bezpečnostní řešení ze dne 28.8.2013, na které bylo vydáno souhlasné stanovisko pod č.jedn. HSPM-4036/2/2013  KT. Toto PBŘ bude dále upřesňovat provedení požárně dělicích konstrukcí mezi 1. a 2.etapou.

Budova byla postavena kolem roku 1985. Původně byla využívána jako Dětské zdravotní středisko OÚNZ Klatovy. Po roce 2004 byla provedena částečná změna účelu užívání budovy na Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje a to v 2. a 3.N.P. Ostatní podlaží zůstala dle původního využití. Dětské zdravotní středisko se postupně přesunulo do budovy Klatovské nemocnice, a.s. V dnešní době je objekt využíván pro účely Zdravotní záchranné služby a ordinace lékařské služby první pomoci. Investor hodlá jednak v 1.N.P. přistavět garáže pro vozidla záchranné služby s nezbytným technickým zázemím, ve zbylé části 1.N.P. učinit změnu v užívání jednotlivých místností bez stavebních změn a ve 4.N.P. bez stavebních úprav provést změnu užívání původně zdravotnických prostorů na prostory čistě administrativní.

- Posouzení změny stavby skupiny I dle ČSN 730834 pro 2. a 3.N.P.

Zůstává v platnosti dle původního požárně bezpečnostního řešení a bude provedeno v etapě č.2.

- Přístavba garáží + změna užívání části 1.N.P. a celého 4.N.P.

Níže uvedené zhodnocení  bude provedeno pouze pro přístavbu garáží, ostatní zůstává v platnosti dle původního požárně bezpečnostního řešení.

Stručný popis stavby (§ 41, odst. 2, písm.b) vyhlášky č.246/2001 Sb.)

(Posouzení z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě.)

Původní projektová dokumentace a původní požárně bezpečnostní řešení ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení  řešilo stavební úpravy a přístavbu ve stávajícím 1.N.P. objektu. Jednalo se o stávající čtyřpodlažní budovu s plochou střechou. Změna stavby před dokončením řeší jednak rozdělení stavby na minimálně dvě etapy, kdy v 1.etapě dojde k provedení přístavby objektu a vybudování garážového stání pro jednotlivá vozidla záchranné služby, tj. pro 5 vozidel.

Účelem přístavby ke stávajícímu objektu je vylepšení stávajícího zázemí výjezdového střediska záchranné služby první pomoci. Zvláště parkování sanitních vozů, které v současné době parkují „na chodníku“ což je zvláště v zimním období velká komplikace. Z tohoto důvodu je hlavním úkolem a cílem přístavby vybudování garážových stání a zázemí pro sanitní vozy. V objektu nebudou garážována vozidla na plynný pohon. Stavba v 1.etapě nebude řešit  stávající prostory v 1.NP, které budou řešeny v rámci 2.etapy.

Stávající konstrukce objektu je v prostoru 1.N.P. a v prostoru části  schodiště vyzděno z armoporitových tvárnic tl.30 cm, zdivo výtahové šachty resp. druhá část schodišťového prostoru je z cihel CH tl. 30 cm.  Zbylá stávající konstrukce objektu ve 2.-4.N.P.  je provedena z ocelové konstrukce KORD – ocelový skelet z příhradovými ztužidly. Stávající konstrukce stropu nad 1.N.P.  jsou ocelové s deskami z trapézového plechu jako ztracené bednění, betonovou zálivkou resp. mazaninou a s kazetovým systémovým podhledem s požární odolností min 45 minut.

Stávající konstrukce v objektu budou v 1.etapě zachovány, v 2.etapě budou provedeny případné úpravy stropů  navazujících na novou přístavbu. Pro obvodové zdivo přístavby bude užito zdivo z cihelných bloků tl. 400 mm, pro nosné vnitřní zdivo cihelné bloky tl. 300 mm a tl. 175 mm, pro nenosné příčky z pórobetonových tvárnic, tl. 100 mm. Všechny ocelové sloupky, jak stávající (dotčené stavbou), tak i nové v nové přístavbě, budou obloženy SDK  deskami. Nad novou přístavbou bude provedena nová střešní a stropní konstrukce z trapézového plechu a konstrukcí vlastní pultové střechy. Pod trapézovým plechem bude proveden SDK kazetový podhled. Stávající výplně otvorů se nemění, nové okna budou plastová, dveře plastová i dřevěná. Vrata budou lamelová, u dvou vrat s dveřním průchodem. Schodiště budou betonová.

Stávající vytápění objektu je ústřední teplovodní, kdy zdrojem tepla je rozvod v rámci areálu Klatovské nemocnice, který je přiveden do předávacího místa objektu. V objektu jsou stávající dva okruhy vytápění a to pro 1. a 2.N.P. a pro 3. a 4.N.P. Nové řadové garáže budou vytápěny samostatným okruhem ze stávajícího rozdělovače a sběrače pro 1. a 2.N.P. V prostoru garáží budou provedeny nové rozvody a budou osazena nová tělesa.

Dle ČSN 730804:2010 se bude jednat o řadovou garáž s jednou řadou stání a v jednom případě s druhou řadou stání s výjezdem přímo na volné prostranství ve smyslu přílohy „I“ čl.I.3.2. Zároveň se bude jednat o uzavřený objekt.

Větrání objektu je přirozené okenními otvory. Jednotlivé nově vzniklé garáže budou každá odvětrány neuzavíratelnými otvory 25 x 20 cm v rámci křížového odvětrání garáží.

Vzhledem k  tomu, že se  jedná o přístavbu objektu o půdorysné ploše větší než 50 % původní podlahové plochy,  nelze na uvedenou změnu aplikovat ČSN 730834.

Dispoziční uspořádání jednotlivých podlaží objektu je patrné z přiložené PD.

1. nadzemní podlaží

100   zádveří                                            5,15 m2

101   vstup                                             31,20 m2

102   garáž na vyšší úrovni …                           76,02 m2

103   schodiště                                         16,83 m2

104   chodba                                            24,11 m2   - řešeno v 2.etapě

105   WC ženy                                            7,90 m2

106   WC muži                                            6,20 m2

107   úklid-sklad                                       16,09 m2

108   kolárna                                           13,80 m2

109   sklad pneu                                        16,80 m2

110   HN sklad                                          13,80 m2

111   sklad příručního zdravotnického materiálu + O2    19,09 m2

112   technický sklad dopravy                           14,00 m2

113   sklad zdravotnického materiálu – hlavní           17,25 m2

114-118   ZRUŠENO                                                  - řešeno v 2.etapě

119   umývárna znečištěného materiálu                    7,65 m2

120   ZRUŠENO

121   ZRUŠENO

122   úklidová komora                                    1,35 m2

123   lůžkový výtah                                      6,48 m2

124   garáž  na vyšší úrovni                           190,95 m2   - řešeno v 1.etapě

125   sklad tlakových lahví kyslík                       3,04 m2   - řešeno v 2.etapě

126   sušárna znečištěného materiálu                     4,39 m2   - řešeno v 2.etapě

Požární výška nadzemní části 	h [m] 	=     	10,820

Konstrukční systém 				-	nehořlavý (DP1)

Rozdělení stavby do požárních úseků (§ 41, odst. 2, písm.c) vyhlášky č.246/2001 Sb.)

Rozdělení celého objektu do požárních úseků bylo  provedeno v souladu s ČSN 730802:2009, ČSN 730804:2010. Změnou stavby před dokončením se mění charakter garáží z jednotlivé vestavěné garáže pro osobní vozidla budou nově přistavěné garáže posuzovat jako řadové garáže s výjezdem z každého stání přímo na volné prostranství, v jednom případě se dvěma vozidly za sebou. Zbylé rozdělení do požárních úseků zůstává v platnosti dle původního PBŘ a bude předmětem etapy č.2.

Prostory řadových garáží pro osobní motorová vozidla (vozidla skupiny I), která slouží pro záchrannou službu a dle technického průkazu výrobce se nejedná o speciální vozidla,  budou tvořeny jediným  samostatným požárním úsekem dle ČSN 730804:2010 přílohy I (dle ČSN 730804:2010 se bude jednat o řadovou garáž s jednou řadou stání a v jednom případě s druhou řadou stání s výjezdem přímo na volné prostranství ve smyslu přílohy „I“ čl.I.3.2.). Prostor přístavby řadové garáže bude proveden za použití nehořlavých  konstrukcí (dle tab.I.1 maximální počet stání v jednom PÚ řadové garáže je 24 vozidel pro vestavěné řadové garáže - skutečnost 5, SPLNĚNO).

Požární úsek  N 1.1./N 4	- 	stávající CHÚC „A“ – zůstává v platnosti dle původního PBŘ

Požární úsek  N 1.2. 		- 	řadová garáž

-	místnosti  124

Požární úsek  N 1.3. 		- 	garáž 3 x vozidlo – zrušeno, sloučeno s PÚ N 1.2.

Požární úsek  N 1.4. 		- 	garáž 2 x vozidlo – zůstává v platnosti dle původního PBŘ

Požární úsek  N 1.5. 		- 	umývárna se sušárnou znečištěného materiálu – zůstává v platnosti

dle původního PBŘ

Požární úsek  N 1.6. 		- 	sklad tlakových lahví kyslík – zůstává v platnosti dle původního

PBŘ

Požární úsek  N 1.7. 		- 	prostory 1.N.P. – zůstává v platnosti dle původního PBŘ

Stanovení požárního rizika (§ 41, odst. 2, písm.d) vyhlášky č.246/2001 Sb.)

(stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků)

Výpočet požárního rizika je u posuzovaného požárního úseku řadové garáže proveden  podle ČSN 730804:2010.

## POŽÁRNÍ ÚSEK N 1.2.		-	řadové garáže

Počet podlaží úseku 	z 	=  	1 		Součinitel         	k5 	=       	2,000

Počet užit.nadz.podlaží 	=  	1 		Součinitel         	k6 	=       	1,000

Typ konstrukce        		-	Nehořlavý (pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Součinitel bezpeč.  	c 	=       	1,000 		Součinitel       		k7 	=       	1,500

Součinitel TTV     	k4 	=       	1,000 		Součinitel       		k8 	=       	0,833

Požární bezpečnost garáže podle přílohy I ČSN 73 0804

Druh garáže	-	vestavěná

garáž skupiny 	-	1

-	řadová

Nejvyšší počet stání v požárním úseku řadové garáže (podle čl.I.3.2) = 24 – skutečnost 2, SPLNĚNO

Vypočtené hodnoty pro požární úsek:

Výpočtový režim 		-        TAUe z pravděpodobné doby trvání požáru (čl.6.2.3)

Plocha úseku          		S (m2) 		=                   190,950

Střední výška        		hs 		=    		  3,000

Plocha otvorů			So (m2)	=		27,000

Nahodilé zatížení    		pn (kg/m2)	=   		13,500

Stálé zatížení       		ps (kg/m2)	=  		  4,250

Průměrné zatížení     		p  (kg/m2)	=     		17,750

Součinitel           		k3 		=  		  3,110

Pravděpodobná doba  	Tau 		=     		36,600

Ekvivalentní doba  		Taue 		=     		27,600

Součin Taue.k8        				-		23,034

S t u p e ň     p o ž á r n í    b e z p e č n o s t i              		II

Ekonomické riziko (čl.7)

Index pravděpodobnosti vzniku požáru 	P1 (rov. 18) 			=    	  1,000

Index pravděpodobnosti rozsahu škod  	P2 (rov. 19) 			=      	30,670

Mezní hodnota indexu 			P2 (rov. 21, diagram I obr. 4)	=      1455,970

Pomocná hodnota                               	Z  				=    16177,420

Koeficient                   			k+  (tj. k5.k6.k7)  		=       	   3,000

Mezní půdorysná plocha požárního úseku (m2)				=      5392,700

Navržená velikost požárního úseku  vyhovuje mezní půdorysné ploše požárního úseku.

Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí  (§ 41, odst. 2, písm.e) vyhl. č.246/2001 Sb.)

(zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti)

- obvodové konstrukce – v 1.N.P. zděné tl. min. 30 cm – požární odolnost zděné části min. 180 minut, třída reakce na oheň „A1“,

- požární stěny - požárně dělicí stěny zděné tl. min. 15 cm – požární odolnost zděné části min. 120 minut, třída reakce na oheň „A1“

- vnitřní svislé nosné konstrukce – zděné tl. min. 30 cm – požární odolnost zděné části min. 180 minut, třída reakce na oheň „A1“, ocelové sloupy obloženy deskovými materiály - požární odolnost dle původního PBŘ min. 30, 45 minut, třída reakce na oheň „A1“

- Vnitřní nenosné konstrukce, příčky – zděné

- nové konstrukce stropu nad 1.N.P. nové přístavby bude provedena nová střešní a stropní konstrukce z trapézového plechu a konstrukcí vlastní pultové střechy. Pod trapézovým plechem bude proveden SDK kazetový podhled – požární odolnost min. 30 minut, třída reakce na oheň „A2-s1-d0“.

- podlahy – betonové s příslušnou podlahovou krytinou

- dveřní otvory - dřevěné, ocelové, plastové

- okenní otvory – ocelové, plastové

- krov – stávající plochá střecha, střecha přístavby pultová

Poznámka : Při posuzování požární odolnosti požárně dělicích konstrukcí vždy mezi dvěma sousedními  požárními úseky s rozdílným stupněm požární bezpečnosti, jsou požárně dělicí konstrukce v níže uvedených tabulkách dimenzovány vždy na vyšší stupeň požární bezpečnosti.

Požární odolnost jednotlivých stavebních  konstrukcí PÚ N 1.2.  je stanoveno podle ČSN 730804:2010 pro nadzemní podlaží  pro SPB  II., položka 1-12. Sousední stávající požární úsek je rovněž v II.SPB.

| Stav. Konstrukce | Požární odolnost [min]/druh stavební konstrukce |
| --- | --- |
| 1. Pož stěny a stropy v N.P. | REI 30 - skutečnost 120 minut zděné stěny, provizorní vsazená SDK stěna do stavebního otvoru mezi etapou č.1 a etapou č.2 min. 30 minut – vyhovuje, viz „Stanovení zvláštních požadavků …“, nové SDK podhledy min 30 minut – vyhovují, provedení viz „Stanovení zvláštních požadavků …“ |
| 2. Pož. uzáv. otv. v pož. stěnách a pož. stropech v N.P. | EW 15 DP3 –nové dveře viz „Stanovení zvláštních požadavků …“, požadavky na umístění roletového požárního uzávěru v 2.etapě jsou stanoveny v původním požárně bezpečnostním řešení |
| 3.Obvodové stěny zajišťující stabilitu obj. v N.P. | REI 15 - skutečnost min. 240 minut-vyhovuje |
| 4. nosné konstrukce střech | R 15 – nevyskytují se, jsou nad požárním stropem |
| 5. Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu objektu v N.P. | R 30 – zděné min. 120 minut – vyhovují, ocelové sloupy a průvlaky min.10 minut – nevyhovují, požadavky na zvýšení požární odolnosti viz „Stanovení zvláštních požadavků …“ |
| 6. Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu bez ohledu na podlaží | R 15 – nevyskytují se |
| 7. Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, | R 15 – nevyskytují se |
| 8. Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, | Není požadováno |
| 9. Konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou souč.CHÚC | V posuzovaném PÚ se nevyskytují |
| 10. Výtahové a instalační šachty | V posuzovaném PÚ se nevyskytují |
| 11. Střešní pláště | Není požadováno |
| 12. Jednopodlažní objekty | Nejedná se o jednopodlažní objekt staticky nezávislý |

Stávající a navržené konstrukce obvodových, požárně dělicích stěn,  vodorovných konstrukcí požárního úseku  vyhovují požadavkům na minimální požární odolnost pro vypočtený stupeň požární bezpečnosti. V posuzované části objektu se mezi posuzovaným požárním úsekem a sousedními  prostory se  vyskytuje nový požární uzávěr.  Požadavky na provozuschopnost, na požární odolnost a  provedení nového požárního uzávěru bude stanoveno v kapitole „Stanovení zvláštních požadavků …“

Zhodnocení navržených stavebních hmot  (§ 41, odst. 2, písm.f) vyhlášky č.246/2001 Sb.)

(zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.))

Veškeré navržené stávající i nově navržené obvodové konstrukce jsou nehořlavé, stávající i nově navržené konstrukce na požárně dělicí stropy jsou rovněž nehořlavé. Navržené konstrukce  a její požární odolnost vyhovuje vypočteným požadavkům požární bezpečnosti. V jednotlivých posuzovaných požárních úsecích  objektu nejsou použity hmoty, které by mohly v případě požáru odkapávat.

Zhodnocení provedení požárního zásahu, evakuace, únikových cest  (§ 41, odst. 2, písm.g) vyhlášky č.246/2001 Sb.)

(zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení)

Určení obsazení objektu osobami

Pro posouzení kapacity a množství potřebných únikových cest je nutno nejprve stanovit obsazení objektu osobami  podle ČSN 730818 a porovnat je s navrženým obsazením jednotlivých místností v objektu podle projektového řešení.

Stanovení kapacity, délky a šířky únikových cest

V souladu s ČSN 730802 čl. 9.10.2. se délka nechráněné únikové cesty u místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností (např. ubytovací jednotky), určené nejvýše pro 40 osob, s podlahovou plochou nejvýše 100 m2 a s největší vnitřní vzdáleností k východu z této místnosti nebo skupiny místností do 15 m,  měří od osy východu (zpravidla dveří) z této místnosti nebo skupiny místností – všechny posuzované požární úseky tomuto ustanovení vyhovují, délka únikové cesty je měřena od dveří z jednotlivých  požárních úseků.

Požární úsek N 1.2. –  řadové garáže

Kritéria dimenzování 					- 	Lmax a umin

## Započitatelný počet osob   podle ČSN 73 0818 	=     	3

č. Typ tu,max    tu  l,max    l   u,min  u   E.s  E.s,m Evak. Únik Vyhovuje

[min]          [m]    [1=0.55 m]     [os]

---------------------------------------------------------------------------

0 NÚC   2,50   0,42  93,3   10,0  1,0  1,5   10   250   S    rovina    Ano

Z požárního úseku „N 1.2. – řadové garáže“  vede jedna  úniková cesta po rovině  směrem na volné prostranství před objektem přímo dveřním průchodem ve dvou vjezdových vratech.  Minimální šířka únikové cesty bude v prostoru garáže zachován minimálně 0,9 metru (což je 1,5 únikového pruhu) resp. bude pouze omezena průchodem  dveřním uzávěrem přímo na volné prostranství což je 0,8 metru což odpovídá 1,5 únikovému pruhu. Navržený počet únikových cest z požárního úseku včetně jejich délky a šířky vyhovuje ČSN 730804:2010.

Stanovení odstupových vzdáleností  (§ 41, odst. 2, písm.h) vyhlášky č.246/2001 Sb.)

(stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům)

Požární úsek N 1.2. –  řadové garáže

Posouzení odstupové vzdálenosti od jednotlivých požárně otevřených ploch požárního úseku garáže  osobní vozidla je provedeno v souladu s ČSN 730804:2010 a jednotlivé hodnoty jsou v níže uvedené tabulce.

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =   28

č.   l     hu    Sp    Spo  po    Taue   k10  k11    I        d   Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%]   [min]          [kW.m-2]    [m]

---------------------------------------------------------------------------

1   7,4   2,0    15     9    60    28   0,72  1,04  83,73   2,33  11.4.7

2  14,9   3,0    45    36    80    28   0,72  1,04  83,73   4,82  11.4.7

1 – 3 okna                              2 - vjezdová vrata

V jednotlivých  vypočtených PNP se nenachází jiné objekty ani sousední požární úseky, které by mohly být ohroženy případným požárem v každém posuzovaném požárním úseku.

Jednotlivé PNP (požárně nebezpečné prostory) nepřesahují hranici stavebního pozemku. Jednotlivé PNP (požárně nebezpečné prostory) nezasahují na sousední stavby. Požárně nebezpečný prostor od sousedních staveb nezasahuje na posuzovanou novostavbu.

Dle ČSN 730802 čl.8.4.12 . vnější obklady obvodových stěn z výrobků třídy reakce na oheň C až E (ať již slouží k zateplení těchto stěn či nikoliv) včetně říms, nebo předsazené konstrukce před vnější líc obvodové stěny z obdobných  hořlavých výrobků, jsou v souladu s čl.8.4.4 a 8.4.5. téže normy zcela či částečně požárně otevřenou plochou, ale tyto obklady či jiné předsazené konstrukce u objektů výšky h  12,0 metru mohou být použity bez ohledu na požárně nebezpečné prostory požárních úseků téhož objektu.

Určení zabezpečení požární vodou  (§ 41, odst. 2, písm.i) vyhlášky č.246/2001 Sb.)

(určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku)

1. Vnější odběrní místo (čl. 4)

1)  Typ       						-	hydrant

Největší vzdálenosti odběrních míst  od objektu	-  	150,0 metrů

DN						-	100 mm

Rychlost proudění vody 			v 	=    	0,8 m/s

Minimální průtok	  			Q	=         6,0 l/s

Pro zásobování požární vodou z vnějších zdrojů je k dispozici hydrantová síť města Klatovy, která se nachází do 150 metrů od posuzovaného objektu na stávajícím vodovodním řadu, která je provozuschopná a která je vedena v požární dokumentaci města. Dle ČSN 730873:2003 čl. 8.1 přístupová komunikace umožňující příjezd k vnějšímu odběrnímu místu požární vody minimální šířky 4 metry je do vzdálenosti 9,0 m. U tohoto čerpacího místa je splněno ustanovení ČSN 752411 čl. 5.1.2. Není potřeba vzhledem k užití uvažovat s jinou hasební látkou. Investor k povolení trvalého užívání stavby doloží doklad o provozuschopnosti   nejbližšího vnějšího odběrního místa.

2. Vnitřní odběrní místo

Požární úsek N 1.2. –  řadové garáže

Plocha požár. úseku   S [m2]             		=   	190,95 m2

Součin 	p.S 					=  	3389,4

V souladu s ČSN 730873 čl. 4.4.b1) není nutno v posuzovaném požárním úseku zřizovat

vnitřní odběrní místo.

Vymezení zásahových cest, bezpečnost osob při zásahu ….  (§ 41, odst. 2, písm.j) vyhl. č.246/2001 Sb.)

(vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku)

K objektu je umožněn příjezd požárních vozidel po zpevněné komunikaci, která svoji šířkou (požadováno 3 metry) i únosností vyhovuje. Příjezd požárních vozidel je umožněn alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů navazujících na zásahové cesty.

Nástupní plocha se na základě ČSN 730802 nepožaduje, i když nejsou vybaveny vnitřními zásahovými cestami. Podle ČSN 730802 nemusí být zřízeny vnější zásahové cesty.

Stanovení počtu PHP popř. dalších věcných prostředků požární ochrany  (§ 41, odst. 2, písm.k) vyhlášky č.246/2001 Sb.)

(stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky)

| Požární úsek | nr | nHJ | Počet, druh a umístění v souladu s vyhl. č.23/2008 Sb. |
| --- | --- | --- | --- |
| N 1.2. – řadová garáž | 2,1 | 12,6 = 13 | 2 ks hasicího přístroje práškového s náplní 6 kg a s hasicí schopností 21A resp. 113B umístěného v prostoru u východu na volné prostranství mezi vraty |

Přenosné hasicí přístroje budou umístěny na viditelném a trvale přístupném místě a budou zajištěny proti pádu.

Investor při  závěrečné prohlídce stavby doloží doklad o provozuschopnosti všech  jak stávajících tak i nově instalovaných hasicích přístrojů. Pravidelné kontroly provozuschopnosti bude provozovatel zajišťovat ve lhůtě 1 x ročně. Doklady o provozuschopnosti bude mít trvale k dispozici.

Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby  (§ 41, odst. 2, písm.l) vyhl.č.246/2001 Sb.)

(zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby ((rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.))  z hlediska požadavků požární bezpečnosti)

###### Elektroinstalace + uzemnění objektu

Elektroinstalace v objektu  odpovídá požadavkům podle určení vnějších vlivů v objektu - tj. pro všechny prostory  platí určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 - tj. prostředí „NORMÁLNÍ“. Hlavní vypínač elektrického proudu bude umístěn v novém hlavním rozváděči (RH) v prostoru zádveří.  Hlavní vypínač elektrického proudu v objektu bude označen bezpečnostní tabulkou dle ČSN EN 3864. Pro uzemnění objektu bude využito stávajícího uzemnění. Na elektrické rozvody v objektu  bude provedena revize odbornou firmou.  Revize bude rovněž provedena na uzemnění  objektu. Investor při závěrečné prohlídce stavby doloží  obě revizní  zprávy – elektroinstalace i uzemnění objektu. Zařízení tvořící systém ochrany stavby před bleskem a jinými atmosférickými vlivy musí být v souladu s vyhl.č.23/2008 Sb. zhotoveno z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.

Prostupy rozvodů

Prostupy instalací elektrických rozvodů (především elektroinstalace) požárně dělícími konstrukcemi (v sádrokartonovém podhledu stropu) budou řádně utěsněny. Druh použití utěsnění prostupů vodičů a kabelů elektroinstalace požárními dělicími konstrukcemi může určit oprávněná organizace podle skutečného stavu a při zachování příslušné požární odolnosti. Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují, max. však 90 minut. Investor při závěrečné prohlídce stavby doloží  prohlášení o provedení utěsnění jednotlivých prostupů rozvodů a instalací  požárně dělicími konstrukcemi.

###### Vytápění

Stávající vytápění objektu je ústřední teplovodní, kdy zdrojem tepla je rozvod v rámci areálu Klatovské nemocnice, který je přiveden do předávacího místa objektu. V objektu jsou stávající dva okruhy vytápění a to pro 1. a 2.N.P. a pro 3. a 4.N.P. Nové řadové garáže v 1.N.P. budou vytápěny samostatným okruhem ze stávajícího rozdělovače a sběrače pro 1. a 2.N.P. V prostoru garáží budou provedeny nové rozvody a budou osazena nová tělesa.

###### Větrání

Větrání objektu je přirozené okenními otvory. Jednotlivé nově vzniklé garáže budou každá odvětrány neuzavíratelnými otvory 25 x 20 cm v rámci křížového odvětrání garáží.

Stanovení zvláštních požadavků  (§ 41, odst. 2, písm.m) vyhlášky č.246/2001 Sb.)

(stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot)

- není potřeba stanovovat zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti obvodových konstrukcí - požární odolnost je dostatečná

Požární uzávěry nové

- Jednokřídlé vstupní dveře včetně požárních ocelových resp. obložkových zárubní do požárního úseku N 1.2. – řadová garáž  z požárního úseku N 1.4. – garáž 2 x vozidlo budou osazeny požárním uzávěrem typu EW s požární odolností 30 minut vyrobených z hmot stupně hořlavosti DP3 a v souladu s ČSN 730802:2009 a ČSN 730810:2009 musí být opatřeny samozavíračem.

- Všechny instalované požární uzávěry, požární ocelové resp. obložkové zárubně a instalované samozavírače budou instalovány vždy jako stavební komplet - sestava v souladu se zkušebním protokolem požární odolnosti příslušné sestavy požárního uzávěru. Všechny osazené požární uzávěry  budou označeny v souladu s vyhl.MV č.202/1999 Sb., stanovená požární odolnost jednotlivých požárních uzávěrů je stanovena vždy na celý komplet dveře+zárubně+samozavírač.

- Investor při závěrečné prohlídce stavby doloží  doklad o požární odolnost všech instalovaných požárních uzávěrů otvoru včetně osazení do svislé dělicí resp. vodorovné  konstrukce a prohlášení o montáži dle vyhl.MV č.246/2001 Sb. Kontrolu provozuschopnosti bude provozovatel provádět nejméně 1 x ročně. Doklady o provozuschopnosti bude mít trvale k dispozici.

Sádrokartonové a deskové konstrukce obkladů ocelových prvků (sloupy, průvlaky apod.)

- Snížený sádrokartonový podhled stropu v požárním úseku N 1.2. (pod trapézovým plechem) v 1.N.P. bude proveden s požární odolností REI 30 minut např. dle katalogu fy Knauf  či Rigips -  bude proveden s požární odolností   REI 30 minut,

- Sádrokartonový obklad nosných ocelových prvků v požárním úseku N 1.2.  bude proveden s požární odolností R 30 minut, např. dle katalogu fy Knauf či Rigips

- Po dobu výstavby 2.etapy bude do připraveného stavebního zděného otvoru mezi požárním úsekem N 1.2. – řadová garáž  a požárním úsekem N 1.4. – garáž 2 x vozidlo bude vsazena SDK příčka s požární odolností EI 30 minut např. dle katalogu fy Knauf  či Rigips -  bude proveden s požární odolností   EI 30 minut,

- Všechny SDK systémy budou provedeny oprávněnou organizací pro provádění sádrokartonových systémů a prokazatelně vyškolenou výrobcem sádrokartonů.

- Investor ke kolaudaci doloží „Prohlášení o vlastnostech“ k sádrokartonové konstrukce, prohlášení o montáži sádrokartonové konstrukce dle §6 vyhl. MV č.246/2001 Sb.   a doklad o proškolení (certifikát) dodavatelské firmy, která prováděla sádrokartonové konstrukce.

Posouzení požadavků na zabezpečení  požárně bezpečnostními zařízeními  (§ 41, odst. 2, písm.n) vyhlášky č.246/2001 Sb.)

(posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby )

- V souladu s ČSN 730875:2011 není nutno v  požárním úseku řadové garáže instalovat elektrickou požární signalizaci

- V souladu s ČSN 730804:2010 příloha „I“, čl. I.4.3.  není nutno v  požárním úseku řadové garáže instalovat elektrickou požární signalizaci

- V souladu s ČSN 730802:2009 resp. ČSN 730804:2010 není nutno v  požárním úseku řadové garáže instalovat stabilní odsávací zařízení resp. stabilní hasicí zařízení

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (§ 41, odst. 2, písm.o) vyhlášky č.246/2001 Sb.)

(včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení)

Všechna zařízení požární ochrany budou opatřena nesnímatelnými bezpečnostními tabulkami a štítky - označení směru úniku, hlavního uzávěru vody,  hlavního uzávěru plynu, hlavního vypínače elektro apod. Označení bude provedeno v souladu s NV č.11/2002 Sb. - musí být zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, popř. musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny. V objektu budou instalovány minimálně tyto bezpečnostní značky :

  - Hlavní vypínač elektro

  - Hlavní uzávěr vody

  - Označení všech elektrických zařízení symbolem blesku

  - Označení únikových cest a únikových východů směrem na volné prostranství

Podrobné určení označení únikových cest je nutno projednat a stanovit podle skutečně provedených stavebních konstrukcí před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

##### Ve  Chmelné dne 02.04.2014

##### ing. Petr  Čonka