| AKCE: | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA KLATOVY, PŘÍSTAVBA A REKOLAUDACE OBJEKTU, POD NEMOCNICÍ 790, 339 01 KLATOVY, Č.K. st. 4293 |
| --- | --- |

III. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

III. 1.	technická zpráva

V Plzni, ČERVENEC 2014	vypracoval: FILIP KUFNER

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

kanalizační potrubí

všeobecně

Předmětem projektové dokumentace je návrh nových rozvodů zdravotně technických instalací v objektu a likvidace nežádoucích rozvodů v příslušných místech dle projektu.

Důvodem těchto úprav je vestavba garáží do stávajícího objektu Záchranné zdravotnické služby Klatovy.

Projektová dokumentace vychází z původních projektových podkladů, kde jsou znázorněný průběhy kanalizace. Ve skutečnosti se však tuto průběhy mohou lišit, proto je nutné stanovit tento průběh přímo na místě příslušnou stavební společností.

potrubí dešťové kanalizace

Dešťové vody se v 2. etapě výstavby neřeší. Nová dešťová kanalizace, která sváděla dešťové vody z přístavby objektu, byla zrealizována v 1. etapě výstavby.

potrubí splaškové kanalizace

Díky zásahu stavby do stávajícího objektu a úpravě některých prostor budou nežádoucí potrubí odstraněny a ekologicky zlikvidovány. Stávající stoupací potrubí však bude zachováno (napojení ostatních pater na splaškovou kanalizaci).

Ve 2.NP dojde k realizaci dvou nových sprchových koutů. V 1.NP se instaluje nový mycí box a výlevka. V souvislosti s těmito stavebními úpravami budou nově instalované zařizovací předměty napojeny na stávající kanalizační potrubí.

vodovodní potrubí

potrubí studené vody

Díky zásahu stavby do stávajícího objektu a úpravě některých prostor budou nežádoucí potrubí odstraněny a ekologicky zlikvidovány.

Napojení ostatních pater na přívod vody bude zachován, s tím je spojené případně přeetážování trubek.

Ve 2.NP dojde k realizaci dvou nových sprchových koutů. V 1.NP se instaluje nový mycí box a výlevka. V souvislosti s těmito stavebními úpravami bude nutné nově instalované zařizovací předměty dopojit na přívod vody.

Potrubí bude zaplentováno a opatřeno návlekovou izolací tl. 10 mm.

potrubí teplé užitkové vody

Díky zásahu stavby do stávajícího objektu a úpravě některých prostor budou nežádoucí potrubí odstraněny a ekologicky zlikvidovány.

Napojení ostatních pater na přívod vody bude zachován, s tím je spojené případně přeetážování trubek.

Ve 2.NP dojde k realizaci dvou nových sprchových koutů. V 1.NP se instaluje nový mycí box a výlevka. V souvislosti s těmito stavebními úpravami budou nově instalované zařizovací předměty napojeny na přívod vody.

Potrubí bude zaplentováno a opatřeno návlekovou izolací tl. 10 mm.

Uvažuje se i s cirkulačním potrubím.

SANITÁRNÍ TECHNIKA

V objektu budou instalovány nové zařizovací předměty a to:

v 1.NP – mycí box a výlevka,

v 2.NP – dva sprchové kouty.