| AKCE: | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA KLATOVY, PŘÍSTAVBA A REKOLAUDACE OBJEKTU, POD NEMOCNICÍ 790, 339 01 KLATOVY, Č.K. st. 4293 |
| --- | --- |

IV. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

IV. 1.	technická zpráva

V Plzni, ČERVENEC 2014	vypracoval: MIROSLAV PECH

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 Úvod

1.1

Projekt řeší vnitřní elektroinstalaci (přístavba – řešena a realizována v 1. etapě výstavby) a rekolaudace objektu. Bleskosvody jsou ponechány stávající, jedná se pouze o přízemní část.

Akce : Záchranná zdravotnická služba Klatovy, přístavba a rekolaudace objektu, Pod nemocnicí 790, 339 01 Klatovy, č.k. st. 4293

Vedoucí projektant: Luboš Beneda

Profese: silnoproudá elektrotechnika

Vypracoval: Miroslav Pech

Investor: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Stupeň PD: pro provedení stavby

Datum: 07/2014

1.2 Rozsah

Projekt řeší vnitřní elektroinstalace v rozsahu dle zadání na základě  stavebního projektu,  požadavků investora a projektantů jednotlivých profesí:

- Napojení  specifikované části na elektrickou energii

- Osazení nového hlavního rozváděče RZZS nové části

- Návrh tras rozvodů NN

- Návrh umělého osvětlení prostor s ohledem na využití

- Návrh  vnitřní elektroinstalace části podlaží

- Napojení zařízení vzduchotechniky, které není součástí měření a regulace

- Napojení zařízení, slaboproudu, topení, zdravotní instalace, kanalizace, zařízení pro požárně bezpečnostní zařízení objektu

1.3 Použité podklady

Stavební půdorysy 1:100

Požadavky projektantů jednotlivých profesí

Požadavky investora

Podklady o technologie (příkony technologického vybavení)

Stávající  smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o dodávce elektrické energie ze sítě PDS

1.4 Normy ČSN

Projekt vychází v technickém řešení důsledně z platných ČSN. Jsou respektovány zejména:

-ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-ČSN 33 2000-1 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

-ČSN332000-4-43 (březen 2003)- Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45

-ČSN332000-4-481 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů.

-ČSN 33 2130 ed.2- Vnitřní elektrické rozvody

-ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy

-ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

-ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

-ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

-ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení

-ČSN EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

-ČSN  33 0165 (ČSN EN 60446) – Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

-ČSN  EN 60439 ed.2 – Rozváděče NN  část 1:typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

-ČSN  ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní předpisy

-ČSN  ISO 3864 část 1 – zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

a normy a předpisy související.

1.5 Technické údaje

Rozvodná soustava:3 PEN,AC,400V,TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41, ed.2

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů:

Dle  ČSN 33 2000-5-51 ed.3 bude určeno protokolem vypracovaným odbornou komisí na základě předaných podkladů a provozních požadavků  investora, veškeré informace zasahující do určení vnějších vlivů budou zapracovány a vydány jako samostatná příloha projektu pro stavební povolení.

1.4.1 Požadovaný instalovaný příkon spotřebičů nové části

osvětlení 	3,0kW

zásuvky provoz (dle předaných požadavků)	10,0kW

zásuvky pro napojení sanitních vozidel (dle předaných požadavků)	16,0kW

zařízení VZT	0,5kW

rezerva	10,0kW

instalovaný příkon	39,5kW

soudobost β 0,5

výpočtové zatížení	20,0kW

2 Technický popis

2.1 Rozvody investora pro vlastní napojení objektu

- Bez úprav stávající

2.2 Napojení s ohledem na PBŘS

Je specifikováno požárními předpisy takto:

Elektrický  rozváděč v nové části objektu bude uzavřen ocelovými dvířky – DP1 bez požadavku na požární odolnost.

Všechny rozvody povedou v drážkách zdiva pod omítkou.

Vzhledem k tomu, že je objekt určen pro noční provoz, bude v  nových prostorách  nouzové osvětlení navržené dle ČSN EN 1838. Svítidla budou vybavena autonomním zdrojem na dobu 60 minut.

Objekt má stávající hlavní vypínač el. energie osazený ve stávajícím hlavním rozváděči (místo napojení části s RZZS), tento je umístěn v přízemí v prostoru vstupní haly.

2.3 Rozvaděče

RH...stávající hlavní rozváděč objektu, provedení na omítku

- s hlavním vypínačem  TOTAL STOP

- přívod

- vývody pro vnitřní elektroinstalaci

- napájení SLP

Rzzs...nový rozváděč části garáží pro výjezd sanitních vozů

2.4 Vnitřní rozvody

-hlavní domovní vedení

Objekt má navrženo jedno společné měření. Z rozvaděče  RH jsou napojeny vedením na paprsku jednotlivé okruhové  rozváděče osazené na podlažích.

Nově bude samostatně napojen rozváděč Rzzs.

-vedení na jednotlivých podlaží

Vodorovné rozvody budou vedeny v podhledu na nosné konstrukci z drátěných lávek.

Tam kde není podhled bude uložení pod omítkou , v podlaze event. bude využito instalačních žlabů, toto bude součástí architektonického návrhu.

Všechny navržené rozvody budou provedeny kabely CYKY, které mají vrchní plášť odolný proti šíření plamene v souladu s ČSN EN 50265-1 a ČSN EN 50265-2-1. Vedení bude ve společných trasách.

Při průchodu samostatnými požárními úseky je nutné provést utěsnění nosných konstrukcí a kabelů. Montážní firma  je povinna dodat atest na použité protipožární hmoty, oprávnění k provádění montáže a prohlášení o vyškolení konkrétního pracovníka.

V prostorech resp. na el. zařízení musí být instalovány odpovídající bezpečnostní tabulky.

Rozvody musí být vedeny v instalačních zónách dle ČSN332130, kde je přesně vyspecifikováno místo pro vedení, viz obr.1 a 2 a článek 4.10.3.

2.5 Osvětlení

Na základě tabulek ČSN EN 12464-1 byly stanoveny požadavky na osvětlení pro jednotlivé prostory, úkoly a činnosti.

Ovládání:

- Vstup a rampa senzorem na pohyb osob (1.etapa výstavby)

- Prostor garáží pro výjezd je ovládán tlačítky za pomoci impulsních relé, osvětlení je rozděleno na dva okruhy pro snadné ovládání při zrychleném pohybu osob (1.etapa výstavby).

- Současně s vnitřním okruhem č.1 se spíná i venkovní osvětlení garáží (1.etapa výstavby).

- Ostatní je ovládáno vypínači a přepínači od vstupů

2.6 Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení  lze  provozovat i jako  trvale svítící, při vypnutí  	TOTAL Stopu bude v provozu cca 1 hod z náhradních aku baterií, které jsou osazené v každém nouzovém svítidle. Je použito typů svítidel s autonomním nouzovým modulem, které  zajistí  intenzitu osvětlení  s ohledem na výše uvedené normy a ČSN EN 1838, tedy min.1 lx, viz část „Požární zpráva“, PD.

2.7 Zásuvky

Zásuvky jsou  rozděleny značením na výkresech do  skupin, rozdělení do okruhů nebo na samostatné vývody viz schéma rozváděče. Uložení je specifikováno v bodu vnitřní rozvody.

Z1…provedení IP20, 16A/230V

Z2…provedení IP44, 16A/230V

Z3.1…provedení IP44, 16A/ 400V

Z3.2…provedení IP44, 32A/ 400V

ZSV...(přívodka) provedení IP67, 16A/230V pro připojení sanitních vozidel

U všech zásuvek je ochrana proudovým chráničem, kromě těch pro počítačovou techniku, (doporučená přepěťová ochrana).

2.8 Technologie VZT

Objekt  bude vybaven  vzduchotechnickým  zařízením pro  vytvoření    pásma  pohody  a hygienicky  nezávadného   prostředí  podle Sbírek zákonů  178/2001,  254/2000 . zapojení jednotlivých zařízení bude provedeno dle požadavků projektanta vzduchotechniky. Ovládání   se předpokládá senzorem pohybu a doběhem.

2.9 Požární zástěna

Mezi přístavbou a stávajícím objektem v prostoru garáží bude instalována požární zástěna – elektricky ovládaná vrata. Předpokládá se trvalé otevření vrat, proto tento požární uzávěr bude opatřen elektromagnetickým systémem zavírání, které bude řízeno autonomními požárními hlásiči umístěnými z obou stran požárně dělící konstrukce. Tento uzávěr bude mít vestavěný akumulátorový zdroj pro případ výpadku el. energie. Požární uzávěr popsán v požární zprávě.

3. Uzemnění, pospojování

Pospojování bude řešeno dle ČSN 332000-4-41 bod 413.1.6. žlutozelenými vodiči CY 4 pod omítkou a v podlaze v koupelnách, sprchách u zařízení vzduchotechniky a topení.

Uzemňovací soustava bude vyvedena do místa RH v 1.NP, kde bude zřízena hlavní ochranná přípojnice odkud se připojí ve smyslu ustanovení ČSN 33 2000-4-41 rozvod vody, ústředního vytápění, vzduchotechniky.

4. Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Bude provedena dle ČSN332000-4-41ed.2.

5. Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí

Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena jištěním jističi a pojistkami ve smyslu ČSN 33 2000-4-43.

Základní ochrana proti nebezpečnému dotyku je samočinným odpojením od zdroje. Tato ochrana je realizována jističi a proudovými chrániči.

Rozvody jsou zásadně do průřezu ochranného vodiče 16 mm2 realizovány v soustavě TN-S, tzn. s rozděleným středním pracovním a ochranným vodičem.

6. Závěr

Veškeré změny vyplývající při realizaci ze stavebních úprav lze provádět po konzultaci s dodavatelskou firmou, tak aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a normy ČSN.

6.1. Bezpečnost a ochrana zdraví, závěr

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady :

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno dbát na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy nebo prostředky srovnatelné bezpečnosti, k takovým účelům určenými.

10. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

11. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti.

12. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

13. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

14. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci, nenahrazuje bezpečnostní předpisy montážní organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí splňovat a se kterými musí být všichni pracovníci seznámeni v rámci nástupního nebo periodického školení o bezpečnosti práce.

Vypracoval: Miroslav Pech