Zadání EPS ČSN 730875

Č. přílohy

1411/1

Ing. arch. Václav Drchal, Martin Drnec

Barrandova  28,   326 00  Plzeň,   tel.: 377 481 148,   fax: 377 441 665,   E-mail:  pslavik@ppaa.cz

6.

DUR

Číslo paré

Ing. Pavel Slavík

Domov sociálních služeb Liblín, Liblín 1; Kralovice 331 41

Areál DSS Liblín; Liblín 1; 331 41 Kralovice

Ing. Pavel Slavík

PLZEŇSKÝ PROJEKTOVÝ A  ARCHITEKTONICKÝ ATELIER  s.r.o.

P

P

Požárně bezpečnostní řešení

Obsah přílohy

Profese

Vypracoval

Odpovědný projektant

Objednatel - investor

Místo stavby

Datum

Stavba

Technická zpráva

hnická zpráva

Č. zakázky

Měřítko

Formáty

Stupeň

Vedoucí projektant

Nový pavilon DSS Liblín

ZADÁNÍ  EPS

10/ 2014

a) Projektové podklady

Toto zadání EPS  je zpracováno dle  :

ČSN 73 0875 – Stanovení podmínek navrhování EPS

ČSN 730802 – nevýrobní objekty

ČSN 730835 – Budovy pro zdravotnictví

ČSN 730848 – Kabelové rozvody

a) Stanovení požadavků  na rozsah zařízení EPS

Zabezpečení EPS je v souladu s požadavky investora Navrhovaný objekt je  třípodlažní objekt. Jedno podlaží je podzemní a dvě podlaží jsou nadzemní. V I.PP jsou umístěny sklady, zázemí personálu, technické místnosti VZT a muzikoterapie. V I.NP je jídelna s kuchyní a sociálním zařízením. Dále jsou zde garáže. Ve II.NP je lůžková část. Součástí  je i podzemní chodba propojující tento navrhovaný objekt se stávajícím. Členění objektu na požární úseky je v textové části PBŘ.

b)  Způsob detekce požáru

Automatické hlásiče budou umístěny ve všech místnostech, s výjimkou umyváren, WC a podobných místností. Hlásiče budou umístěny i na chodbách, Hlásiče budou osazeny tak, aby vykrývaly výše určené prostory. Ve všech prostorech budou umístěny kombinované hlásiče MTD 533X. Tyto hlásiče je možné provozovat jako opticko-kouřové, teplotní, nebo jako kombinované. Dále budou umístěny hlásiče  nad požárními sádrokartonovými podhledy ve středových chodbách v I.PP a I. a I.NP. Přístup k těmto hlásičům bude opatřen dvířky s požární odolností EW 15 DP3. Individuální vlastnosti hlásiče jsou volně programovatelné a lze je snadno adaptovat specifickým podmínkám prostředí, ve kterém je instalován. Hlásič MTD 533X detekuje doutnající a otevřené ohně již v počátečním stadiu pomocí měření a vyhodnocování jednak charakteristiky ohně a kouře (na základě Tyndallova principu) tak změn teploty (princip NTC senzoru). Pro kompenzaci vlivů změn prostředí je hlásič vybaven funkcí pravidelného přizpůsobování okolním podmínkám (adaptace CUBUS). Hlásič kontroluje a signalizuje míru znečištění vlastních snímacích prvků a informace o překročení optimálních hodnot signalizuje na panelu ústředny. Konfigurační data a události jsou ukládána přímo v hlásiči. Odolnost vůči poruchám přenosu (působení elektromagnetického rušení apod.) je zajištěna použitím samoopravného Manchester kódu na komunikačních kruzích a digitální filtrací signálu na straně ústředny.

c) Stanovení požadavků  na umístění tlačítkových hlásičů EPS

Tlačítkové hlásiče budou  instalovány adresovatelné XP95MCP ve výši 1,2 -1,5 m od přilehlé podlahy.  Tlačítkové hlásiče budou v budou takto v zorném poli osob.  Tlačítkové hlásiče budou osazeny :

- u východů z  NCHÚC  do CHÚC B I a CHŮC B II.

- u východů na volné prostranství

- u východů  z  požárních úseků

Max. vzdálenost umístění tlačítkových hlásičů je max. 3 m od uvedených  východů. Poloha tlačítkových hlásičů je zakreslena v projektové dokumentaci EPS.

d)  Umístění hlavní ústředny EPS a vedlejších ústředen EPS s požadavky na jejich propojení

Objekt bude napojen na ústřednu EPS umístěnou v samostatném požárním úseku N 1.4. Sesterna a místnost ústředny EPS. Vedlejší ústředny se nevyskytují. Ústředna EPS bude napojena na vlastní záložní zdroj  včetně čidel.

e) Stanovení časů  T1 a T2 pro jednotlivé režimy EPS

Režim den

EPS bude v době provozu  objektu v režimu  „DEN“ na základě automatických a tlačítkových hlásičů v dvoustupňovém režimu poplachů s časy T1 a T2.

čas t1 -   je časový interval ve kterém obsluha obsluha ústředny musí potvrdit předepsaným úkonem  příjem poplachu. Neprovede-li obsluha ústředny v tomto čase předepsaný úkon, dojde k signalizaci všeobecnému poplachu Provede-li obsluha ústředny v tomto čase předepsaný úkon, spouští se samočinně čas T2.

čas t2 -   je čas  ve kterém obsluha musí zjistit  místo signalizovaného požáru a po zjištění stavu na místě na místě požáru  provede na ústředně předepsaný úkon. Neprovede li v tomto čase předepsaný úkon, dojde k signalizaci všeobecného poplachu. Pokud v čase T2 zjistí obsluha, že jde o planý poplach provede předepsaný úkon a zastaví čas T2.

Stanovení časů pro režim den:

t1 =   30  sekund

t2 = 180 sekund

f) Typy ,způsob a čas  ovládání  požárně bezpečnostních zařízení, seznam a popis funkce ovládaných zařízení

EPS bude ovládat tato zařízení :

Uvede v činnost vyhlášení poplachu opticky a akusticky

Sirény vyhlášení poplachu a akustické blikače jsou zálohovány vlastním vestavěným zdrojem

Vypnout strojovnu VZT  pro přípravu a výdej jídel  v I.NP přes EPS

Zapnout požární větrání do CHÚC B I a CHÚC BII

Zavřít dveře mezi spojovací chodbou a stávajícím objektem

Zajistí  sjetí výtahu do I.NP. otevření dveří a zablokuje jeho činnost, protože se nejedná o evakuační výtah.

g) Seznam monitorovaných zařízení s výpisem požadavku monitorovaných stavů

Požaduje se sledování informací  EPS  po celých 24 hodin

a) informaci o požáru

b) informaci o poruše

c) adresu vysílacího místa ( přenos adres jednotlivých hlásičů )

d) informaci o přechodu EPS na náhradní zdroj

h) Stanovení druhu  signalizace poplachu a stanovení  signalizace poplachu a požadavky na rozdělení objektu na detekční a poplachové zóny

Signalizace poplachu je zajištěna požárními zvony s funkcí  zvukovou a optickou. Jejich umístění je ve výkresové části. Vlastní objekt bude detekován po jednotlivých podlažích objektu.

Do podlaží dotčeného požárem bude vyhlášen zónový poplach. V případě rozsáhlého požáru bude do všech podlaží vyhlášen poplach všeobecný.

i) Požadavek na způsob spojení  obsluhy hlavní ústředny EPS s předurčenou jednotkou HZS

Spojení bude zajištěno telefonicky na HZS Plzeňského kraje a dále na SDH obce Liblín. Uživatel je povinen v dostatečném předstihu určit osoby zodpovědné za provoz zařízení EPS a osoby pověřené obsluhou EPS tak, aby při přejímacím řízení a předávacím řízení mohly být proškoleny ve svých činnostech. Pokud uživatel EPS není schopen zajistit údržbu a obsluhu vlastními pracovníky, zajišťuje si tuto činnost smluvně u jiné organizace. Uvedení EPS do provozu musí uživatel oznámit Hasičskému záchrannému sboru .

Elektrickou požární signalizaci je nutno začlenit do komplexu protipožárního zabezpečení objektu, organizačního schématu požární ochrany, požárních poplachových směrnic, požárního řádu, povinností obsluhy EPS, strážní služby apod.

j) Požadavek na adresaci  informací o požáru na hlavní ústředně EPS

Veškeré stavy požárních smyček , poplachy a výstupní signály jsou zobrazovány na ústředně dle jednotlivých místností a současně ukládány do paměti ústředny. Dále bude zajištěn  i tisk protokolu.

k) Požadavek na vybavení zařízení EPS grafickou nadstavbou

Ústředna bude  vybavena tiskárnou pro tisk protokolu

l) Požadavky na kabelové  trasy a napájení  v souladu s ČSN 730848 a ČSN 730802

Technické provedení rozvodů jakož i volba tras rozvodů bude provedena v souladu s normou ČSN 730875

1. Veškeré kabely zařízení EPS budou vedeny pod  omítkou tloušťky alespoň 10 mm.

2. Kabely zajišťující funkci zařízení EPS budou vedeny pod omítkou kabely odpovídajícími zkoušce dle ČSN IEC 30331 s ( s funkčností při požáru) krytím minimálně 10 mm dle ČSN 730848 čl. 4.2.5. - bez průkazu je zajištěna funkčnost této kabelové trasy. Toto je v souladu s ČSN 730802 čl. 12.9.2.c) kde 10 mm omítky se hodnotí s požární odolností EI 30DP1.Tím je splněna třída funkčnosti kabelové trasy PH 30 – R. Stejný požadavek je pr k kabelový rozvod k siréně  vyhlašující poplach.

Toto se nepožaduje u  vedení k hlásičům  požáru automatických a samočinných.

m) Požadavky na zajištění a vybavení trvalé obsluhy  ústředny EPS

Obsluhu ústředny budou tvořit nepřetržitě dvě osoby po dobu 24 hodin. Obsluha bude mít k dispozici telefonní čísla a kromě pevné linky se doporučuje záložní mobilní telefon určený jen pro účely oznámení požáru a kontakt s IZS. V místnosti bude osazeno světlo s vestavěným zdrojem pro případ výpadku el. energie.

n) Podmínky při  ZDP , optická signalizace OPPO, KTPO

Dálkový přenos dat se nerealizuje. Nepožaduje se OPPO ani KTPO

o) Požadavek na provedení koordinačních zkoušek

Před uvedením EPS do provozu se prověří všechny výše uvedené požadavky a činnosti EPS. Na základě skutečnosti se upřesní časy T1 a T2.

p) Požadavek na vypínání některých zařízení samostatným tlačítkem  panelu OPPO

Panel OPPO se vzhledem k trvalé obsluze nepožaduje.

V Plzni  5.11. 2014                                              zpracoval : Ing. Pavel Slavík

Požární bezpečnost staveb

Ing. Pavel Slavík

tel. 377 481 148

mobil 728 027 640