Liblín dům soc. péče DUR 2014.doc

Č. přílohy

1411/1

Ing. arch. Václav Drchal, Martin Drnec

Barrandova  28,   326 00  Plzeň,   tel.: 377 481 148,   fax: 377 441 665,   E-mail:  pslavik@ppaa.cz

1.

DUR

Číslo paré

Ing. Pavel Slavík

Domov sociálních služeb Liblín, Liblín 1; Kralovice 331 41

Areál DSS Liblín; Liblín 1; 331 41 Kralovice

Ing. Pavel Slavík

PLZEŇSKÝ PROJEKTOVÝ A  ARCHITEKTONICKÝ ATELIER  s.r.o.

P

P

Požárně bezpečnostní řešení

Obsah přílohy

Profese

Vypracoval

Odpovědný projektant

Objednatel - investor

Místo stavby

Datum

Stavba

Technická zpráva

hnická zpráva

Č. zakázky

Měřítko

Formáty

Stupeň

Vedoucí projektant

Nový pavilon DSS Liblín

10/ 2014

Úvod

Členění  zprávy PBŘ k územnímu řízení je zpracována dle § 41 odst.1 vyhlášky MV  o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Dále je přihlédnuto k požadavkům vyhlášky 23/2008 Sb. - § 2- Navrhování  stavby. Členění kapitol je však provedeno dle  § 41 odst.1 písmeno a – e) vyhlášky MV  o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.  Při zpracování se vycházelo z těchto základních podkladů:

1. Soubor platných norem a vyhlášek platných z hlediska požárně

bezpečnostního řešení stavby

2. projektové podklady – viz stavební část

3 PBŘ zpracované  Ing. Slavíkem v 01/2013

Projekt je zpracován podrobně z důvodů ověření koncepce  protipožárního zabezpečení stavby. Navazuje  a vychází  z koncepce DUR z 01/2013.  Jsou zde však dílčí dispoziční změny a je zcela vypuštěno II.NP. V dalším stupni projektové dokumentace se provede znovu zpřesněný výpočet a podrobné posouzení všech parametrů stavby z hlediska požární bezpečnosti staveb. Toto PBŘ současně definuje požadavky na profese, jako podklad pro další stupeň projektové dokumentace. Při zpracování se vycházelo z těchto základních podkladů :

Seznam použitých základních norem

ČSN 73 0802 PBS Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 PBS Požadavky na odolnost konstrukcí

ČSN 73 0818 PBS Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0821 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 730835 PBS Budovy zdravotnických zařízení

ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875 PBS Navrhování EPS

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.  O požární ochraně

Vyhláška  246 / 01 Sb.

Vyhláška 23/2008 O technických podmínkách požární ochrany staveb

základní projektová norma : ČSN 730835 PBS Budovy zdravotnických zařízení – kapitola 10

a) Návrh koncepce z hlediska požární bezpečnosti

Předmětem PBŘ je posouzení novostavby objektu DPS. Tento objekt se nachází ve stávajícím rozsáhlém areálu bývalého zámku v Liblíně. Tyto stávající objekty již fungují jako DPS.  Stavebně se do těchto objektů nebude zasahovat. Pouze do hlavního objektu v úrovni I.PP bude zaústěna podzemní spojovací chodba z navrhovaného objektu.  Navrhovaný objekt je  dvoupodlažní objekt. Jedno podlaží je podzemní a jedno podlaží jsou nadzemní. V I.PP jsou umístěny sklady, zázemí personálu, technické místnosti VZT a  jídelna s kuchyní a sociálním zařízením. Ve I.NP je lůžková část a sesterna. Dále jsou zde garáž pro malé automobily. Součástí  je i podzemní chodba propojující tento navrhovaný objekt sem stávajícím. Dle sdělení investora se jedná o ústav sociální péče.  Objekt je tedy posouzen dle ČSN 730835 čl. 10.

Posouzení objektu – předpokládané materiály

Svislé konstrukce : zděné obvodové zdi z klasických materiálů u přístavby  Ytong nebo Porotherm

Vnitřní členění ze stejných materiálů. V I.PP doplněno železobetonovými sloupy.

Střešní konstrukce – ploché

Střešní krytina : nad vodorovnou částí živičné izolace nebo folie,

Vodorovné konstrukce : nad  podlažími  železobetonové monolitické stropy

schodiště : železobetonové s keramickým obkladem

Okna a dveře : jsou plastová.

Poznámka  - vyhrazuje se právo na případnou změnu a upřesnění materiálů a úpravu v dalším stupni projektové dokumentace v souladu s požadavky na požární bezpečnost stavby.

Charakter objektu z hlediska ČSN 730802 :

počet nadzemních podlaží : Npn =

počet podzemních podlaží : Npn = 1

požární výška objektu h =  3,0 m

konstrukční systém : nehořlavý

Rozdělení objektu na požární úseky a požadovaná požární odolnost

Vlastní objekt je rozdělen  na požární úseky dle ČSN 730835 čl. 10.2. a dle těchto zásad.

I. PP

P 1.1. Posilovací stanice

SPB II

P 1.2. Požární rozvaděč

SPB II

P 1.3 Podružná stanice UT.

SPB II

P 1.4. Rozvodna

SPB II

P 1.5. Soc. zázemí, jídelna a šatny

SPB II

P 1.6. Spojovací chodba

SPB I

I. NP

N 2.1. – 2.17. Obytná buňka

Dle ČSN 730835  čl. 9.3.1. Pv  = 40 kg/m2 ; SPB II

N 2.18. NCHÚC I

SPB I

N 2.18. NCHÚC II

SPB I

N 2.19. Sklad prádla

SPB II

N 2.20. Sesterna

SPB II

N 2.21. Strojovna VZT

SPB II

N 2.22. Garáž

SPB II

N 2.23. Márnice

SPB II

Další požární úseky :

CHÚC B I a CHÚC B II -  určuje se SPB II

Výtahová šachta  – určuje se dle ČSN 730802 čl. 8.10.2. – SPB II

Malý nákladní výtah – kuchyň  do I.NP – určuje se dle ČSN 730802 čl. 8.10.2. – SPB II

Posouzení garáží dle ČSN 730804( 02/2010)  – příloha I

Zatřídění garáží dle I.2.1. – garáž skupiny I pro osobní automobily a dodávkové automobily a jednostopá vozidla

Zatřídění garáží dle I.2.3. – hromadné garáže

Zatřídění podle druhu paliva  dle I.2.3.1. – s kapalnými palivy.

Vjezd do garáže bude  opatřen zákazem vjezdu vozidel na plynná paliva. ( Předpokládají se zde trvale parkovaná vozidla vlastníků bytových jednotek).

Posouzení garáží dle I.2.4.

vestavěné .

Posouzení garáží dle I.2.5.

Jedná se o uzavřený požární úsek garáže .

I.3.4. Mezní počet stání  v požárním úseku hromadných garáží :

Tabulka I.2. Největší počet stání v požárním úseku hromadných garáží

Vestavěná garáž  - skupina I   135 x 0,25 = 34 míst stání; skutečnost  3 stání - vyhovuje

Instance SSHZ  - není nutno navrhovat

Členění prostoru požárního úseku  garáží na jednotlivá oddělení dle tab. I.3. :

Vestavěné garáže  - skupina 1; konstrukční systém  nehořlavý – 60; vyhovuje; skutečnost 3 stání

Posouzení nutnosti instalace EPS :

Počet stání tabulka I.2. – 20% =  135 x 0,2 = 27 stání. Skutečnost 3 stání – nebude instalována EPS .

I.3.5.  Garáž může být umístěna v I.NP – výjezd z garáže je na volné prostranství

I.3.13. V požárním úseku hromadných garáží se nesmí skladovat pohonné hmoty a oleje.

I.4.1. Požární a ekonomické riziko

Určuje se dle ČSN 730804 položky 11; tabulka G.1. položka 11 – Taue = 15 min.

Počet podlaží ; nehořlavá konstrukční systém; dle ČSN 730804 TAB. 9   k8 = 1.021

Taue x k8 = 15 x  1.021 =15,32;  dle ČSN 730804 tab. 8  se určuje SPB II

I.4.2. Ekonomické riziko :

V tomto požárním úseku  je dána velikost počtem stání vozidel. Není překročena max. plošná velikost  požárního úseku.

I.4.3. EPS bude instalována –  z důvodů zdravotnického zařízení

I.4.4.  Samočinné sprinklerové hasící zařízení  - není nutné instalovat

I.4.6. Samočinné požární odvětrání  nepožaduje se.

I.5. Stavební konstrukce

Vzhledem  k velikosti požárního úseku se  nepožaduje částečné členění  požárního úseku.

Další požární úseky :

CHÚC B I a CHÚC B II -  určuje se SPB II

Výtahová šachta  – určuje se dle ČSN 730802 čl. 8.10.2. – SPB II

Malý nákladní výtah – kuchyň  do I.NP – určuje se dle ČSN 730802 čl. 8.10.2. – SPB II

Požadavky na požární odolnost konstrukcí

Objekt se posuzuje dle ČSN 730802 tab.12 položka 1- 12.

Požární odolnost konstrukcí pro  II. SPB – podzemní podlaží

Požární stěny: REI 45

Požární stropy :  REI 45

Požární uzávěry : EW( EI )30 DP1-C

Obvodové stěny zajištující stabilitu : REW 45

nosné konstrukce uvnitř objektu  zajišťující  stabilitu :  R 45

Předpokládané konstrukce

Požární stěny : klasické zdivo ( Porotherm, Ytong)  tl. 150 a více mm – vyhovuje pro REI 60 DP1

Požární stropy : železobetonová deska tl. 200 mm – vyhovuje pro EI 60 DP1

Požární uzávěry : mezi požárními úseky EW 30 DP3-C do CHÚC B  EI 30 DP3-C

Obvodové stěny zajištující stabilitu : zdivo z klasického zdiva( Porotherm, Ytong ) tl. 375 mm  - vyhovuje pro REW 90 DP1

Nosné konstrukce uvnitř objektu zajištující stabilitu : sloupy železobetonové tl. 400 x 400 mm – vyhovuje pro R 60 DP1. Zdivo ( Porotherm, Ytong  ) tl. min. 300 mm,  Železobetonová stěna zavětrovací – schodiště  tl. 200 mm – vyhovuje pro R 60 DP1

Požární odolnost konstrukcí pro I a II. SPB – poslední  nadzemní podlaží

Požární stěny: REI 15

Požární stropy :  REI 15

Požární uzávěry : 15 DP3-C

Obvodové stěny zajištující stabilitu : REW 30

nosné konstrukce uvnitř objektu  zajišťující  stabilitu :  R 15 DP1

Předpokládané konstrukce

Požární stěny : klasické zdivo ( Porotherm, Ytong)  tl. 150 -300 mm – vyhovuje pro REI 90 DP1

Požární stropy : železobetonová deska tl. 200 mm – vyhovuje pro EI 60 DP1

Požární uzávěry : mezi požárními úseky

Do každé obytné buňky EI 30DP3 – Sm – bez samozavíračů.

Dveře do CHÚC B – EI 30DP3 – C

Dveře do NCHÚC  EW 30 – Sm-C s transparentní plochou o ploše 0,06 m2.

Obvodové stěny zajištující stabilitu : zdivo z klasického zdiva( Porotherm, Ytong ) tl. 375 mm  - vyhovuje pro REW 90 DP1

Nosné konstrukce uvnitř objektu zajištující stabilitu : sloupy železobetonové tl. 400 x 400 mm – vyhovuje pro R 60 DP1. Zdivo ( Porothem, Ytong) tl.  min. 300 mm,  Železobetonová stěna zavětrovací – schodiště  tl. 200 mm – vyhovuje pro R 60 DP1

Další požární úseky :

CHÚC B I a CHÚC BII -  určuje se SPB II

Obvodové stěny Porotherm , Ytong tl. min. 250 mm – vyhovuje pro REI 90 DP1

železobetonová stěna zavětrovací – schodiště  tl. 200 mm – vyhovuje pro R 60 DP1

Výtah osobní   – obvodové stěny Porotherm , Ytong tl. min. 250 mm – vyhovuje pro REI 90 DP1 – SPB II

Požární uzávěr EW 15 DP2

Nákladní výtah – kuchyň  do I.NP – obvodové stěny Porotherm , Ytong tl. min. 250 mm – vyhovuje pro REI 90 DP1 – SPB II

Požární uzávěr EW 15 DP2

Prostory pro svislé rozvody vody a kanalizace  budou přibetonovány a zatěsněny v úrovni stropu. Nejedná se o šachty ve smyslu ČSN 730802. Těsnění rozvodů bude provedeno dle jejich průřezu  a dle vzdálenosti jednotlivých rozvodů ve smyslu ČSN 730810. Nejméně však pro REI 30 DP1.

Zhodnocení požárních pásů -  dle ČSN 730835 čl. 9.4.1. se požární pásy vodorovné  a svislé požadují v šířce minimálně 900 mm. Jsou tvořeny zdivem  DP1 – vyhovuje. Toto zdivo může být opatřeno obkladem z materiálů DP1.

Úpravy  povrchových konstrukcí

V objektu se nepředpokládají materiály, které jsou hořlavé nebo odkapávají. V CHÚC B budou materiály vyhovující splňující Is < 100 mm/min. Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí požárních úseků Obytné buňky nebudou užity materiály s indexem šíření plamene větším než

75 mm/min u stěn

50 mm/min u podhledů

Na podlahu je užita krytina s klasifikována dle ČSN EN 13501-1do třídy A1fl až Cfl,. Toto platí i pro čistící zónu.

Posouzení interiéru - dle Vyhl. 23  § 18 odst. 6

Pro použité textilní záclony průkaz zkouškou, že zápalnost závěsu je delší než  20 s.

Stanovení požadavku musí být dle :

ČSN EN 1101 textile-hořlavost – záclony – Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků ( malý plamen)

Čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.

Stanovení požadavku musí být dle :

ČSN EN 1021 Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 2 : Zdroj zapálení – ekvivalent plamene zápalky.)

Zateplení fasády  - (pokud bude v dalším stupni navrženo)  pro zateplení se nesmí užít dle ČSN 730835 čl. materiálů třídy B – F. Užije se minerální vata  - vyhovuje.

Vnitřní rozvody

kabelové rozvody NN : veškeré kabelové rozvody budou vedeny pod omítkami. Tlačítko Totál stop  a Centrál stop bude při hlavním vstupu do objektu a při výstupu u CHÚC B.

Vnitřní osvětlení objektu bude zajištěno kromě pracovního osvětlení i světly s vestavěnými bateriemi  zajišťující protipanikovou orientaci v NCHÚC  a dále v CHÚC B nouzové osvětlení ve smyslu Vyhl. 23. Tato světla budou těž nad východy z únikových cest prosvětlovat loga směru úniku.

rozvod VZT – jedná se o odvětrání jednotlivých buněk a kuchyně. Požaduje se na prostupu požárně dělících konstrukcí osadit  požární klapky bez ohledu na průřez potrubí. Jiné řešení se nepřipouští. Tento požadavek se netýká kuchyně, pokud má samostatný rozvod VZT. Podrobný seznam klapek bude v dalším stupni projektové dokumentace. VZT pro kuchyni  bude sloužit jednomu požárnímu úseku. Nepožaduje se tedy klapky ani požární izolace.

vytápění – bude teplovodní ze stávající kotelny mimo objekt vedeným do předávací místnosti v I.PP.  V kotelně nedochází k žádným stavebním úpravám.

Únikové cesty :

Z objektu vedou celkem dvě CHÚC B po schodech nahoru z I.PP slouží pro únik z obytných buněk  a  sociálního a technického zázemí objektu.

CHÚC BI a  CHÚC B II jsou navrženy dle ČSN  730835  čl. 10.5.1.

CHÚC BI a BII  vede přes tři podlaží – a to z I.PP a z I a II.NP. Její větrání bude zajištěno dle ČSN 730802 přetlakovým větráním  se požadovaným přetlakem minimálně 25 Pa. Činnost tohoto zařízení se požaduje minimálně 30 minut ( viz  dále zálohování).

Šířka obou CHÚC B se požaduje 1500 mm dle ČSN  730835 čl. 9.5.6.

Dle ČSN  730835 Tab. 2 se požaduje CHÚC B až pro 2 nadzemní podlaží a výše. V našem případě se jedná o dvě podlaží z nichž jedno je podzemní. V tomto podzemním podlaží se však budou zdržovat v jídelně pacienti a proto jsou navrženy CHÚC B.

Evakuační výtahy – dle  ČSN 730835 čl.9.5.7. Počet podlaží zde nepřekračuje tři  podlaží a svislá vzdálenost je 3,0 m – evakuační výtah se nepožaduje.

Výpočet odstupových vzdáleností od ostatních požárních úseků

pv       l     hu    I       k2   k3    po      d    po*     d*

[kg.m-2]       [m]   [KW.m-2]              [%]    [m]   [%]    [m]

------------------------------------------------------------------

40,0     1,4   2,20  101,87  0,59  0,85  100    2,07  100   2,07 strana 1

40,0     1,5   2,00  101,87  0,59  0,85  100    2,06  100   2,06 strana 2

40,0     1,4   2,20  101,87  0,59  0,85  100    2,07  100   2,07 strana 3

40,0     1,4   2,20  101,87  0,59  0,85  100    2,07  100   2,07 strana 4

20,0     1,5   2,00   70,07  0,86  1,24  100    1,61  100   1,61 strana 5

40,0     1,4   2,20  101,87  0,59  0,85  100    2,07  100   2,07 strana 6

40,0     1,4   2,20  101,87  0,59  0,85  100    2,07  100   2,07 strana 7

-------------------------------------------------------------------

Výpočet odstupových vzdáleností  u  garáže

aue      l     hu     I    k10   k11    po     d    po*      d*

[min]        [m]   [KW.m-2]              [%]   [m]   [%]     [m]

----------------------------------------------------------------

15     2,4   2,25   59,37  1,01  1,47  100    1,93  100    1,93 vrata

15     6,5   1,40   59,37  1,01  1,47   68    1,31   68    1,31 okna

15     2,4   2,25   59,37  1,01  1,47  100    1,93  100    1,93 vrata

----------------------------------------------------------------

Posouzení požárně nebezpečného prostoru dle vyhláška č. 23 / 2008 Sb. § 11 : Dle vypočtených odstupových vzdáleností požárních úseků požárně nebezpečný prostor nezasahuje  jiný objekt a vlastní  požární úsek  se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje mimo  na pozemek investora.

Určení odstupové vzdálenosti střechy :

Z hlediska požárně otevřených ploch se posuzuje střecha dle 8.15.4.b1), se střecha nepovažuje za požárně otevřenou plochu.

b) Řešení příjezdových komunikací a potřebné množství požární vody

Vnitřní zásahové cesty se dle ČSN 730802 čl. 12.5.1. nepožadují. Okolo objektu vede stávající komunikace. Pro vedení zásahu jsou na fasádě dveře a okna.

Nástupové plochy – se dle ČSN 730802 čl. 12.4.4. nepožadují.

Vnitřní odběrné místo  - V požárních úsecích budou zřízeny vnitřní požární vodovody zakončené v nástěnné hydrantové skříni o jmenovité světlosti hadice alespoň 19 mm  v nadzemních podlažích. V podzemním podlaží pak 25 mm. Hydrant bude  s tvarově stálou hadicí délky 30 m. obsluhovatelný 1 osobou.  Minimální požadovaný průtok Q ≥ 0,30 l.s-1. a přetlakem minimálně 0,2Mpa. Rozvod k hydrantu bude proveden v ocelovém pozinkovaném potrubí. Přesné umístění bude v dalším stupni projektové dokumentace.

Vybavení odběrních míst dle ČSN 73 0873 čl. 3.4 - hasící zařízení sestávající se z navijáku, s dodávkou středem, ručně ovládaného ( nebo automaticky) přítokového ventilu, tvarově stálé hadice o průměru 25 (19) mm a uzavírací proudnice o průměru výstřikové hubice 12 mm s délkou hadice 30 m.

Vnější požární voda – je zajištěna z nové požární nádrže o kapacitě 22 m3, která vyhovuje pro požární úseky do 1000 m2. Naplnění nádrže do 36 hodin je zajištěno ze stávajícího vodovodu v areálu.

Dle ČSN 75 2411 Zdroje požární vody se požaduje  :

nádrž - musí mít osazeno trvalé sací potrubí o  světlosti Dn 110  a osazené košem se zpětnou armaturou, savicovým šroubením  s uzávěrem a zařízením pro snadné odvodnění. Šroubení musí být umístěno minimálně 250 mm nad terénem.

čerpací místo – musí mít nejmenší půdorysný rozměr 12 x 5 m  a zpevněnou plochu se zatížením na jednu nápravu minimálně  80  kN. Na konci stání musí být betonová zarážka pro kola vozidla.. Čerpací stanoviště musí být označeno tabulkou  a nesmí se zde parkovat. příjezd musí být upraven, aby umožnil přistavení automobilového  čerpadle sacími hrdly ke zdroji vody. Největší délka sací hadice nesmí přesáhnout 10 m.

c) Vybavení objektu vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením

Zpracováno v samostatné části - viz. příloha 6.

d) Zhodnocení požárního zásahu

Objekt  bude zajištěn z hlediska protipožárního zásahu v rámci areálu DPS Liblín. Z hlediska objektu nejsou žádné požadavky na zřízení dalších opatření . Do vlastního objektu je přístup po vnitřních CHÚC BI a CHÚC B II. Na NCHÚC bude běžné elektrické osvětlení v CHÚC B pak nouzové osvětlení. Příjezd k objektu je navržen po zpevněných vnitroareálových komunikacích šířky 6 m. Obratiště se nepožaduje – vzdálenost komunikace nepřesahuje 50 m.

Závěr

Požárně  bezpečnostní zařízení bylo zpracováno podle projektové dokumentace k územnímu řízení. V dalším stupni bude zpracována projektová dokumentace včetně všech průkazů a výpočtů. Tato dokumentace slouží jako základní rozvaha požadavků a koncepce  ochrany objektu z hlediska požární bezpečnosti staveb a jako podklad pro další stupeň projektové dokumentace.

V Plzni  23.10. 2014                                         zpracoval : Ing. Pavel Slavík

Požární bezpečnost staveb

Ing. Pavel Slavík

mobil 728  027 640