POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST  STAVEB

Akce:                                                      	Nemocnice Stod – nástavba 4.NP

Místo:	Stod, Hradecká 600

Stupeň:	Projekt pro stavební povolení

Investor:	Stodská nemocnice a.s.

Zpracovatel PBS:	Ing. Yveta Jílková, Částkova 74

Plzeň	tel. 776 614458

Č. zakázky:	2014 - 717

Datum:	15.10.2014, doplněno 04.12.2014

Výtisk:

Příloha:

VŠEOBECNĚ

Předmětem požárního posouzení je provedení přístavba 4.NP ve stávající nemocnici ve Stodě.

Jedná se o křídlo „A“ se samostatným vstupem do schodišťového prostoru.

Ve  4.NP budou provedeny kancelářské prostory, zasedací místnost, strojovna VZT a soc. zařízení. Strojovna VZT nebude v současné době využívána a v budoucnu bude sloužit  pro odvětrání JIP ve 3.NP.

Původní objekt byl postaven okolo  roku 1960.

Jedná se o budovu nemocnice o čtyřech nadzemních a dvou podzemních podlažích, která je rozdělena do několika požárních úseků s chráněnou únikovou cestou a evakuačním výtahem. V nemocnici je hospitalizováno max. 220 osob, z toho 80 % pacientů schopných samostatného pohybu a asi 20 % pacientů s omezenou schopností pohybu ( dle operativní karty, která je přílohou PD). V objektu jsou provedeny rozvody kyslíku oxidu dusného a zemního plynu z přilehlého skladu medicinálních plynů.

Popis jednotlivých pater nemocnice (pod nástavbou):

2.PP - technické podlaží
1.PP - oddělení následné péče - část zaměř. na interní obory
1.NP - interní oddělení A
2.NP - dětské odd., pediatrická ambulance, gynekologicko - porodnické odd.
3.NP - chirurgické odd., odd. následné péče - část zaměř. na chirurgické  obory
4. NP - nástavba - administrativní oddělení, vedení nemocnice

V 1.PP až 3.NP se jedná dle ČSN 73 0835 o ambulantní zdravotnická zařízení skupiny AZ 2.

Na recepci (hlavní vstup do budovy) jsou uloženy náhradní klíče od všech prostor a přilehlých objektů nemocnice a DZP, dále jsou v prostoru recepce tlačítka CENTRÁL STOP (zůstává pod napětím požární zařízení, JIP, ARO a operační sály) a TOTAL STOP (vypnutí EZ) celého objektu nemocnice) . V každém podlaží jsou umístěny vyjma druhého podzemního a čtvrtého nadzemního podlaží rozvody medicinálních plynů s uzávěry včetně náhradních tlakových láhví s medicinálními plyny

Nemocnice má vlastní náhradní zdroj el. energie (samostatná budova  s výskytem množství HK NAFTA v množství do 400litrů. Nemocnice má z jižní (spodní) strany budovy schodiště s chráněnou únikovou cestu typu A s přístupem k požárnímu výtahu, který je v dalším samostatném PÚ vedle schodiště na každém patře. V obou PÚ jsou tlačítka pro ovládání požárního větrání schodiště únikové cesty. Ostatní schodiště jsou řešeny jako NÚC.

Do nemocnice vede 9 vstupů.

Stávající obvodové stěny jsou zděné. Stropy nad jednotlivými podlažími jsou železobetonové.

Nové obvodové stěny 4.NP budou z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm. Nový strop nad 4.NP bude tvořen dřevěnou sbíjenou konstrukcí krovu se zakrytím ze sádrokartonové konstrukce. Pod tímto požárním stropem bude ve vzdálenosti 400 mm kazetový podhled, který bude mít pouze funkci estetickou.

Přístavba bude zateplena minerální vatou tl. 140 mm.

1.PP je z požárního hlediska posouzeno jako první nadzemní podlaží.

Požární výška je 14,4 m, konstrukční systém je nehořlavý.

V křídle A je hlavní schodiště posouzeno dle požární zprávy z roku 2008 jako CHÚC typu „B“ přetlakově větraná.

KONCEPCE  POŽÁRNÍ  BEZPEČNOSTI  STAVEB:

ČSN 73 0802 	Nevýrobní objekty

ČSN 73 0835	Budovy zdravotnických zařízení

ČSN 73 0810	Společná ustanovení

ČSN 73 0818	Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0873	Zásobování požární vodou

ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení

Dělení do PÚ

N 5.1 – přístavba 4.NP

N 5.2 – strojovna VZT

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - VÝPOČET:

Požární úsek dle ČSN 73 0802 N 5.1 : 4.NP

Počet užitných podlaží v objektu	6	[-]

Výška objektu h	14,40	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.09 až 4.14b kanceláře | 147,90 | 2,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 35,28/2,22 | 1 | 0,00 |  |
| 4.15 zasedací místnost | 47,50 | 2,80 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 12,48/2,60 | 1 | 0,00 | 1.8 |
| 4.17a kancelář | 12,20 | 2,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 1,80/1,50 | 1 | 0,00 |  |
| 4.18,4.19,4.21 soc.zařízení | 20,10 | 2,80 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 | 1,70/0,50 | 1 | 0,00 |  |
| 4.20 úklid | 3,70 | 2,80 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| 4.22 kuchyň | 5,60 | 2,80 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| 4.23 sklad | 3,40 | 2,80 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| 4.24 a 4.25 kanceláře | 27,60 | 2,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 5,40/1,50 | 1 | 0,00 |  |
| 4.26 sklad | 19,10 | 2,80 | 60,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 3,60/1,50 | 1 | 0,00 |  |
| 4.27 chodba | 39,70 | 2,80 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,80 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |

Tabulka osob v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.09 až 4.14b kanceláře | 30 | 0 | 0 | 30 | 1.1.1 |
| 4.15 zasedací místnost | 32 | 0 | 0 | 32 | 1.2 |
| 4.17a kancelář | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1.1 |
| 4.18,4.19,4.21 soc.zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.20 úklid | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.22 kuchyň | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.23 sklad | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.24 a 4.25 kanceláře | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.1.1 |
| 4.26 sklad | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.27 chodba | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	29,26	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	326,80	[m2]

Koeficient n	0,160

Koeficient k	0,224

Plocha otvorů pož.úseku So	60,26	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,12	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,10

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,80	[m]

Požární zatížení p	36,13	[kg.m-2]

Koeficient a	0,91

Koeficient b	0,83

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	838,07	[°C]

Čas zakouření te 	2,15	[min]

Maximální délka pož.úseku 	64,57	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	41,11	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 654,37	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	6,15

Požární úsek dle ČSN 73 0802 N 5.2: strojovna VZT

Počet užitných podlaží v objektu	6	[-]

Výška objektu h	14,40	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| strojovna VZT | 64,50 | 2,80 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 4,80/0,80 | 1 | 0,00 | 15.1 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	22,55	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	64,50	[m2]

Koeficient n	0,040

Koeficient k	0,083

Plocha otvorů pož.úseku So	4,80	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,80	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,02

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,80	[m]

Požární zatížení p	20,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,90

Koeficient b	1,25

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	799,23	[°C]

Čas zakouření te 	2,32	[min]

Maximální délka pož.úseku 	70,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	44,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	3 080,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	7,98

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRO III. SPB – pro N 5.1 a N 5.2:

Dle tabulky 12 pol. 1-11 pro poslední nadzemní podlaží:

Požární stěny a stropy	REI 30DP3 	Požární stěna mezi N 5.1 a schodišťovým prostorem bude z cihelného zdiva tl. minimálně 300 mm – vyhovuje pro požární odolnost REI 180 DP1

Prosklená část dveří mezi chodbou 5.01 a 5.27 bude s požární odolností EI 30 DP1

Požární stěna mezi N 5.1 a N 5.2  bude z cihelného zdiva tl. minimálně 150 mm – vyhovuje pro požární odolnost REI 120 DP1

Nový strop nad 4.NP je tvořen dřevěnou lepenou konstrukcí krovu se zakrytím ze sádrokartonové konstrukce s  požární odolností 30 minut. Kazetový strop pod požárním podhledem bude mít pouze funkci estetickou.

Světlovou budou mít v půdním prostoru obvodové stěny z konstrukce s požární odolností 30 minut nebo budou v půdním prostoru procházet komínem, který bude ze sádrokartonové konstrukce s požární odolností 30 minut.

Požární uzávěry	EW 15DP3	Požární dveře mezi chodbou 4.27 a stávající chodbou 4.01 jsou  s požární odolností EI 15 DP3-C3-Sm

Požární dveře mezi chodbou 4.27 a strojovnou VZT ( 4.17) budou s požární odolností EW 15 DP3-C1

Obvodové stěny	REW 30DP1	Nové obvodové stěny jsou z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm – vyhovuje pro požární odolnost REI 180 DP1

Dle tabulky 10 pol. 1-12 pro 3. nadzemní podlaží ( nemocnice uvažována ve III. SPB):

Požární stropy	REI 45DP1 	Strop nad 3.NP je železobetonový – vyhovuje pro požární odolnost REI 45 DP1. Nové ocelové nosníky v podlaze 4.NP  jsou nad požárním stropem a z tohoto důvodu není požadavek na požární odolnost OK.

Pro 4.NP

Dle ČSN 73 0802 čl. 6.6.9 EPS není požadováno.

Dle ČSN 73 0802 čl. 6.6.10 samočinné stabilní hasící zařízení  není požadováno.

Dle ČSN 73 0802 čl. 6.6.11 samočinné odvětrávací zařízení  není požadováno.

NO  pro řešené požární úseky není požadováno. CHÚC typu“B“ má stávající NO.

Nehořlavé svislé a vodorovné požární pásy mezi PÚ jsou dodrženy. Zateplení objektu minerální vatou je z požárního hlediska vyhovující.

EVAKUACE:

Pro N 5.1

Z přístavby 4.NP vede jedna ÚC, která vede do CHÚC typu „B“ a dále po schodech do 1.PP a přímo na volné prostranství..

Na ÚC jsou na ÚC dveře šířky 0,9 m. Délka ÚC je maximálně 29,0 m.

Tabulka osob v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.09 až 4.14b kanceláře | 30 | 0 | 0 | 30 | 1.1.1 |
| 4.15 zasedací místnost | 32 | 0 | 0 | 32 | 1.2 |
| 4.17a kancelář | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1.1 |
| 4.18,4.19,4.21 soc.zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.20 úklid | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.22 kuchyň | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.23 sklad | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.24 a 4.25 kanceláře | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.1.1 |
| 4.26 sklad | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.27 chodba | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 78/0/0 | 1. úsek | rovina | 29,00 | 0,90 | 29,50 | 0,80 | 1,58 | 2,15 | ano |

Z vpočtu vyplývá, že délka i šířka ÚC vyhovuje.

Pro N 5.2

Ve strojovně VZT se trvale nebudou zdržovat žádné osoby. Z tohoto důvodu je možno evakuaci považovat za vyhovují.

Posouzení celkové evakuace  v CHÚC typu „B“:

Z důvodu, že stávající nemocnice byla postavena  před platností norem PBŘ, jsou v současné době k dispozici pouze operační karty , které stanovují maximální množství hospitalizovaných pacientů – 220 osob , z toho je 80% schopných samostatného pohybu a 20% je s omezenou schopností pohybu. Počet personálu v řešeném objektu je maximálně 50 osob.

Celkem osob v objektu:

(176 x 1,5) + (44 x 1,5 x 1,5) + (50 x 1,5) = 264 +99 + 75 = 438 osob

Pro CHÚC je uvažováno, že touto CHÚC bude evakuováno 40% z celkového počtu ( uvažováno na straně bezpečnosti)  – tj. 175 osob.

Dle ČSN 73 0802 není mezní délka CHÚC typu „B“ požadována. V našem případě je mezní délka maximálně 50,0 m.

Posouzení šířky ÚC:

U = E : K . s = 175 : 120 = 1,5 ÚP

Na ÚC jsou dveře šířky 1,8 m, z nichž jedno křídlo šířky 0,9 m je otvíravé a druhé je pevné. Schodiště a chodby mají šířku minimálně 1,8 m.

Z výpočtu vyplývá , že délka i šířky CHÚC typu „B“ vyhovuje.

Stávající dveře do kanceláří 4.07 a 4.08 a do strojoven výtahu jsou s požární odolností. Dveře do kanceláří jsou s požární odolností EI 15 DP3-C3-Sm, dveře do strojoven výtahu jsou s PO EI 15 DP3-Sm.  Dveře do strojoven jsou trvale zamčené a z tohoto důvodu není nutno osadit samozavírač.

Zbylých 60 % osob  v objektu má k dispozici další osm východů na volné prostranství.

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI:

Pro N 5.1

Posuzované odstupy –            odstup je stanoven pro otevřenou plochu  o velikosti 1,2 x 1,5 m,1,2 x 1,6 m a 1,2 x 2,6 m.

Odstupy:

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW/m2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 1,50 | 1,20 | 1,80 | 100,00 | 29,26 | 86,41 | 1,43 |  |
|  | 2. odstup | 1,60 | 1,20 | 1,92 | 100,00 | 29,26 | 86,41 | 1,48 |  |
|  | 3. odstup | 2,60 | 1,20 | 3,12 | 100,00 | 29,26 | 86,41 | 1,82 |  |

Pro N 5.2

Posuzované odstupy –            odstup je stanoven pro otevřenou plochu  o velikosti 3,0 x 0,8 m.

Odstupy:

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW/m2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 0,80 | 3,00 | 2,40 | 100,00 | 22,55 | 74,94 | 1,32 |  |

V požárně nebezpečném prostoru nejsou (a po celou existenci stavby nebudou) volné skládky hořlavých hmot. Nejsou zde požárně otevřené plochy jiných objektů a jiných požárních úseků.

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na sousední městské pozemky.

POŽÁRNÍ  VODA:

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Vnější požární voda je zajištěna ze stávajícího hydrantové systému ve Stodě. Hydrant je ve vzdálenosti do 150 m a svojí dimenzí vyhovuje.

b) Vnitřní odběrná místa

Pro N 5.1

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=11 807,30)!

V chodbě  ve 4.NP je navržen  hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN 19 .

Umístění hydrantu bude takové, aby bylo možné zasáhnout do všech míst požárního úseku. Délka hadice je uvažována 30 m, dostřik 10 m.

Technické požadavky na umístění hydrantu:

Hydrantový systém je pod stálým vodním tlakem, stanovený přetlak je 0,2 MPa, a současně  průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l/s. pro navrhované rozvodné potrubí se počítá se  současným použitím dvou hadicových systémů na jednom stoupacím potrubí.

Ke kolaudaci bude doložen protokol o zkoušce tlaku hydrantů a certifikát zkušebny.

Pro N 5.2  Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 290,00).

PROTIPOŽÁRNÍ  ZÁSAH:

Pro prvotní zásah se uvažuje s hasicími přístroji:

Požadavky na počet PHP pro N 5.1

Počet PHP	3 (přesně 2,67)

Počet hasicích jednotek	18

V chodbě ve 4.NP  budou dva kusy  PHP s hasící schopností 21 A o 6ti hasících jednotkách.

Požadavky na počet PHP pro N 5.2

Počet PHP	2 (přesně 1,14)

Počet hasicích jednotek	12

Ve strojovně VZT budou dva kusy  PHP s hasící schopností 21 A o 6ti hasících jednotkách.

Vnější zásahové cesty a zásahové cesty se nepožadují. Přístupová komunikace vede k objektu, má šířku minimálně 3,0 m. Přístupová komunikace umožňuje příjezd vozidel alespoň do vzdálenosti 20 metrů od vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu.

Dle původní požární zprávy  je CHÚC typu „B“ provedena jako vnitřní zásahová cesta. Z tohoto důvodu není nutno dle ČSN 73 0802 čl. 12.4.4. zřizovat nástupní plochu před objektem.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ :

Prostupy rozvodů:

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny hmotami o požární odolnosti stejné jako je požárně dělící konstrukce (45 a 30 minut), hmota bude mít třídu reakce na oheň A1,A2, B nebo C

Vytápění:

Vytápění řešeného objektu je stávající pomocí PK umístěné ve 3.PP. Zdroj tepla je mimo řešený objekt. Nové rozvody jsou napojeny na stávající rozvody.Použití lokálních spotřebičů je dle ČSN 06 1008.

El. energie:

Elektroinstalace v objektu bude provedena odbornou firmu. Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva elektro. V objektu je u hlavního vstupu osazen central stop a total stop. Z důvodu, že v přístavbě nejsou žádná požárně bezpečnostní zařízení, nejsou na nové rozvody z požárního hlediska kladeny žádné požadavky.

Vzduchotechnika:

Ve 4.NP bude provedena nová strojovna VZT, která bude sloužit pro odvětrání prostorů JIP ve 3.NP. V současné době nebude provedeno napojení. Prostupy stropem do 3.NP nebudou realizovány. Tato skutečnost bude řešena samostatnou projektovou dokumentací, na které bude vypracováno nové PBŘ.

Strojovna VZT  bude zatím bez vybavení. V rámci stavební připravenosti bude proveden v půdním prostoru komín pro budoucí vytažení výfukového potrubí nad střechu. Komín v půdním prostoru bude ze sádrokartonové konstrukce  s požární odolností 30 minut. Sociální zařízení a kuchyňka budou odvětrány pomocí ventilátorů vyvedených nad střechu. Veškeré toto potrubí je o průřezu do 40 000 mm2 a je z nehořlavého materiálu. Výustky jsou ve vzdálenosti větší jak 0,5 m od požárně dělících konstrukcí.

Klimatizace   vybraných   kanceláří   zajišťuje   VRV  systém s tepelným  čerpadlem.  Slouží k odvodu tepelné  zátěže (od osob,osvětlení,   oslunění). Systém  se skládá  z vnější  kondenzační jednotky umístěné  ve venkovním prostoru  na střeše  a vnitřních  jednotek   příslušných    typů   a  velikostí  umístěných  přímo v klimatizovaných  prostorách. Vnitřní jednotky  jsou  propojeny k vnější  kondenzační jednotce  potrubím  s chladivem a kabelem.

Celý systém má vlastní regulaci a ovládání.

Vnitřní jednotky zchlazují cirkulující  vzduch a tím odvádějí tepelnou  zátěž   prostor  do  chladícího  media.   V  zimním  a přechodném období  prostory  dotápějí pomocí  tepelného čerpadla na požadovanou  hodnotu. Vnitřní jednotky mohou  pracovat jen ve stejném  režimu (topení  nebo chlazení  umožňuje řídící  vnitřní jednotka).  Infraovladače  na dálkové  ovládání  jsou   součástí . Veškeré VZT potrubí je z nehořlavého materiálu a je o průřezu do 40 000 mm2.

Z důvodu, že v objektu není instalována EPS, není požadavek na napojení VZT na systém EPS.