| SPISOVÁ ZN.: | CN/14/CN/15 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 3792/15/CN |
| VYŘIZUJE: |  |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 09. 04. 2015 |

|  | Uchazečům podlimitní veřejné zakázky „Nemocnice Stod, nástavba 4. NP“ |  |
| --- | --- | --- |

Dodatečné informace č. 1

Stodská nemocnice a.s, IČO: 26361086, se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím administrátora (Centrální nákup, příspěvková organizace), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Stod, nástavba 4. NP“, ev. č. VVZ: 505845.

I.

Zadavatel obdržel od dodavatelů následující dotazy (žádost o dodatečné informace):

Dotaz č. 1

Pol. č. 19   411121211 - Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm, kus     788,060

- Požadujeme opravit množství desek na celé ks. 0,06 ks není možné (byla by to dobetonávka).

- Požadujeme opravit hmotnost na skutečnou či adekvátní váhu. Deska dle Vašeho zadání váží 2,29 kg.

- Požadujeme doplnit přesuny desek přes celou výšku podlaží na zem a zpět a z důvodu technologického postupu.

- Výkaz Výměr neobsahuje náhradu za případně poškozené desky. Bude řešeno dle skutečnosti jako VCP?

Dotaz č. 2

Pol. č. 135 R766   - Systém generálního klíče, komplet 1,000

- Požadujeme kompletní specifikaci struktury generálního klíče

Dotaz č. 3

Pol. č. 150  767-01  - M+D základového rámu pod VZT kg  3615,000

Pol. č. 151  767-02  - M+D zábradlí skleněné desky tl. 10 mm sklo bezpečnostní, kotvené nerez kotvami v rozích dl.1,2m  ks  11,000

Pol. č. 152 - 157  - M+D Tubusových světlovodů

- Požadujeme doplnění PD a to v podrobnosti realizační dokumentace, tak aby bylo jednoznačně zřejmé, jak májí konstrukce vypadat a jak se májí osadit. Ve VV není odkaz na výkres.

Dotaz č. 4

Pol. č. 160  767995116 - Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg; kotevní plechy 1  kg  321,034

- Požadujeme doplnění PD. Ve výkrese (D.1.2.2 STATICKY V – str. 24 a str. 102) nejsou okótovány příložky a zahrnuty do váhy kotvení. Doplnit rozměry a váhu a to i ve výkaze výměr (rozpočtu).

Dotaz č. 5

Poznámka zadavatele:

Dodavatel při číslování dotazů vynechal číslo 5, zadavatel tak dodržuje číslování dotazů dodavatele a tím i číslování odpovědí zadavatele. Dotaz č. 5 tak není položen, proto ani odpověď není zpracována.

Dotaz č. 6

Pol. č. 174   776491112  - Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty 	m     18,700

Pol. č. 175   553432220  - lišta přechodová  30 mm,  elox                                                	m     34,100

- Požadujeme vysvětlit proč je tak výrazný množstevní rozdíl mezi položkami, případně opravit montážní položku.

Dotaz č. 7

Pol. č. 176   776491113  - Lepení plastové lišty soklové řezané s požlábkem    		m     275,664

- Požadujeme doplnit dodávku materiálu a to vč. všech souvisejících položek (např. přesuny).

Dotaz č. 8

Pol. č. 178   284122850  - podlahovina PVC , vinyl tl. 4 mm				m2     253,990

- Požadujeme vysvětlit, co platí, položka či poznámka určující standard. Ve výkaze je rozpor v tloušťce materiálu. Položka uvádí tl. 4mm a popis tl. 2mm.

Dotaz č. 9

Pol. č. 182   697510260  - koberec zátěžový-vysoká zátěž,  šíře 4 m          	                m2     89,760

- Požadujeme vysvětlit, zda bylo úmyslem poškodit zhotovitele tím, že položka použitá tvůrcem neodpovídá popisu a softwerovým programem načte cenu neodpovídající pozměněnému popisu. Požadujeme v souvislosti s touto položkou. Provést revizi kompletního výkazu a u všech podobných položek zadat příznak R položky. Rovněž doplnit k prostým montážním položkám (jako např. pol. 176.) dodávku materiálu se standardy, a to buď samostatnou položkou, nebo příznakem D+M a poznámkou.

- Opravit položky, které jsou v rozporu se standardy PD a nebo s požadovanou zárukou na dílo (jako např. pol.193 – lepení standardním lepidlem a flexibilním nebo disperzním).

- Požadujeme všechny úpravy označit např. jinou barvou, aby nemohlo dojít k chybě při opravě.

Dotaz č. 10

Požadujeme doplnit PD o statické výpočty a výkresovou dokumentaci na dřevěné sbíjené vazníky.

Rozpočet pol. č. 98 a 99 neobsahuje hmotnosti. Požadujeme doplnění vč. všech souvisejících prací.

Dotaz č. 11

Požadujeme k položkám, u kterých nejsou výměry jejich doplnění, případně odkazy na výpočet.

Dotaz č. 12

V projektové dokumentaci – výkazu výměr postrádám informaci o demontáži a montáži hromosvodu na objektu. Prosím o sdělení, zda tam nějaký je a zda bude také nový, včetně výměr?

Odpovědi zadavatele na jednotlivé dotazy v rámci poskytnutí Dodatečných informací č.1:

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

- Výpočet v popisu položky 19 transparentně vyjadřuje výpočet ks desek, kde z plochy stropní kce /rozměr desky je uvažováno s výsledným počtem KS, bohužel s desetinným číslem, které je nelogické, ale matematické. Přesný počet desek není znám, rozměr se pouze předpokládá, není ověřen sondou, neboť PD je vytvořena za provozu, takže sondy nebyly možné. Z hlediska tvorby ceny máme za to, že desetinné číslo v počtu kusů neovlivní nabídku a není to chybou

- 2,29kg je určeno pro podkladní vrstvu maltové lože desky, nejedná se o váhu desky. Je dáno ceníkovou položkou.

- Hmotnost v přesunu hmot je zohledněna po podlaží a až na zem - tj. do 18m v konkrétním množství 51,15t pro demontáže desek.

Vzhledem k množství desek nepředpokládáme provedení rozkrytí celé plochy stropu najednou, ale předpokládáme provádění po „sekcích“ s odkládáním desek stranou na stropní kci, případně snesení pouze části, s překládáním desek po pracovních záběrech rovnou na místo uložení. Z výše uvedeného důvodu nebyl uvažován přesun zpět, neboť přesun bude na místo montáže.

Dále je započteno naložení, přesun do 1 km a příplatek na 14km na skládku + skládkovné na celý přesun 51t, neboť toto není možno technicky vyjmout z VV, dopočítává se automaticky…

Konkrétní postup akceptace položek a nebo částí položek, bude zohledněn po předložení technologického postupu zhotovitelem při vlastní realizaci.

- Náhradu ztratného rozbitím PD neuvažuje, neboť na deskách je pod betonovou mazaninou podlahy provedena separační vrstva – dle dochovaných neucelených podkladů

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 2:

Ve VV je jasně stanoveno v položce 132 počtem zahrnutých cylindrických zámků v počtu 17ks. Dále v položce 135 je nastaven 1 komplet nastavení systému generálního klíče pro počet 17ks.

Struktura klíče není proto v současné chvíli zapotřebí a není ani ze strany uživatele známa.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 3:

- Pol. č. 150

Základový rám je zohledněn ve statickém výpočtu, kde je uvedeno uvažované schéma a profily.  PD ve formě realizační dokumentace bude dopracována ve spolupráci s dodavatelem konkrétní kondenzační jednotky.

3,6t včetně povrchové úpravy žárovým zinkováním je pro nabídku dostačující.

- Pol. č. 151

Konkrétní provedení bude konzultováno s architektem, dle možností provedení dodavatele (tvar úchytů). Základní údaje jsou obsaženy, zábradlí bude v. 1.1m, pod výplní předpokládáme cca 50mm. Plocha výplně bude tedy 1,2x1,05m, více viz položky nebo specifikace v PD.

- Pol. č. 152 – 157

Pro osazení tubusových světlovodů má zpracované detaily osazení každý konkrétní výrobce. Případné úpravy budou konzultovány při provádění s obeznámením s konkrétním výrobkem. Použitím přesných detailů by byl předepsán konkrétní výrobek, což veřejná zakázka nedovoluje.

- Z pohledu zadavatele je rozsah dokumentace v této citované části dostačující pro zpracování nabídkové ceny, neboť zmiňované dopracování detailů váže na konkrétní dodávky, nebo výrobky nabídnuté dodavatelem/uchazečem.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 4:

Kotevní plechy sice nejsou kotovány na výkrese statiky stavby, ale jsou zahrnuty ve váze VV, není co doplnit. Jedná se o horní plech příložky kotvení 1 0,1x0,2x0,012m

| 160 |  | K |  | 767995116 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg |  | kg | 12 958,450 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ztužení stropu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | IPE200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ((8+2+3+2+5)*6,165+(1)*5,05+(3+3+2+3+3+4)*6,3)*22,4 |  |  | 5 415,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | IPE220 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ((4+1+1+4)*6,165+(2+5)*6,3)*26,2 |  |  | 2 770,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | IPE240 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ((2+1+1+1+1+2)*6,165+(1+1+2+1+1)*6,3)*30,7 |  |  | 2 674,584 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | IPE180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 3*5,4*18,8 |  |  | 304,560 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | IPE160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ((1)*(2,55+2,55)+3*5,05)*15,8 |  |  | 319,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | kotevní plechy 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (7+8)*2*(0,36*0,26+0,1*0,2)*0,012*7850 |  |  | 321,034 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | kotevní plechy 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (7+10)*2*(0,36*0,26+0,1*0,2)*0,012*7850 |  |  | 363,838 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | kotevní plechy 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (25+22)*2*0,3*0,24*0,01*7850 |  |  | 531,288 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | "180/80/4" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (6,165+6,450)*20,4 |  |  | 257,346 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  | 12 958,450 |  |  |  |
| 166 | M |  | 136112280 |  | plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm |  | t |  |  | 1,337 |  |  |
|  | PP |  |  |  | plechy tlusté hladké - tabule jakost oceli S 235JR (11 375.1) 10 x 1000 x 2000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | kotevní plechy 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | (7+8)*2*(0,36*0,26+0,1*0,2)*0,012*7850*0,001*1,1 |  |  |  |  | 0,353 |  |  |
|  | VV |  |  |  | kotevní plechy 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | (7+10)*2*(0,36*0,26+0,1*0,2)*0,012*7850*0,001*1,1 |  |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  | VV |  |  |  | kotevní plechy 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  |  | (25+22)*2*0,3*0,24*0,01*7850*0,001*1,1 |  |  |  |  | 0,584 |  |  |
|  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 1,337 |  |  |

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 6:

Položka montáže 174 je v pořádku, položka dodávky lišty 175 je chyba, vyšší výměra však nepoškodí dodavatele. V rámci stavby bude účtováno skutečné dodání dle pol. 174. Není potřeba položku upravovat.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 7:

Dodávka materiálu je zohledněna v dodávce povrchových krytin navýšením výměry, proto jsou zohledněny i přesuny. Do položky lepení/pokládky lze ze strany dodavatele zahrnout i příplatek na řezání soklíků. Není potřeba úpravy položek.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 8:

Poznámka specifikace doplňuje minimální parametry položky, položka je specifikována i ve zprávě PD, platí poznámka.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 9:

Zadavatel důrazně odmítá výše uvedené výroky o úmyslu poškodit dodavatele/uchazeče, byly vybrány položky z nomenklatury blízké, doplněné přesnou specifikací, sice došlo k špatnému zatřídění položky - místo položky pro kobercové čtverce, do položky pro koberce v roli, doplňující specifikace je však jasně uvedena v těle položky, která je rozhodující. Oceňte čtverce.

Položky v rozporu se standardy PD nebo zárukou o dílo? Jak je myšlen dotaz? Je myšleno, že nebyla oddělena výměra lišt pro sprchu z výměry celkové lepené standardním tmelem, kde by mělo být flexibilní lepidlo na stěrce, kdy rozdíl v ceníkové ceně je asi 3Kč/m? Zadavatel nerozumí uvedené části dotazu.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 10:

Dodavatelé sbíjených vazníků provádí návrhy, statické výpočty v návaznosti na použité technologie spojování a jakost řeziva, dle jejich technologie a možnosti výroby, nebo dopravy. Z těchto důvodů není dopracována část zastřešení do požadovaných podrobností. Pro nabídku je zavazující geometrie vazníků, umístění objektu (z hlediska sněhové oblasti) a výška objektu. Vše je patrno z dokumentace.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 11:

Takové položky nebyly kontrolou nalezeny. Bez přesného určení položky nemůže zadavatel reagovat.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 12:

Hromosvod PD neobsahuje, neboť v čase přípravy se zpracování projektové dokumentace časově i technicky krylo s jinou připravovanou akcí na zateplení objektu, který měl navazovat na nástavbu. Proto také hromosvod projektová dokumentace neobsahuje. Hromosvod nebude v nabídce oceněn.

II.

Vzhledem k tomu, že dodatečné informace sice nemění zadávací podmínky, ale dodatečné informace mohou ovlivnit nabídkovou cenu, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která tak nově končí 21. 04. 2015 v 10:00 hodin. Tento termín je platný jak pro podání nabídek v listinné podobě, tak pro podání nabídek v elektronické podobě.

Nově se také upravuje termín pro otevírání obálek. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 04. 2015 v 10:00 hod. v sídle Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, v zasedací místnosti č. 9.

V Plzni dne 09. 04. 2015

Jana Dvorská

za administrátora

Centrální nákup, příspěvková organizace