| SPISOVÁ ZN.: | CN/14/CN/15 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 4096/15/CN |
| VYŘIZUJE: |  |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | Jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 17. 04. 2015 |

|  | Uchazečům podlimitní veřejné zakázky „Nemocnice Stod, nástavba 4. NP“ |  |
| --- | --- | --- |

Dodatečné informace č. 3

Stodská nemocnice a.s, IČO: 26361086, se sídlem Hradecká 600, 333 01 Stod (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím administrátora (Centrální nákup, příspěvková organizace), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Stod, nástavba 4. NP“, ev. č. VVZ: 505845.

I.

Zadavatel obdržel od dodavatelů následující dotazy (žádost o dodatečné informace):

Dotaz č. 29

3.5 Slaboproudé rozvody - DPS – 1.Sezn pr Tech zprava – 1.1.1. odst.3

„Navrhovaná kabeláž je na výslovné přání zadavatele v kategorii 7, ale výstavbu kabeláže v cat.7 by jsem aktuálně nedoporučoval řešit, protože pro tuto kategorii nejsou doposud přijaty mezinárodní standardy a ani standardizované jednotlivé komponenty. Tudíž není možné pro tuto kategorii provést certifikované měření. Aktuálně nejvyšší standardy jsou pro kategorii 6a (pro sítě o rychlosti 10Gbps s šířkou pásma 500MHz, cat.7 má stejnou rychlost a šířku pásma od 600MHz). Pro takovou kabeláž je možné provést certifikační měření, jsou dané normy a standardy pro taková měření. Navíc komponenty v cat.7 jsou neúměrně ve vyšší cenové relaci a pracnost jejich zapojení je taky mnohem vyšší. Doporučuju v dalším stupni projektové dokumentace tuto problematiku upřesnit a vyřešit.“

- Požadujeme dořešit před podáním cenové nabídky (viz výtah z TZ) s upřesněním kategorizace všech prvků.

Dotaz č. 30

D.1.1.1. Techn zprava-4.9. Výrobky PSV- f) Výrobky ostatní str.11- Protažení 3 ks nerez. komínů o průměru 300 mm. (ostatní pol. 34- Prodloužená třísložková nerezová komínová tělesa - 3ks, průměr 300 mm (od tří plynových kotlů v 2.PP))

- Požadujeme doplnit výkresovou dokumentaci (komíny jsou pravoúhlé - viz půdorys 4.NP) a doplnit příslušné položky do výkazu výměr.

Dotaz č. 31

PBR-NASTAV 4.NP – str.5 Požární uzávěry –„Požární dveře mezi chodbou 4.27 a stávající chodbou 4.01 jsou  s požární odolností EI 15 DP3-C3-Sm“

D.1.1.1 02-04 VYP PRVKU - D05- „dveře EI 15 DP3 - C3 - Sm  prosklené části  s PO EI 30 DP1“

- Požadujeme opravit rozpor. Dle oslovených výrobců není možné, aby sklo mělo jinou požární odolnost než okolní prvky.

Dotaz č. 32

D.1.1.1. Techn zprava - 4.10. Izolace - a) Tepelné izolace - str9 - odst. 2-„ ….stejně tak budou izolovány veškeré prostupy střechou“.

- Požadujeme doplnit výkresovou dokumentaci (prostupy nejsou v PD zakresleny) a doplnit příslušné položky do výkazu výměr.

Odpovědi zadavatele na jednotlivé dotazy v rámci poskytnutí Dodatečných informací č.3:

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 29:

Stanovení kabeláže v kategorii 7 byl požadavek budoucího uživatele a to vzhledem k rozvoji IT sítí využívaných ve zdravotnictví.

Dodavatel nacení předložený výkaz výměr.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 30:

Komínové zdivo nebylo zaměřeno, vychází se z dostupných podkladů. Předpoklad prodloužení vložkování o nástavbu u využitých komínů pro spalinové cesty tj. cca 5m pro komínový průduch, bude provedeno dle skutečnosti. Komínové zdivo je uvedeno v kubatuře.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 31:

Projektová dokumentace stanovuje minimální požadavky na požární dělicí konstrukce. Pokud nejde z některých důvodů provést požární uzávěr skládající se z několika částí dle PBŘ a to kvůli různým stupňům odolnosti, je nutno požární uzávěr provést v takovém stupni odolnosti, který odpovídá nejvyššímu stupni odolnosti jednotlivé části, z které se skládá požární uzávěr a to zároveň se zachováním dalších parametrů pro otvíravou část.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 32:

Projekt obsahuje rozhodující prostupy ve výkrese střechy, kde je nutno izolovat požárně tubusy světlovodu a odtah VZT od požárního podhledu po střešní plášť. Ve výkazu výměr VZT jsou uvedeny izolace v dostatečném rozsahu.

Dodavatel nacení předložený výkaz výměr.

II.

Vzhledem k tomu, že dodatečné informace nemění zadávací podmínky, pouze zpřesňují některé položky a lhůta pro podání nabídek byla již jednou prodloužena, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která tak končí 21. 04. 2015 v 10:00 hodin. Tento termín je platný jak pro podání nabídek v listinné podobě, tak pro podání nabídek v elektronické podobě.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 04. 2015 v 10:00 hod. v sídle Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, v zasedací místnosti č. 9.

V Plzni dne 17. 04. 2015

Jana Dvorská

za administrátora

Centrální nákup, příspěvková organizace