| SPISOVÁ ZN.: | CN/190/CN/15 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 9533/15/CN |
| VYŘIZUJE: |  |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| MOB.: | +420 777 357 965 |
| E-MAIL: | Jana.dvorska@cnpk.cz |
| DATUM: | 16. 10. 2015 |

|  | Uchazečům podlimitní veřejné zakázky „Opravy pavilonu „C“, slaboproudé rozvody a zařízení – SOUE Plzeň“ |  |
| --- | --- | --- |

Dodatečné informace č. 1

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, IČO: 69456330, se sídlem Vejprnická 56, 318 02 Plzeň (dále jen „zadavatel“), prostřednictvím administrátora (Centrální nákup, příspěvková organizace), poskytuje všem uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava pavilonu „C“, slaboproudé rozvody a zařízení – SOUE Plzeň“, ev. č. VVZ: 520867.

I.

Zadavatel obdržel od dodavatelů následující dotazy (žádost o dodatečné informace):

Dotaz č. 1

Žádáme o vysvětlení nebo upřesnění specifikace komponentů metalické části strukturované kabeláže:

- Patch Panel 24 portů RJ45 STP cat.6 1U management

- Patch cord UTP 3m

- Patchcord UTP 5m

- Kabel UTP cat6

Je požadována stíněná nebo nestíněná kabeláž cat.6?

Dotaz č. 2

Žádáme o stanovení designu (výrobce a typ) krytu datových zásuvek, pokud tyto mají být v jednotném provedení se zásuvkami 230V.

Dotaz č. 3

Žádáme o poskytnutí projektu PBŘ za účelem stanovení rozsahu a ceny provedení požárních ucpávek (viz. Kapitola 1.7 Technické zprávy)

Dotaz č. 4

V zadávací dokumentaci v odst. 11.1 na konci je požadavek na ocenění VŠECH položek, jinak bude nabídka vyřazena. Jak naložit s položkami s nulovou výměrou (např. napájecí přívody NN) nebo s položkami čistě montážními, kde materiál = 0,-Kč?

Dotaz č. 5

Žádáme o upřesnění položky „Demontáž telefonních přístrojů a jejich zpětné osazení“ (odkud, kam, množství a typ s ohledem na kompatibilitu s novou telefonní ústřednou)

Dotaz č. 6

Žádáme o upřesnění položky „Demontáž a zpětná montáž routeru a jeho nastavení“ (odkud, kam, typ, účel, jaké nastavení...)

Dotaz č. 7

Ve výkazu výměr je specifikován patch panel

|  | Patch Panel 24 portů RJ45 STP Cat.6 1U management | 16 | ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Což je patch panel pro stíněný kabel, ale kabel je specifikován jako nestíněný, navíc není zřejmé, zda má kabel plášť PVC nebo bezhalogenový LS0H. Má se tedy použít nestíněný kabel a nestíněné patch panely a nebo stíněný kabel a stíněné patch panely nebo je výkaz z správně? Jaký plášť má mít kabel?

| UTP Cat6 | Kabel UTP Cat6 | 25800 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dotaz č. 8

Je tam specifikována telefonní ústředna a to, že se budou demontovat a znovu připojovat telefonní přístroje. Otázka je jestli se musí dodržet přesně typ ústředny, který je tam specifikován nebo lze použít nějakou alternativu jiného výrobce. Záleží to i na stávajících přístrojích, které se mají přenášet. Pokud to budou systémové Siemens, asi jiná ústředna jiného výrobce použít nepůjde. Pokud se může použít jiná ústředna, potřeboval bych vědět konfiguraci tj. počty a typy vstupních linek a počty a typy poboček.

Odpovědi zadavatele na jednotlivé dotazy v rámci poskytnutí Dodatečných informací č.1:

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 1:

Kabeláž CAT 6 UTP nestíněná.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 2:

V pavilonu „B“, který již byl realizován, jsou použity datové zásuvky Legrand Mosaic – bílé.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 3:

Přílohou přikládáme v elektronické podobě následující soubory projektu PBŘ stavební části:

- Požárně bezpečnostní řešení stavby – PD nového vstupu, přístavby a vestavby šaten – SOUE Plzeň

- Požárně bezpečnostní řešení stavby – PD nového vstupu, přístavby a vestavby šaten – 1.NP - SOUE Plzeň

- Požárně bezpečnostní řešení stavby – Opravy pavilonu C - SOUE Plzeň

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 4:

Soupis prací včetně výkazu výměr (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace) obsahuje i položky, které již byly realizovány v rámci výstavby pavilonu „B“. Tyto položky mají ve sloupci „Zařízení, mn. jed.“ uvedenou hodnotu „0“ (nula) a tyto položky se nevyplňují (jedná se např. o položky „Napájecí přívody NN pro datové rozvody“, „kabel SYKFY 20x20x0,5, telefonní propoj do B“).

Ostatní položky, které mají ve sloupci „Zařízení, mn. jed.“ uvedenu nenulovou hodnotu je nutno ocenit a to buď ve sloupci „jednotková cena materiál“, nebo ve sloupci „jednotková cena montáž“, nebo v obou sloupcích dle charakteru oceňované položky a tím i po vynásobení počtem měrných jednotek ve sloupci „celkem cena materiál bez DPH“, nebo „celkem montáž bez DPH“, nebo obou opět dle charakteru oceňované položky.

Informace uvedená v Zadávací dokumentaci v odstavci 11.1., se tak týká případu, kdy by položka, která má uvedenu nenulovou hodnotu ve sloupci „Zařízení, mn. jed.“ nebyla oceněna vůbec - tedy ani ve sloupci „jednotková cena materiál“, ani ve sloupci „jednotková cena montáž“.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 5:

Položku „Demontáž telefonních přístrojů a jejich zpětné osazení“ zadavatel upřesňuje takto:

Demontáž běžných analogových přístrojů bude provedena ve stávající budově sídla Sportovního gymnázia – Plzeň, Táborská 28. Přístroje budou demontovány v jednotlivých kabinetech, kanceláří a na vrátnici. Následně budou v nových prostorech – Plzeň, Vejprnická 56, pavilon B, pavilon C, vstup vrátnice, zapojeny k nově instalované telefonní ústředně. Jedná se o 28 ks analogový přístroj, 1 ks fax, 3 ks systémový telefon Optipoint Siemens.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 6:

Položka „Demontáž a zpětná montáž routeru a jeho nastavení“ bude dořešena se správcem sítě Sportovního gymnázia. Pro sjednocení podmínek v rámci veřejné zakázky zadavatel stanovuje cenu této položky hodnotou 10 000 Kč (bez DPH). Uchazeči tedy jednotně u této položky, položku ohodnotí cenou 10 000 Kč (bez DPH) ve sloupci „jednotková cena montáž“.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 7:

Kabeláž CAT 6 UTP nestíněná, kabel bezhalogenový, ostatní kabely (hlavně „silo“) jsou PVC.

Odpověď zadavatele na Dotaz č. 8:

Typ telefonní ústředny je nutno zachovat dle popisu v Soupisu prací včetně výkazu výměr (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace) tak, aby bylo možné využívat systémové telefony a požadovaný způsob připojení k telefonnímu operátorovi, jednotlivé přesouvané související přístroje viz Odpověď zadavatele na Dotaz č. 5:

II.

Vzhledem k tomu, že dodatečné informace nemění zadávací podmínky, pouze zpřesňují některé položky, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která tak končí 26. 10. 2015 v 10:00 hodin. Tento termín je platný jak pro podání nabídek v listinné podobě, tak pro podání nabídek v elektronické podobě.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 26. 10. 2015 v 10:00 hod. v sídle Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, v zasedací místnosti č. 9.

Přílohy:

Soubory v elektronické podobě

- Požárně bezpečnostní řešení stavby – PD nového vstupu, přístavby a vestavby šaten – SOUE Plzeň

- Požárně bezpečnostní řešení stavby – PD nového vstupu, přístavby a vestavby šaten – 1.NP - SOUE Plzeň

- Požárně bezpečnostní řešení stavby – Opravy pavilonu C - SOUE Plzeň

V Plzni dne 16. 10. 2015

Jana Dvorská

za administrátora

Centrální nákup, příspěvková organizace