VI.

## Požárně  bezpečnostní  řešení  stavby

----------------------------------------------------

- stavba: 			Opravy pavilonu „C“, SOUE Plzeň

- místo stavby:		Plzeň, Vejprnická ulice

- stavebník:		Plzeňský kraj, Krajský úřad,

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- projektant PBŘS: 	Ludmila Veselá

č. autorizace: 0201133, IČO 468 54 835

Částkova 74, Plzeň, tel. 377 440 025, 603 445 114

- datum:			25.10.2014

- počet stránek: 	3 A4

### T e c h n i c k á   z p r á v a

------------------------------

Účelem projektové dokumentace je oprava pavilonu „C“, který se nalézá v areálu SOU elektrotechnického Plzeň. Areál se nachází v ulici Vejprnické, Plzeň,  k.ú. Skvrňany 722 596.

Objekt je nepodsklepený a má 3 nadzemní podlaží.

Pavilón byl využíván SOU elektrotechnickým, postaven byl v sedmdesátých letech 20. století. V 1. NP jsou společné šatny, v dalších podlažích učebny a zázemí. Vzhledem k nižšímu počtu studentů v současné době, jsou všechny patra pavilonu uvolněna pro Sportovní gymnázium – jeho učebny, kabinety,  zázemí.

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet s vyzdívanými stěnami, střecha je plochá. Pro potřeby nového uživatele budou provedeny především dispoziční úpravy vybouráním nebo naopak dozděním příček a otvorů, dále opravy podlah, omítek a instalací podle nové dispozice a vybavení.

Po úpravách bude v pavilonu 17 učeben, z toho v 1. NP a ve 3. NP vždy 4 kmenové, v 2. NP 5 kmenových, ostatní budou speciální. Dále zde bude 12 kabinetů, ředitelna, sborovna a další zázemí. Přístup je přes stávající spojovací krček, na který navazuje schodiště spojující všechna podlaží.

Všechny úpravy jsou obsaženy v projektové dokumentaci, která je podkladem pro požárně bezpečnostní řešení.

Z hlediska požární bezpečnosti se úpravy posuzují podle vyhl. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb., č. 268/2011 Sb. a podle příslušných norem, v daném případě podle ČSN 730834 jako změna staveb skup. I.

Podle ČSN 730834:

- čl. 3.2 a) - požární riziko se oproti původnímu využití nezvyšuje – nemění se využití 	pavilonu

- čl. 3.2 b), c) - nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob – v původním objektu byly pouze 	kmenové učebny, nově zde bude 13 kmenových učeben, ostatní budou speciální, do 	kterých studenti přecházejí, jinak nejsou obsazeny

- čl. 3.2 d) - nedochází k záměně funkce objektu, platí ČSN 730802

- čl. 3.2 e) - nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou ani k jiným  	podstatným stavebním změnám.

Podle ČSN 730834, čl. 3.3 a), b), f) dochází k úpravám konstrukcí a instalací a k dispozičním změnám, kterými nevznikají místnosti větší než 100 m2.

Dále jsou splněny  požadavky čl. 4:

- čl. 4 a), b)

Požární odolnost a tř. reakce na oheň u stáv. nosných konstrukcí  není měněna.

Na nenosné příčky nejsou požadavky.

Na povrchové úpravy stěn a stropů nejsou použity výrobky tř. reakce na oheň E nebo F 	– na izolace a podhledy nejsou použity hmoty, které při požáru jako hořící odkapávají 	nebo odpadávají.

Dveře, které budou měněny z upravovaných prostor podlaží, tj. z chodby  směrem do 	schodišťového prostoru, budou osazeny jako požární uzávěr EI 30 DP3 – C (C = 	samozavírač), čímž 	dochází ke zlepšení požární bezpečnosti v objektu, každé 	podlaží s učebnami je oddělené.

- čl. 4 c) - stávající požár. otevřené plochy nejsou měněny

- čl. 4 d), e), f) - úpravy instalací jsou navrženy pouze uvnitř dotčených prostorů, 	prostupy do schodišťového prostoru nebo stropem mezi podlažími budou utěsněny 	hmotami s tř. reakce na oheň A1 a s požární odolností EI 45 – podle ČSN 730834 je 	možné pro všechny stávající prostory počítat se III. stupněm požární bezpečnosti.

Elektroinstalace je napojena ze stávajícího rozvaděče měření objektu. V chodbách je 	nově navrženo orientační osvětlení se svítidly s vestavěným náhradním zdrojem. 	Objekt má hlavní vypínač el. energie.

Vzduchotechnická zařízení – u upravovaného hygien. zázemí bez přirozeného 	větrání budou instalovány ventilátory s navazujícím potrubím o průřezu do 40 000 	mm2, nikde nejsou požadované požární klapky.

- čl. 4 g) - stávající únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy, vedou stávající chodbou a 	schodištěm k východu z budovy.

U všech místností začíná  úniková cesta ve východu do chodby v souladu s ČSN 	730802, čl. 9.10.2. Učebny jsou menší než 100 m2 a obsazení osobami je počítáno 	max. 30 x 1,3 = 39 podle ČSN 730834.

Měněné dveře z chodby ke schodišti budou dvoukřídlové, zachován bude stejný 	rozměr. Na zajištěném křídle bude osazena „paniková klika“, která umožní otevření 	celých dveří při jakékoliv poloze zámku.

Úniková cesta bude označena příslušnými tabulkami podle ČSN ISO 3864.

- čl. 4 h) – v dotčených prostorách není požadavek na vytvoření samostatných požárních 	úseků podle ČSN 730802, čl. 5.3.2

- čl. 4 i) - v měněné části objektu nejsou zhoršeny parametry pro protipožární zásah.

Pro každé podlaží budou v chodbě osazeny čtyři přenosné hasicí přístroje práškové 	s hasicí  schopností 21A, s platnou revizí mohou být použity stávající.

Na stávající hadicové systémy bude doložena platná revize – provozuschopnost.

Další opatření nejsou požadována.

   