|  | 8 |
| --- | --- |

D.1.3

## Požárně  bezpečnostní  řešení  stavby

----------------------------------------------------

- stavba: 			Projektová dokumentace nového vstupu,

přístavby a vestavby šaten – SOUE Plzeň

- místo stavby:		Plzeň, Vejprnická ulice

k.ú. Skvrňany, k.č.p.p. 2204/2 a 2204/7

- stavebník:		Střední odborné učiliště elektrotechnické

Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

- projektant PBŘS: 	Ludmila Veselá

č. autorizace: 0201133, IČO 468 54 835

Částkova 74, Plzeň, tel. 377 440 025, 603 445 114

- datum:			24.1.2015

- počet stránek: 	10 A4

### T e c h n i c k á   z p r á v a

------------------------------

Účelem projektové dokumentace je přístavba šaten a nového vstupního portálu a vestavba šaten a úprava vstupu v objektu spojovacího krčku. Tato budova spojovacího krčku se nachází mezi pavilony „B“ a „C“ v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Budova spojovacího krčku je v součastné době využívána SOU Elektrotechnickým. Vzhledem k počtu studentů v posledních letech na SOU Eletrotechnickém a prostorám, které využívají, je možné uvolnit část budovy spojovacího krčku, všechna patra pavilonu „C“ (1.NP, 2.NP a 3.NP) a 1.NP pavilonu „B“, kam se může nastěhovat Sportovní gymnázium – jeho učebny a kabinety. Přístavba šaten a nového vstupního portálu a vestavba šaten a úprava vstupu v objektu spojovacího krčku bude sloužit pro potřeby Sportovního gymnázia.

Řešený objekt – budova spojovacího krčku má jedno nadzemní podlaží a skládá se z více částí. Dvě části budovy jsou zastropeny žebírkovou stropní konstrukcí a mezi těmito bloky se nachází nižší části budovy. Celý objekt je propojen spojovací chodbou, která je zastropena také na nižší úrovni. Z této chodby jsou pak přístupny i jednotlivé pavilony „A“, „B“ a „C“. Celá budova spojovacího krčku je zastřešena plochou střechou, která je nad žebírkovými stropy na vyšší úrovni a zbylá část budovy je zastřešena na stejné nižší úrovni. Objekt má obdélníkový půdorys (včetně vstupních teras) a je přístupný třemi samostatnými vstupy.

Tato projektová dokumentace řeší stavební úpravy části budovy spojovacího krčku a to vstupní prostor proti pavilonu „C“ včetně vybudování nového vstupního portálu a zrealizování nových šaten. Zbylé šatny budou umístěny ve stávajících prostorách.  Řešená část budovy spojovacího krčku se nachází na nižší části mezi objektem se 2 bytovými jednotkami a vyšší částí spojovacího krčku.

Přístavba je obdélníkového tvaru, je zastřešena plochou střechou, která navazuje na plochou střechu nižší části zastřešení stávajícího objektu. Nové stěny, obvodové i vnitřní, budou zděné z pórobetonu a budou zatepleny fasádním grafitovaným polystyrénem o tl. 100 mm. Střechu bude tvořit železobetonová monolitická stropní deska tl. 150 mm se střešním  pláštěm s tepelnými izolacemi a bitumenovou hydroizolací s posypem. Střecha bude lemovaná atikami.

Před vstupem je navržen nový vstupní portál, který se skládá ze dvou pilířů a nadpraží. Pilíře budou  monolitické žb. rozměru 500 x 800 mm a jsou obezděny pohledovými cihlami tl. 100 mm.

V přístavbě a vestavbě do objektu jsou navrženy 3 místnosti nových šaten s počtem skříněk 68+69+70 = 207 skříněk celkem.

Ve stávající vstupní hale vzniká vrátnice, sklad a zádveří.

Ve stávajících šatnách budou provedeny dispoziční  úpravy dozděním dělících příček a osazením nových dveří do chodby. V těchto šatnách bude 272 skříněk.

Všechny úpravy jsou obsaženy v projektové dokumentaci, která je podkladem pro požárně bezpečnostní řešení.

Z hlediska požární bezpečnosti se úpravy posuzují podle vyhl. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb., č. 268/2011 Sb. a podle příslušných norem, v daném případě podle ČSN 730834 jako změna staveb skup. I a II.

Objekt je nevýrobní, podle učebních pavilonů jsou započítána 3 nadzemní užitná podlaží, konstrukční systém je nehořlavý – DP1.

Šatny, učebna

Z chodby je přístupno 7 šaten, každá je samostatnou místností a samostatným požárním úsekem.

Pro jeden PÚ je proveden výpočet požárního rizika podle ČSN 730802 - pv = 53,9  kg/m2 a PÚ se potom zařazuje do III. stupně požární bezpečnosti. V šatnách jsou započítány dřevěné skříňky.

Do III. SPB jsou zařazeny všechny požární úseky šaten.

Dispozičními úpravami je měněna i učebna vedle šaten a je řešena rovněž jako samostatný požární úsek. Nahodilé požární zatížení je nižší než v šatnách, požární úsek je tedy zařazen přímo do III. stupně požární bezpečnosti.

Velikost uvedených požárních úseků vyhovuje.

### Stavební konstrukce

se posuzují podle ČSN 730802, tab. 12., pol. pro poslední nadzemní podlaží, dále podle ČSN 730810, ČSN 730821 a Eurokódů:

- požární stěny – požad. REI a EI 30 – jedná se o stěny ohraničující každý PÚ, zděné stěny z pórobetonu tl. 300 mm vyhovují

- požární stropy – požad. REI 30 – stávající i nový železobetonový strop vyhovuje

- požární uzávěry – požad. EI 30 DP3 – C (C = samozavírač) – jedná se o dveře z chodby – bude doložen atest

- obvod. stěny – požad. REW 30 – stěny jsou zděné – vyhovují. Zateplení bude provedeno v souladu s ČSN 730810, čl. 3.1.3.1 (zateplení se hodnotí jako celek včetně upevňovacích prvků) s třídou reakce na oheň alespoň „B“, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou – na reakci na oheň bude doložen atest. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 – bude doložen atest.

- nosné konstrukce v PÚ – požad. R 30 – jedná se o vnitřní zděné pilíře a želbet. průvlaky - vyhovují

- střešní plášť – je stávající, požární odolnost není požadovaná, je nad požárním stropem

Z opačné strany požárně dělící konstrukce rovněž vyhovují, pro stávající prostory se předpokládá max. III. SPB.

## Evakuace

Obsazení osobami je stanoveno podle ČSN 730834, čl. 5.6.9 b) a podle projektovaného počtu skříněk v šatnách:

- 68 x 1,3 = 88 osob – v pěti šatnách

- 69 x 1,3 = 90 osob – v jedné šatně

- 70 x 1,35 = 91 osob – v jedné šatně

Osoby neschopné samostatného pohybu nebo s omezenou schopností pohybu nejsou započítány, vyskytují se zde jednotlivě nebo náhodně, více než 90 % osob je schopných samostatného pohybu.

Začátek únik. cesty je vždy v nejzazším místě šaten. Uvnitř místností se jedná o nechráněnou únikovou cestu. Její mezní délka pro a = 0,98 je 26 m. Skutečná délka do chodby, kde navazují dvě únikové cesty, je cca 9 m. Jedním únikovým pruhem po rovině lze evakuovat 62 os., nutná šířka ÚC je pro každou šatnu 1,5 únik. pruhu, tj. u dveří 0,8 m.

Dveře ze šaten se otevírají ve směru úniku, tj. do chodby a budou bez prahu.

Z navazující podélné chodby vede několik východů. Schodiště z každého pavilonu ústí do spojovací chodby, z které proti schodišti navazuje východ na volné prostranství.

V části chodby mezi pavilonem „B“ a „C“ dochází ke zvýšení počtu evakuovaných osob oproti stávajícímu stavu vzhledem k soustředění šaten do tohoto prostoru. Celkový počet evakuovaných osob je 621 a je počítáno, že může nastat situace, kdy budou všechny šatny obsazené.

V chodbě jsou započitatelné vždy dvě únikové cesty, jedna k východu proti pavilonu „C“, druhá k východu proti pavilonu „B“. Tyto únikové cesty jsou řešeny podle ČSN 730834.

Chodba je prostorem bez požárního rizika podle požadavku ČSN 730834, čl. 5.3.6 a), který smí být užit jako částečně chráněná únik. cesta.

Tato úniková cesta je řešena jako částečně chráněná s větráním podle ČSN 730834, čl. 5.6.1 b2). Mimo uvedených východů jsou v opačné stěně chodby okna, je tedy zajištěno příčné větrání.  Plocha chodby pro evakuaci je cca 200 m2, nutná plocha pro větrání je 3,75% z této plochy podle ČSN 730834, čl. 5.6.5 = 7,5 m2. Pro východy je započítáno 4x 0,9 m = 3,6 m2. U oken bude zajištěná otevíravá plocha alespoň 3,9 m2. Otevírání bude vždy z podlahy chodby.

V uvedeném prostoru je požární zatížení menší než 15 kg/m2, od ostatních prostorů je oddělen zděnými stěnami a stropem s vyšší odolností než je požadovaných EI 15 DP1 nebo DP2, komunikační otvory - vstupy do všech prostor  jsou uzavřeny dveřmi bez požadavku na požární odolnost nebo novými požárními uzávěry podle výše uvedených požárních úseků.

Pro uvedené dvě částečně chráněné ÚC je stanovena mezní doba evakuace 6 minut podle ČSN 730834, tab. 1. Započitatelná šířka ÚC je max. 4 únikové pruhy = 2,2 m podle čl. 5.6.12, i když je v daném případě šířka větší. Délka ÚC od šaten k nejbližšímu východu, tj. proti pavilonu „C“ je 30 m, k druhému východu 45 m.

Pravděpodobná doba únikové cesty je posouzena výpočtem podle ČSN 730802, čl. 9.12, přičemž je započítaná celá délka ÚC chodbou a plný počet osob:

0,75 x 75	   621 x 1

tu = ---------------- +  --------------- =   4,7 min.

35		   50 x  4

Dveře na únikové cestě se otevírají ve směru úniku a budou bez prahu (i dveře na volné prostranství). U každých dvoukřídlových dveří je započítané jedno dveřní křídlo o šířce 0,9 m, tj. celkem 4x 0,9 m (druhé křídlo dvoukřídlových dveří může být zajištěné. Za provozu školy musí být tyto východy dostupné, tzn. zevnitř neuzamčené – vyhovuje kování zevnitř klika, zvenku koule nebo „paniková klika“.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802. Požárně otevřenou plochou je v každém PÚ šaten pouze okno. Nutný odstup je 2,45 m. Tento požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt ani mimo hranice stavebního pozemku.

U učebny se odstupové vzdálenosti podle ČSN 730834, čl. 5.9.1 neposuzují: obestavěný prostor objektu se nezvětšuje, šířky ani výšky požárně otevřených ploch se nemění, součin (p . c) se o více než 30 kg/m2 nezvyšuje.

Zateplením fasády izolací tl. 100 mm není překročeno množství uvolněného tepla přes 150 MJ/1 m2, stěny tedy nejsou podle ČSN 730802, čl. 8.4.5 požárně otevř. plochou – zateplení bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s polystyrenem o hmotnosti cca 20 kg/m2, např. typ  Baumit EPS-F (0,10 x 20 x 39 = 78 MJ/1 m2).

V opačném směru jsou odstupy  považované rovněž za vyhovující, nemění se a úpravy na ně namají vliv.

V ý p o č e t

Požární úsek dle ČSN 73 0802 : Šatna

Počet užitných podlaží v budově	3	[-]

Výška budovy h	7,2	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v budově	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

PolohaUseku	nadzemní podl.

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.03 - šatna | 28,42 | 2,77 | 50 | 10 | 0 | 1 | 0,9 | 3,60/1,50 | 1 | 0 | 14.1.b |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	53,93	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	28,42	[m2]

Koeficient n	0,093

Koeficient k	0,142

Plocha otvorů pož.úseku So	3,60	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,50	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,04

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,77	[m]

Požární zatížení p	60,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,98

Koeficient b	0,91

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	929,38	[°C]

Čas zakouření te 	2,12	[min]

Maximální délka pož.úseku 	63,75	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	40,67	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 592,50	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	3,34

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,79)

Počet hasicích jednotek	5

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 705,20).

Odstupy:

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW/m2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 1,5 | 2,4 | 3,60 | 100,00 | 53,93 | 118,51 | 2,45 |  |

Sklad

Požární riziko je určeno výpočtem podle ČSN 730802 na pv = 43,7  kg/m2 a PÚ se potom zařazuje do III. stupně požární bezpečnosti. Je započítán sklad kancelářských potřeb.

Sklad nepřesahuje limit půdorysné plochy podle ČSN 730845.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

Stavební konstrukce

se posuzují dle ČSN 730802, tab. 12, pol. pro poslední nadzemní podlaží, dále podle  ČSN 730810, ČSN 730821 a podle Eurokódů:

- požární stěny – požad. REI a EI 30 – jedná se o stěny ohraničující PÚ, zděné stěny z pórobetonu tl. minim. 100 mm vyhovují

- požární stropy – požad. REI 30 – stávající železobetonový strop vyhovuje

- požární uzávěry – požad. EI 30 DP3 – C (C = samozavírač) – jedná se o dveře z chodby – bude doložen atest

- obvod. stěny – požad. REW 30 – stěny jsou zděné – vyhovují. Zateplení bude provedeno v souladu s ČSN 730810, čl. 3.1.3.1 (zateplení se hodnotí jako celek včetně upevňovacích prvků) s třídou reakce na oheň alespoň „B“, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou – na reakci na oheň bude doložen atest. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 – bude doložen atest.

- střešní plášť – je stávající, požární odolnost není požadovaná, jenad požárním stropem

## Evakuace

Začátek únik. cesty je počítán od východu ze skladu do chodby podle ČSN 730802, čl. 9.10.2 a dále je úniková cesta stávající.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802. Požárně otevřenou plochou je pouze okno. Nutný odstup je 2,0 m. Tento požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt ani mimo hranice stavebního pozemku.

Zateplením fasády izolací tl. 100 mm není překročeno množství uvolněného tepla přes 150 MJ/1 m2, stěny tedy nejsou podle ČSN 730802, čl. 8.4.5 požárně otevř. plochou – zateplení bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s polystyrenem o hmotnosti cca 20 kg/m2, např. typ  Baumit EPS-F (0,10 x 20 x 39 = 78 MJ/1 m2).

V opačném směru jsou odstupy  považované rovněž za vyhovující, nemění se a úpravy na ně namají vliv.

V ý p o č e t

Požární úsek dle ČSN 73 0802 : Sklad

Počet užitných podlaží v budově	3	[-]

Výška budovy h	7,2	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v budově	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

PolohaUseku	nadzemní podl.

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.06 - sklad | 9 | 2,77 | 75 | 10 | 0 | 1 | 0,9 | 2,70/1,50 | 1 | 0 | 1.7.a |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	43,74	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	9,00	[m2]

Koeficient n	0,221

Koeficient k	0,191

Plocha otvorů pož.úseku So	2,70	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,50	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,07

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,77	[m]

Požární zatížení p	85,00	[kg.m-2]

Koeficient a	0,99

Koeficient b	0,52

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	898,08	[°C]

Čas zakouření te 	2,11	[min]

Maximální délka pož.úseku 	63,38	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	40,47	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 565,12	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,12

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,45)

Počet hasicích jednotek	3

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=765,00).

Odstupy:

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW/m2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 1,5 | 1,8 | 2,70 | 100,00 | 43,74 | 106,64 | 2,01 |  |

### Požární voda, protipožární zásah

Potřeba požární vody je hrazena z hydrantové sítě města stejně jako pro celý objwekt.

Hadicový systém pro první zásah není samostatně pro řešené požární úseky požadován.

# Příjezdové komunikace jsou stávající až ke vstupům do objektu.

Pro řešené požární úseky jsou požadovány 6 přenosné hasicí přístroje. Osazeny budou v chodbě před šatnami. Vyhovující jsou PHP práškové s hasicí schopností 21A.

# Technická zařízení

Veškeré úpravy instalací pro výše uvedené požární úseky budou provedeny dle platných norem a předpisů, napojeny jsou na stávající rozvody.

Prostupy ze sousední chodby nebo mezi požárními úseky budou utěsněny hmotami s tř. reakce na oheň A1 a s požární odolností EI 30 – platí ČSN 730802 a ČSN 730810, čl. 6.2.

### Požárně bezpečnostní zařízení

jako je elektrická požární signalizace, samočinné stabilní hasicí zařízení a samočinné odvětrací zařízení, nejsou podle ČSN 730802 a ČSN 730875 požadována.

Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky

Příslušnými tabulkami podle ČSN ISO 3864 bude označen směr únik. cesty až k východům z budovy.

Dále budou označena elektrická zařízení a uzávěry energií.

Ostatní úpravy

ve vstupní hale jsou řešeny podle ČSN 730834 jako změna staveb skup. I:

- čl. 3.2 a) - požární riziko se v řešených prostorách oproti původnímu využití nezvyšuje o 	více než 15 kg/m2

- čl. 3.2 b), c) – únikové cesty jsou výše posouzeny jako vyhovující

- čl. 3.2 d) - nedochází k záměně funkce objektu, platí ČSN 730802

- čl. 3.2 e) - nedochází ke změně dotčené části nástavbou, vestavbou, přístavbou ani k jiným  	podstatným stavebním změnám.

Podle ČSN 730834, čl. 3.3 a), b), f) dochází k úpravám konstrukcí a instalací a k dispozičním změnám, kterými nevznikají místnosti větší než 100 m2.

Dále jsou splněny  požadavky čl. 4:

- čl. 4 a), b)

Požární odolnost a tř. reakce na oheň u stáv. nosných konstrukcí  není měněna.

Na nenosné příčky nejsou požadavky.

Na povrchové úpravy stěn a stropů nejsou použity výrobky tř. reakce na oheň E nebo F 	– na izolace a podhledy nejsou použity hmoty, které při požáru jako hořící odkapávají 	nebo odpadávají.

Dveře, které budou osazeny z chodby do nového zádveří, budou osazeny s otevíráním 	ve směru úniku a budou bez prahu.

- čl. 4 c) - stávající požár. otevřené plochy nejsou měněny

- čl. 4 d), e), f) - úpravy instalací jsou navrženy pouze uvnitř dotčených prostorů, 	prostupy mezi chodbou a novými PÚ budou utěsněny hmotami s tř. reakce na oheň A1 	a s požární odolností EI 30, směrem do pavilonu EI 45 – podle ČSN 730834 je možné 	pro stávající prostory počítat se III. stupněm požární bezpečnosti.

- čl. 4 g) - stávající únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy, ale vzhledem k nově 	řešeným šatnám je úniková cesta chodbou posouzena a vyhovuje

Úniková cesta bude označena příslušnými tabulkami podle ČSN ISO 3864.

- čl. 4 h) – v dotčených prostorách není požadavek na vytvoření samostatných požárních 	úseků podle ČSN 730802, čl. 5.3.2

- čl. 4 i) - v měněné části objektu nejsou zhoršeny parametry pro protipožární zásah.

Pro chodbu s vrátnicí budou v chodbě osazeny dva přenosné hasicí přístroje práškové 	s hasicí  schopností 21A.

Další opatření nejsou požadována.

   