## Rekapitulace
Zařízení | Popis | Cena Dodávky | Cena Montáže | Cena celkem | Váha celkem
1 | Biochemie - klima |  |  | 0
2 | Transfuz. sklad - klima |  |  | 0
3 | Sociální zařízení |  |  | 0
4 | Šatna |  |  | 0
5 | Lékárna klima |  |  | 0
6 | Laboratoř - klima |  |  | 0
7 | Sklad 2.NP - klima |  |  | 0
8 | Sklad 2. NP |  |  | 0
9 | Montážní material |  |  | 0
10 | Nátěry |  |  | 0
11 | Izolace |  |  | 0
| Celkem vzduchotechnika |  |  | 0
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady na dopravu (3,0% z ceny dodávek)
Přesun strojů a zařízení (1,00 Kč/kg)
Přesun potrubí (1,00 Kč/kg)
Podíl přidružených výkonů (1,6% z ceny montáže)
Komlexní vyzkoušení (40 hodin)
Zaregulování VZT (40 hodin)
Zaškolení obsluhy (40 hodin)
| CELKEM: | 0 | 0 | 0
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Rozpočet
Zařízení Pozice | Položka | Počet | MJ | Dodávka jednotk. | Dodávka celkem | Montáž jednotk. | Montáž celkem | Váha jednotk. | Váha celkem
1 | Biochemie - klima
Multi Split systém s tepelným čerpadlem ve složení:
1.001 | Kondenzační jednotka Qch=7,0 kW, Qt=8,4 kW, U=230 V, celk..délka potrubí 70 m, max.převýšení 25 m, COP=4,69, EER=4,21, inverter | 1 | ks
1.002 | Kazetová vnitřní jednotka do rastru 600x600 mm, vč. kabelového ovladače | 2 | ks
1.002a | Čelní panel pro kazetovou jednotku | 2 | ks
1.003 | Potrubí chladiva (svazek) + sděl. kabel | 35 | bm
CELKEM
2 | Transfuz. sklad - klima
Split systém s tepelným čerpadlem ve složení:
2.001 | Kondenzační jednotka Qch=3,4 kW, Qt=4,0 kW, U=230 V, celk..délka potrubí 15 m, max.převýšení 10 m, COP=3,64, EER=3,21, inverter | 1 | ks
2.002 | Kazetová vnitřní jednotka do rastru 600x600 mm, vč. kabelového ovladače | 1 | ks
2.002a | Čelní panel pro kazetovou jednotku | 1 | ks
2.003 | Potrubí chladiva (svazek) + sděl. kabel | 15 | bm
CELKEM
3 | Sociální zařízení
3.001 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. d=160 mm dvouotáčkový | 5 | ks
3.001a | Rychloupínací spona d= 160 mm | 10 | ks
3.002 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. d=125 mm dvouotáčkový | 1 | ks
3.002a | Rychloupínací spona d= 125 mm | 2 | ks
3.003 | Zpětná klapka komaxit d=160 mm, těsná | 5 | ks
3.004 | Zpětná klapka komaxit d=125 mm, těsná | 1 | ks
3.005 | Ohebná hadice tlumící d= 160 5m bal.zvuk.izol. | 2 | ks
3.006 | Ohebná hadice tlumící d= 127 5m bal.zvuk.izol. | 1 | ks
3.007 | Ohebná hadice tlumící d= 102 5m bal.zvuk.izol. | 1 | ks
3.008 | Tal.ventil.kov.odvodní d= 160 + kroužek | 4 | ks
3.009 | Tal.ventil.kov.odvodní d= 125 + kroužek | 1 | ks
3.010 | Tal.ventil.kov.odvodní d= 100 + kroužek | 2 | ks
3.011 | Výfuková hlavice-SPIRO VHO 200 | 1 | ks
3.012 | Výfuková hlavice-SPIRO VHO 160 | 1 | ks
3.013 | Spiro potrubí pozink D 200 | 10 | bm
3.014 | Spiro potrubí pozink D 160 | 23 | bm
3.015 | Spiro potrubí pozink D 125 | 2 | bm
3.016 | Spiro potrubí pozink D 100 | 3 | bm
3.017 | Oblouk 90°- SPIRO 160 | 10 | ks
3.018 | Oblouk 90°- SPIRO 125 | 3 | ks
3.019 | Oblouk 90°- SPIRO 100 | 4 | ks
3.020 | Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/160 | 5 | ks
3.021 | Odbočka dvojitá 90°-SPIRO 200/160 | 1 | ks
3.022 | Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/125 | 1 | ks
3.023 | Přechod osový -SPIRO 160/100 | 2 | ks
3.024 | Mřížka SMU-20.0 600 x 150 TPJ 48-12-80 uzavřená | 2 | ks
| Koncový kryt-SPIRO DF 160 | 1 | ks
| Koncový kryt-SPIRO DF 200 | 2 | ks
CELKEM
4 | Šatna
4.001 | Ventilátor diagon.do kruh.potr. d=160 mm dvouotáčkový | 1 | ks
4.001a | Rychloupínací spona d= 160 mm | 2 | ks
4.002 | Zpětná klapka komaxit d=160 mm, těsná | 1 | ks
4.003 | Ohebná hadice tlumící d= 160 5m bal.zvuk.izol. | 1 | ks
4.004 | Tal.ventil.kov.odvodní d= 160 + kroužek | 1 | ks
4.005 | Spiro potrubí pozink D 160 | 4 | bm
4.006 | Oblouk 90°- SPIRO 160 | 1 | ks
CELKEM
5 | Lékárna klima
Split systém s tepelným čerpadlem ve složení:
5.001 | Kondenzační jednotka Qch=4,8 kW, Qt=5,0 kW, U=230 V, celk..délka potrubí 40 m, max.převýšení 30 m, COP=3,42, EER=3,40, inverter | 1 | ks
5.002 | Podstropní klima jednotka vč. kabel. ovladače | 1 | ks
Zařízení Pozice | Položka | Počet | MJ
5.003 | Potrubí chladiva (svazek) + sděl. kabel | 18 | bm
CELKEM
6 | Laboratoř - klima
Split systém s tepelným čerpadlem ve složení:
6.001 | Kondenzační jednotka Qch=3,4 kW, Qt=3,8 kW, U=230 V, celk..délka potrubí 15 m, max.převýšení 10 m, COP=3,64, EER=3,21, inverter | 1 | ks
6.002 | Konvertibilní (podstropní) jednotka vč. kabel. ovladače | 1 | ks
6.003 | Potrubí chladiva (svazek) + sděl. kabel | 18 | bm
CELKEM
7 | Sklad 2.NP - klima
Split systém s tepelným čerpadlem ve složení:
7.001 | Kondenzační jednotka Qch=9,5 kW, Qt=10,5 kW, U=230 V, celk..délka potrubí 50 m, max.převýšení 30 m, COP=3,41, EER=3,42, inverter | 1 | ks
7.002 | Podstropní klima jednotka vč. kabel. ovladače | 1 | ks
7.003 | Potrubí chladiva (svazek) + sděl. kabel | 7 | bm
CELKEM
8 | Sklad 2. NP
8.001 | Ventilátor ax.stěnový d= 250 | 1 | ks
8.001a | Regulátor otáček pod omítku | 1 | ks
8.002 | Spiro potrubi pozink D 250 | 2 | bm
8.003 | Žaluz. klapka přetlaková d= 250 | 1 | ks
CELKEM
9 | Montážní material
| Montážní, těsnící a spojovací material | 120 | kg
CELKEM
10 | Nátěry
| Nátěr potrubí základ+ 1x vrchní na montáži | 7 | m2
CELKEM
11 | Izolace
| Tepelná izolace z miner. vlny v Al-fólii | 15 | m2
CELKEM
Zařízení Pozice | Položka | Počet | MJ | Dodávka jednotk. | Dodávka celkem | Montáž jednotk. | Montáž celkem | Váha jednotk. | Váha celkem
74.050 | Potrubi ctyrhranne sk.I PM 12 0403 -pozinkovany plech
| do obvodu 1050 mm/ 10% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 20 | bm | 405.6 | 8112 | 101.4 | 2028 | 10 | 200
| do obvodu 1500 mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 39 | bm | 631.8 | 24640.2 | 157.9 | 6158.1 | 14 | 546
| do obvodu 1890 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 10 | bm | 891.8 | 8918 | 222.9 | 2229 | 17 | 170
| do obvodu 2630 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 4 | bm | 1318.2 | 5272.8 | 329.6 | 1318.4 | 33 | 132
| do obvodu 3500 mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 7 | bm | 1911 | 13377 | 477.8 | 3344.6 | 43 | 301
| Demontáz potrubí sk.I pozink ON 12 0403 | 30 | bm | 0 | 0 | 380 | 11400 | 43 | 1290
| CELKEM |  |  |  | 533373.5 |  | 147953.9 |  | 2975.4
75 | Posilovna
75.001 | GEA - AT-picco 10.05 IVBV prívod vč. frekvenčního měniče, parametry viz příloha TPJ | 1 | ks | 139682 | 139682 | 20952.3 | 20952.3 | 10 | 10
75.002 | GEA - AT-picco 10.05 IVBV odvod vč. frekvenčního měniče, parametry viz příloha TPJ | 1 | ks | 91759 | 91759 | 13763.9 | 13763.9 | 10 | 10
75.003 | Kondenzační jednotka GEA - KAOS 3OU s plynulou regulací | 1 | ks | 61443 | 61443 | 9216.5 | 9216.5 | 10 | 10
75.004 | Potrubí chladiva (svazek) + sdel. kabel | 20 | ks | 1000 | 20000 | 150 | 3000 | 10 | 200
75.005 | Protidestová zaluzie 1000 x 400 PZA - P | 1 | ks | 1192.8 | 1192.8 | 178.9 | 178.9 | 7.7 | 7.7
75.006 | Deskovy tlumic hluku PN 120490 200 x 310 provedení .3 | 2 | ks | 642 | 1284 | 96.3 | 192.6 | 0 | 0
75.007 | Pozární klapka PKTM tesná .50 250 x 300 | 1 | ks | 14462 | 14462 | 2169.3 | 2169.3 | 0 | 0
75.008 | Pozární klapka PKTM tesná .50 200 x 300 | 1 | ks | 14308 | 14308 | 2146.2 | 2146.2 | 0 | 0
75.009 | Drallová vyúst Trox TDF-SA-Q-Z-H-M/400 | 6 | ks | 4061 | 24366 | 609.1 | 3654.6 | 10 | 60
75.010 | Ohebná hadice SONOFLEX MI 203 10m bal.zvuk.izol. | 1 | bm | 357 | 357 | 89.2 | 89.2 | 0 | 0
75.011 | Drallová vyúst Trox TDF-SA-Q-A-H-M/400 | 4 | ks | 3153 | 12612 | 472.9 | 1891.6 | 10 | 40
75.012 | Oblouk 90°- SPIRO 200 | 2 | ks | 382.2 | 764.4 | 95.5 | 191 | 1.6 | 3.2
75.013 | Spiro potrubí pozink D 400 | 5 | bm | 357.5 | 1787.5 | 89.4 | 447 | 8.4 | 42
75.014 | Oblouk 90°- SPIRO 400 | 1 | ks | 994 | 994 | 248.5 | 248.5 | 7 | 7
75.015 | Protidestová stríska-SPIRO RH 400 | 1 | ks | 1744.4 | 1744.4 | 261.7 | 261.7 | 7.8 | 7.8
75.016 | Pozární klapka PKTM tesná .50 400 x 250 | 1 | ks | 14728 | 14728 | 2209.2 | 2209.2 | 0 | 0
75.017 | Potrubí ctyrhranné sk. I PM 12 0403 - pozink. plech | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75.050 | do obvodu 3500 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 2 | bm | 1723.8 | 3447.6 | 430.9 | 861.8 | 43 | 86
75.051 | do obvodu 2630 mm/100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 2 | bm | 1674.4 | 3348.8 | 418.6 | 837.2 | 33 | 66
75.052 | do obvodu 1890 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 26 | bm | 839.8 | 21834.8 | 209.9 | 5457.4 | 17 | 442
75.053 | do obvodu 1500 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 10 | bm | 715 | 7150 | 178.8 | 1788 | 14 | 140
75.054 | do obvodu 1050 mm/ 10% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | 22 | bm | 405.6 | 8923.2 | 101.4 | 2230.8 | 10 | 220
| CELKEM |  |  |  | 446188.5 |  | 71787.7 |  | 1351.7
93 | Montazni material
| Montázní spojovací a tesnící material | 180 | kg | 180 | 32400 | 27 | 4860 | 1 | 180
| CELKEM |  |  |  | 32400 |  | 4860 |  | 180
95 | Izolace
| Pozární izolace-min.plst tl.4cm, na trny, v Al folii (atest EI 45 min) | 75 | m2 | 428.4 | 32130 | 64.3 | 4822.5 | 5.5 | 412.5
| Desky z min.plsti tl.4cm,na trny v Al folií (tepelná a hluková izolace | 90 | m2 | 369.6 | 33264 | 55.4 | 4986 | 3.5 | 315
| CELKEM |  |  |  | 65394 |  | 9808.5 |  | 727.5
96 | Natery
| Dvojnásobny náter potr. a konzol základ+ 1x vrchní na montázi | 50 | m2 | 180 | 9000 | 27 | 1350 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 9000 |  | 1350 |  | 0