Sp. zn: CN/265/CN/15

Č. j.: 466/16/CN

Dodatečné informace č. 1

Název veřejné zakázky:

„Stodská nemocnice, a.s. – nový evakuační výtah“

Zadavatel: 		Plzeňský kraj

Se sídlem: 	Škroupova 18, 301 36 Plzeň

IČ:	70890366

Zastoupený:	JUDr. Zdeňkou Liškovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a majetku

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o vyjádření zda jako nosné prostředky pro evakuační výtah pro Stodskou nemocnici a.s. lze použít i ploché polyuretanové lana?

Odpověď zadavatele č. 1:

Použití polyuretanových lan je možné, za podmínky dodržení potřebné nosnosti a při respektování požárně bezpečnostního řešení (jedná se o evakuační výtah).

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

ještě prosím o informaci, zda je výkon motoru min. 13 kW a velikost rozvaděče 450x300x2100mm obligatorní a nelze je tedy měnit?

Odpověď zadavatele č. 2:

Výkon motoru je stanoven jako minimální, uchazeč tedy může nabídnout výtah s výkonem motoru 13 kW a více. Rozměry rozvaděče jsou orientační a lze je měnit za podmínky dodržení všech stanovených technických parametrů evakuačního výtahu.

Uchazeči jsou povinni reflektovat znění dodatečných informací ve své nabídce.

Vzhledem k tomu, že dodatečné informace nemění zadávací podmínky, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která tak končí 16. 2. 2016 v 10:00 hodin. Tento termín je platný jak pro podání nabídek v listinné podobě, tak pro podání nabídek v elektronické podobě.

V Plzni dne 11. 2. 2016

__________________________

za pověřenou osobu

Mgr. Lucie Moulisová