Sp. zn: CN/166/CN/16

Č. j.: 6152/16/CN

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

„Oprava kamerového systému ve Stodské nemocnici, a.s.“

Zadavatel: 	Stodská nemocnice, a.s.

Se sídlem: 	Stod, Hradecká 600, PSČ 333 01

IČO:		26361086

Zastoupený:	MUDr. Alanem Sutnarem, Ph.D., předsedou představenstva

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o zodpovězení následujících otázek:

- Kolik metrů kabelů a jak bude kabeláž uložena pro kamerový systém, pro EZS a pro přístupový systém?

- Co se rozumí pod položkou spoj budova - vodárna? O jaký spoj se jedná, jak dlouhý a jak má být řešen?

- V objektu je již vizualizační software, který zaštiťuje kamerový systém a systém EZS?

- V případě nového vizualizačního software je požadováno přes tento software ovládání zámků?

- Přístupový systém je požadován součástí systému EZS? Případně je požadavek na samostatný přístupový systém?

- Zámky k ovládaným dveřím pomocí čtečky jsou také dodávkou, nebo již ve dveřích jsou?

Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele č. 1:

Dobrý den,

1.   Metráž kabelů není možno s přesností určit z důvodu různých variant uložení a technologických postupů dle potenciálních dodavatelů. Možnosti jsou tahat kompletní kabeláž ze dvou míst, v mezipatrech může být v podhledu zřízena malá racková skříň pro rozvody na konkrétním patře. Toto jsou varianty závislé na individuálním dodavateli a ovlivňují délku kabeláže.

Kabeláž bude ve velké části vedena v kazetovém podhledu. V mezipatrech bude nutno vytvořit mezipatrový svislý průchod chráněný lištou. Dále kabeláž prochází požárními zónami. Tudíž jsou nutné požární ucpávky. V místech, kde nebude možno vedení v kazetovém stropu, bude vedení chráněno lištou.

2.  V zadání je tento spoj uveden volně, bez zvolené technologie atd. Jedná se o spoj ke kameře, která bude umístěna na vodárně, což je budova vzdálená cca 90 metrů od hlavní budovy. Možnosti spoje jsou volné a to buď kabelový kopaný, kabelový tahaný po veřejném osvětlení, tahaný po stromořadí, wifi most atd. Konkrétní technologii si může zvolit každý dodavatel sám.

3.   V současné době není implementován vizualizační software pro EZS a kamerový systém.

4.    Podmínkou není ovládání zámků, samozřejmě, pokud bude implementováno, bude to mít kladný dopad.

5.    Přístupový systém může být součástí EZS i samostatným celkem, konkrétní řešení nepožadujeme.

6.    Zámky/štítky jsou součástí dodávky.

V Plzni dne 4. 11. 2016

__________________________

za pověřenou osobu

Ing. Pavlína Vokurková