O B S A H :

- 1.	Identifikační údaje

- 2.	Základní technické údaje

- 3.	Technický popis

- 4.	Zvláštní požadavky

- 5.	Legenda zařízení

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:

Domov mládeže, Školní 280, 331 01 PLASY

Oprava havarijního stavu a dokumentace objektu

Investor:

Gymnázium a Střední odborná škola Plasy, Školní 280, 331 01 Plasy

Zodpovědný projektant:

Jana HEŘMANOVÁ

tel. +420 731 586 506

Projekt elektroinstalace:

Roman KAREZ

Křížkova 9

301 00  PLZEŇ

tel. +420 603 771 124

Stupeň dokumentace

pro provádění stavby

Návaznost projektu

projektová dokumentace stavební části

zjištění stávajícího stavu

požadavky investora

pracovní konzultace

2.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Proudová soustava:		3N+PE stř. 50Hz, 400V/TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

automatickým odpojením od zdroje

S ohledem na vnější vlivy jsou v objektu prostory normální ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. NA.0a).

Rozsah projektu elektroinstalace

Projekt řeší technické provedení nových světelných, zásuvkových a ostatních silnoproudých rozvodů v objektu.

Protipožární zabezpečení objektu

„Trvale přístupným a viditelně trvale označeným zařízením umožňujícím vypnutí el. energie“ v případě protipožárního zásahu, ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. §34 odst. 5, je stávající hlavní vypínač objektu.

Použité normy a předpisy

| ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ZMĚNA Z1 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem. |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 ZMĚNA Z1 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla. |
| ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům. |
| ČSN 33 2000-4-473 OPRAVA 1 ZMĚNA Z1 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům |
| ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 ZMĚNA Z1 | Elektrické instalace budov. Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 2000-5-537 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání |
| ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. |
| ČSN 33 2130 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí. Vnitřní elektrické rozvody. |
| ČSN EN 62305 ed.2 | Ochrana před bleskem. |
| ČSN EN 60529 ZMĚNA A1, A2 | Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) |

3.	TECHNICKÝ POPIS

Podkladem pro vypracování projektu byly požadavky investora a požadavky a podklady projektanta stavební části.

Instalovaný příkon:

- - osvětlení	29,40 	kW

- - el. sporáky	40,00 	kW

- - ostatní (zásuvky)	               58,00 	kW

# Celkem	127,40 	kW

Předpokládaný koeficient současnosti		          		  = 0,35

Výpočtové zatížení					   	     PMAX  = 43,0 kW

Napojení

Napojení objektu zůstává stávající. Za vstupními dveřmi v 1.NP je osazen stávající  el. měrový rozvaděč RE. Z rozvaděče RE bude napojen nový rozvaděč 1.NP RS11.

# El. instalace

Stávající silnoproudá el. instalace bude zrušena v celém rozsahu (mimo el. měrového rozvaděče RE. Nové el. rozvody budou provedeny dle ČSN 33 2130 ed.3 kabely CYKY uloženými pod omítkou a v konstrukci stropu. Části kabelů ve výměníkové stanici v 1.PP budou uloženy v el. instalačních trubkách. Uspořádání kabelů pod omítkou bude provedeno v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.10.

Barevné označení kabelů a vodičů musí odpovídat ČSN 34 0166 ed.2.

Veškeré zařízení v objektu bude napojeno z NN rozvaděčů jednotlivých podlaží RS01 ÷ RS31 osazených na podestách schodiště, resp. z rozvaděče RS41 osazeného ve společenské místnosti (4.03) ve 4.NP. Rozvaděče RSx1 budou oceloplechové rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení – viz výkresy ROZVADĚČ RS01 ÷ ROZVADĚČ RS41.

# Slaboproudé rozvody

Rekonstrukce slaboproudých rozvodů není požadována. Stávající slaboproudý rozvaděč Wifi ve společenské místnosti (4.03) ve 4.NP bude nově napojen z rozvaděče RS41. Stávající slaboproudá el. instalace bude po dohodě s jejím správcem v průběhu oprav uložena do el. instalačních trubek pod omítku.

# Osvětlení

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1, výpočet byl proveden tokovou metodou programem Wils, protokoly o výpočtech jsou archivovány u zpracovatele dokumentace. Osvětlení bude provedeno zářivkovými a žárovkovými svítidly, resp. svítidly s kompaktními zářivkami, v odpovídajícím krytí.

Ovládání osvětlení bude prováděno spínači osazenými u vstupů do jednotlivých místností a prostorů.

# Vybavenost objektu

V objektu jsou osazeny el. sporáky, využívají se el. varné konvice, mikrovlnné trouby a běžná výpočetní a audio/video elektronika, resp. zařízení pro úklid a údržbu. Zařízení budou napojena samostatnými vývody s příslušného NN rozvaděče RS na podlaží (el. sporáky), resp. pohyblivými přívody ze zásuvek 230V/50Hz.

# Hromosvod, uzemnění, pospojení

Na objektu bude provedena jímací soustava hromosvodu. Ochrana proti úderu blesku musí odpovídat ČSN 62 305-1÷4 ed.2. Objekt byl zařazen do třídy ochrany před bleskem LPS II, t.zn. se svody od jímací soustavy k zemniči po max. 10m. Od jímací soustavy k uzemnění bude vytvořeno 10 strojených svodů. Jímací soustava a části svodů ke zkušebním svorkám, osazeným ve výšce 1,7m, budou provedeny vodičem FeZn 8 mm v typových podpěrách, části svodů od zkušebních svorek k uzemnění vodičem FeZn 10 mm.

Svody budou označeny orientačními štítky z  PVC s číslem a budou proti mechanickému poškození chráněny ocelovými ochrannými úhelníky.

Uzemnění musí odpovídat ČSN 62 305-1÷4 a ČSN 33 2000-5-54. Bude vytvořena nová společná uzemňovací soustava zemnicím páskem FeZn 30x4 uloženým v zemi a trubkovými zemniči FeZn 2m. Zemnič musí být uložen pod úrovní podlahy 1.PP. Spoje v zemi a vývody svorů ze země budou opatřeny nátěrem.

V souvislosti s ochranou proti úderu blesku a s ohledem na předpokládanou elektroniku bude provedena ochrana proti přepětí. V rozvaděči RS11 bude osazen kombinovaný svodič přepětí (B+C), v ostatních rozvaděčích RSx1 svodiče přepětí tř. C. Modulové svodiče přepětí tř. D budou osazeny v určených zásuvkách 230V/50Hz, resp. v samostatných krabicích.

Pod rozvaděčem RS01 bude osazena skříň XPE s hlavní ochrannou přípojnicí ve smyslu ČSN 33 2000-5-54 čl. 542.4. Na hlavní ochrannou přípojnici budou připojeny:

- uzemňovací přívod

- vodiče PEN

- kovové části rozvodu vody

- kovové části vytápění

- pospojení anténního stožáru

- ostatní kovové části

V koupelnách, umývárnách a sprchách bude provedeno pospojování vodičem CYA ŽZ.

4.	ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Veškeré poruchy a závady na el. zařízení musí být neprodleně odstraněny. Údržbu el. instalace a rozvaděčů může provádět pouze osoba znalá ve smyslu §5 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. Veškeré práce budou provedeny dle platných předpisů a norem ČSN.

Po dokončení budou provedeny výchozí revize el. instalace a hromosvodu.

V Plzni, červen 2016

##### 5.	LEGENDA ZAŘÍZENÍ

### ROZVADĚČE

RE	stávající elektroměrový rozvaděč – zapuštěné provedení

RS01	NN rozvaděč 1.PP – oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení o rozměrech 570 x 940 x 140 mm

RS11	NN rozvaděč 1.NP – oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení o rozměrech 570 x 940 x 140 mm

RS21	NN rozvaděč 2.NP – oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení o rozměrech 570 x 940 x 140 mm

RS31	NN rozvaděč 3.NP – oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení o rozměrech 570 x 940 x 140 mm

RS41	NN rozvaděč 4.NP – oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení o rozměrech 570 x 640 x 140 mm

Wifi	stávající slaboproudý rozvaděč v zapuštěném provedení

XPE	skříň s hlavní ochrannou přípojnicí v zapuštěném provedení

SVÍTIDLA

A		zářivkové svítidlo			- 1x36W, průmyslové		IP66

B		zářivkové svítidlo			- 2x36W, průmyslové		IP66

C		zářivkové svítidlo			- 2x18W, interiérové		IP20

D		zářivkové svítidlo			- 2x36W, interiérové		IP20

E		zářivkové svítidlo			- 1x58W, interiérové		IP20

F		zářivkové svítidlo pro sportoviště	- 4x36W, interiérové		IP23

s ochrannými dráty nad zářivkami

G		svítidlo s kompaktními zářivkami	- 2x18W, interiérové		IP40

H		svítidlo s kompaktní zářivkou	- 1x22W, interiérové		IP65

I		svítidlo s kompaktní zářivkou	- 1x23W, průmyslové venkovní	IP66

J		svítidlo výbojkové			- 1xS100W, venkovní		IP54

A  -  Exxx/1 		společně ovládaná skupina svítidel

číslo světelného okruhu

typ svítidla

### OSTATNÍ

QSxy	3pólové plastové zapuštěné spínače pro sporáky	- 400V / 16A

NZx1	stávající napájecí zdroje automatického splachování pisoárů