## RS01
Rozvaděč RS01:
RS01 | NN rozvaděč 1.PP, oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení např. OEZ typ RZB-Z-5S120
| PROUDOVÁ SOUSTAVA: |  | 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S
| OCHRANA: |  | automatickým odpojením od zdroje
| krytí: |  | IP30
| rozměry (š. x v. x hl.): |  | 570 x 940 x 140 mm
| přívody a vývody: |  | horem
| výkresy: |  | 1.3.2-02, 1.3.2-07
Sestava rozvaděče:
skříň s dveřmi, montážní rám s přístrojovými lištami (DIN), krycí desky s výřezem, krycí desky bez výřezu
Osazené přístroje:
6 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 10A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 16A, charakteristika B
3 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 40A, charakteristika B
1 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 10A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
10 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
1 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC-G
2 | ks | schodišťový spínač, In = 16A, Ue = 250V AC,
1 | ks | elektroměr 400V / 63A, přímé měření - jednosazbový, na DIN lištu
1 | ks | svodič přepětí 3L-PEN, UN = 230/400V AC, 50Hz
42 | ks | řadová svorka (X1:) - do 4mm2
3 | ks | řadová svorka (X1:) - do 35mm2
11 | ks | řadová svorka (X2:) - do 2,5mm2
1 | ks | přípojnice N
1 | ks | přípojnice PE

## RS11
Rozvaděč RS11:
RS11 | NN rozvaděč 1.NP, oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení např. OEZ typ RZB-Z-5S120
| PROUDOVÁ SOUSTAVA: |  | 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S
| OCHRANA: |  | automatickým odpojením od zdroje
| krytí: |  | IP30
| rozměry (š. x v. x hl.): |  | 570 x 940 x 140 mm
| přívody a vývody: |  | horem
| výkresy: |  | 1.3.2-03, 1.3.2-08
Sestava rozvaděče:
skříň s dveřmi, montážní rám s přístrojovými lištami (DIN), krycí desky s výřezem, krycí desky bez výřezu
Osazené přístroje:
6 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 10A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 16A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 40A, charakteristika B
2 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 10A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
4 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
11 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC-G
3 | ks | schodišťový spínač, In = 16A, Ue = 250V AC,
1 | ks | soumrakový spínač se spínacími hodinami a vypínačem, In = 10A, Ue = 250V AC,
1 | ks | kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 3L-PEN, UN = 230/400V AC, 50Hz
51 | ks | řadová svorka (X1:) - do 4mm2
9 | ks | řadová svorka (X1:) - do 35mm2
26 | ks | řadová svorka (X2:) - do 2,5mm2
1 | ks | přípojnice N
1 | ks | přípojnice PE

## RS21
Rozvaděč RS21:
RS21 | NN rozvaděč 2.NP, oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení např. OEZ typ RZB-Z-5S120
| PROUDOVÁ SOUSTAVA: |  | 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S
| OCHRANA: |  | automatickým odpojením od zdroje
| krytí: |  | IP30
| rozměry (š. x v. x hl.): |  | 570 x 940 x 140 mm
| přívody a vývody: |  | horem
| výkresy: |  | 1.3.2-04, 1.3.2-09
Sestava rozvaděče:
skříň s dveřmi, montážní rám s přístrojovými lištami (DIN), krycí desky s výřezem, krycí desky bez výřezu
Osazené přístroje:
6 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 10A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 16A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 40A, charakteristika B
2 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 10A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
3 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
12 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC-G
3 | ks | schodišťový spínač, In = 16A, Ue = 250V AC,
1 | ks | svodič přepětí 3L-PEN, UN = 230/400V AC, 50Hz
49 | ks | řadová svorka (X1:) - do 4mm2
6 | ks | řadová svorka (X1:) - do 35mm2
19 | ks | řadová svorka (X2:) - do 2,5mm2
1 | ks | přípojnice N
1 | ks | přípojnice PE

## RS31
Rozvaděč RS31:
RS31 | NN rozvaděč 3.NP, oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení např. OEZ typ RZB-Z-5S120
| PROUDOVÁ SOUSTAVA: |  | 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S
| OCHRANA: |  | automatickým odpojením od zdroje
| krytí: |  | IP30
| rozměry (š. x v. x hl.): |  | 570 x 940 x 140 mm
| přívody a vývody: |  | horem
| výkresy: |  | 1.3.2-05, 1.3.2-10
Sestava rozvaděče:
skříň s dveřmi, montážní rám s přístrojovými lištami (DIN), krycí desky s výřezem, krycí desky bez výřezu
Osazené přístroje:
5 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 10A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 16A, charakteristika B
2 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 40A, charakteristika B
2 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 10A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
3 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC
12 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC-G
2 | ks | schodišťový spínač, In = 16A, Ue = 250V AC,
1 | ks | svodič přepětí 3L-PEN, UN = 230/400V AC, 50Hz
50 | ks | řadová svorka (X1:) - do 4mm2
6 | ks | řadová svorka (X1:) - do 35mm2
16 | ks | řadová svorka (X2:) - do 2,5mm2
1 | ks | přípojnice N
1 | ks | přípojnice PE

## RS41
Rozvaděč RS41:
RS41 | NN rozvaděč 4.NP, oceloplechová rozvodnice s volenou náplní v zapuštěném provedení např. OEZ typ RZB-Z-3S72
| PROUDOVÁ SOUSTAVA: |  | 3N+PE 50Hz, 400V/TN-C-S
| OCHRANA: |  | automatickým odpojením od zdroje
| krytí: |  | IP30
| rozměry (š. x v. x hl.): |  | 570 x 640 x 140 mm
| přívody a vývody: |  | horem
| výkresy: |  | 1.3.2-06, 1.3.2-11
Sestava rozvaděče:
skříň s dveřmi, montážní rám s přístrojovými lištami (DIN), krycí desky s výřezem, krycí desky bez výřezu
Osazené přístroje:
4 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 10A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 1 fázový, In = 20A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 16A, charakteristika B
1 | ks | jistič modulární 3 fázový, In = 20A, charakteristika B
2 | ks | proud. chránič s nadproud. spouští, In = 16A, charakteristika B, IΔn = 30mA, Ue = 230V AC, typ AC-G
1 | ks | svodič přepětí 3L-PEN, UN = 230/400V AC, 50Hz
13 | ks | řadová svorka (X1:) - do 4mm2
3 | ks | řadová svorka (X1:) - do 35mm2
5 | ks | řadová svorka (X2:) - do 2,5mm2
1 | ks | přípojnice N
1 | ks | přípojnice PE