TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE : OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU

A DOKUMENTACE OBJEKTU

DOMOV MLÁDEŽE ,ŠKOLNÍ 280,331 01 PLASY

C.1.3.1 b   OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE V 1PP

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

ÚVOD :

Shora uvedená akce byla vypracována na základě těchto podkladů

- předaných stavebních plánů vedoucím projektantem akce

- původní projektová dokumentace z roku 1977,1984

- zaměření stávajících viditelných instalací

OBECNĚ :

Výše uvedená akce řeší vypracování dokumentace stávajícího stavu objektu a dokumentaci opravy havarijního stavu .

Předložený projekt řeší dokumentaci havarijního stavu v oblasti „Zařízení zdravotně technických instalací “.

OPRAVA  KANALIZACE V 1PP

STÁVAJÍCÍ STAV  :

Svodná potrubí jsou původní z roku 1977 / 1984 - přístavba / ,materiál kamenina a litina.Svodné potrubí vedené z přístavby budovy  do vnější kanalizace vykazuje poruchy.Dle sdělení správce dochází k jeho ucpávání,při větších deštích  dokonce ke vzdutí a zaplavení části 1PP.Po nahlédnutí do venkovní revizní šachty ,kam je svod zaústěn ,bylo zjištěno ,že dno šachty je propadlé a vlivem zatékání ,při přívalových deštích, dochází k vymílání okolního prostoru.Tudíž se předpokládá,že svod napojený do této šachty je podemletý a potrubí propadlé.Technický stav ostatních svodů v objektu se předpokládá uspokojivý.

NÁVRH ŘEŠENÍ  :

V rámci opravy havarijního stavu je navrženo zrekonstruovat část hlavního svodného potrubí v trase od stávající čistící šachty osazené v 1PP objektu až do venkovní revizní šachty DN 1000 mm.Hlavní svodné potrubí v délce 4,50 bude nově provedeno z trub PVC KG DN 150.Dále budou zrekonstruovány dva vedlejší svody ,které jsou na hlavní svod napojeny.Jedná se o svody DN 125 v délce 2,0 m.

Zrekonstruovaný svod bude veden v trase původního svodu a to pod podlahou 1PP a dále ve venkovní části v zemi.Potrubí bude uloženo na podloží s min.únosností 0,2 MPa !!! Zvláště v místě,kde došlo k podemletí potrubí bude podklad důkladně zhutněn ,případně podbetonován až na úroveň stávající revizní šachty. Na zhutněném dně bude proveden štěrkopískový podsyp tloušťky 150 mm , do kterého bude potrubí uloženo.V místech hrdel bude provedeno vybrání ,aby roura ležela po celé délce na podsypu.Po montáži bude potrubí obsypáno štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí.V této fázi je nutné hutnění po stranách nikoli na vrcholu potrubí.Po tomto obsypu je možné zasypání prosévanou zeminou vhodnou dle ČSN 73 30 50.Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 30 50 - Zemní práce.Pro pokládku potrubí platí ČSN EN 1610.Uložení potrubí bude dále provedeno v souladu s podklady výrobce potrubního systému.

Ležatá kanalizace vedená v zemi je navržena z hladkého potrubí PVC KG systém s kruhovou tuhostí SN 8.

Zkouška vodotěsnosti bude provedena dle ČSN 75 69 09/Z1, ČSN 75 67 60.