Technická zpráva

k projektu zařízení pro vytápění staveb stupeň DSP

Podkladem pro projekt byly stavební výkresy a řezy v měřítku 1:100, údaje o stavební konstrukci a vytápěných místnostech, prohlídka na místě, konzultace s investorem, normy a směrnice pro projektování ústředního vytápění.

Popis

Projekt řeší způsob vytápění Rekonstrukce objektu mládežníků 228 Rokycany 2.etapa-změna využití objektu pro potřeby Západočeského muzea v Plzni.Jedná se o stávající dvoupodlažní podsklepený objekt.Část severní fasády bude zateplena tep.izolací o síle 12 cm.Strop 2.NP bud zateplen minerální vatou o síle 20 cm.V objektu jsou již nová plastová okna s trojím zasklením součinitel přestupu tepla 0,75 Wm2K.Tepelné ztráty  jsou spočítány dle ČSN EN  12 831.

Stávající stav

Zdrojem tepla byly dva závěsné kotle umístěné v 1.PP o celkovém výkonu 40 kW, které zajišťovaly vytápění místností z 30%.Dalším zdrojem tepla v místnostech byly elektrické přímotopné panely.Rozvodné potrubí je vedeno pod stropem 1.PP k jednotlivým stoupačkám.Je použito ocelové potrubí.Topnou plochu tvoří ocelová desková tělesa.

Demontáže

Stávající závěsné kotle byly již demontovány.Dále bude demontováno stávající rozvodné potrubí včetně  topných těles a elektrických přímotopných panelů.

Nový návrh

V celém objektu bude provedeno nové zařízení ÚT podle nových dispozic místností.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude dvojice kotlů umístěná v 1.NP.V místnosti č.105 bude kaskáda dvou závěsných kondenzačních kotlů umístěných na vnitřní zdi.Výkon jednoho kotle je v rozsahu 12,5 – 45,0 kW; celkový výkon zdroje je 90,0 kW.Každý kotel je vybaven nízkoenergetickým čerpadlem a pojistným ventilem; zapalování hořáku je elektronické.Kotle jsou vybaveny nerezovým hořákem pracujícím modulačně a ventilátorem s plynulou regulací otáček.Z kotlů je potrubí vedeno do hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků ( dále jen HVDT ); z HVDT je připojen topný okruh: v přívodu je nízkoenergetické čerpadlo.Objekt je vytápěn jedním okruhem.

Kondenzát z kotlů a odvodu spalin je sveden přes neutralizační box do kanalizace – řešeno v projektu ZI.

Rozvodné potrubí

Nové rozvodné potrubí je vedeno z místnosti č.105 do 1.PP, kde je hlavní rozvodné potrubí vedeno pod stropem.Další rozvodné potrubí je vedeno nad podlahou 1.NP.Na odbočkách  pro stoupačky budou uzavírací a vypouštěcí armatury.Stoupačky a přípojky k tělesům budou vedeny viditelně na  omítce.Spád potrubí je ke stoupačce č.5; u topných těles v 1.PP jsou vypouštěcí armatury.Potrubí vedené pod stropem 1.PP je uloženo na stropních závěsech.

Topná tělesa

Jsou použita ocelová desková tělesa s bočním napojením v provedení 10, 11, 21, 22  a 33 o stavební výšce 500, 600 a 900 mm.Tato tělesa mají v přívodu dvojitě regulační ventil a ve zpátečce regulační šroubení s uzavíráním a vypouštěním.Topná tělesa jsou opatřena termostatickými hlavicemi.Uchycení topných těles je do obvodových zdí a příček.Všechna topná tělesa jsou opatřena odvzdušňovacími ventily.Trvalý stupeň nastavení radiátorových ventilů a šroubení-viz montážní schema.

Pojištění topného systému

Objemové změny topného systému jsou zajištěny  uzavřenou expanzní nádobou s membránou o obsahu 80 l v provedení 6,0 bar.U  expanzní nádoby je osazen servisní ventil se zajištěním MK.Doplňování vody do topného systému je automatickým doplňovacím zařízením, před kterým je vodoměr ( dodávka ZTI ).Každý kotel je vybaven pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 300 kPa.

Oběhová čerpadla

Je použito oběhové  nízkoenergetické čerpadlo do potrubí  na 230 V nastavené na variabilní diferenční tlak.

Spalovací vzduch a odvod spalin

Je použit oddělený systém 80/80 mm.Na spalinovém hrdle kotle je připojovací adaptér 80/80 mm.Každý kotel si nasává spalovací vzduch samostatným potrubím D=80 mm z venkovního prostředí ( z fasády ).Odvod spalin z každého kotle je potrubím D=80 mm vedeným ve stávajícím komínovém průduchu nad střechu objektu.

Nátěry

Otopná tělesa jsou dodávána včetně konečné povrchové úpravy barevný odstín bílý RAL 9016.Izolované potrubí má základní nátěr, viditelné potrubí má dvojnásobný nátěr s 1x emailováním.Ocelové doplňkové konstrukce jsou opatřeny základním nátěrem a jednonásobným nátěrem s 1x emailováním.Jsou použity syntetické nátěry.

Izolace tepelné

Potrubí pod stropem 1.PP  je izolováno trubicovou tepelnou izolací na bázi polyetylenu do teploty +102°C, tepelná vodivost λ=0,038WmK.

Síla tepelné izolace je dle dimenze potrubí.

Spojování tepelné izolace je plastovými sponami; jednotlivé trubice se spojují umělohmotnou páskou.

HVDT je dodáván včetně tepelné izolace.

Měření a regulace

Kotle jsou vybaveny kaskádovým modulem.Teplota topné vody je regulována ekvitermním regulátorem.Čidlo venkovní teploty je umístěno na severní straně fasády.

Projekt M+R zajišťuje signalizaci poruchových stavů.

Příprava teplé vody

Teplá voda se připravuje v elektrických ohřívačích v místech odběru.

Ocelové konstrukce

Potrubí je na závěsech uchycených do stěn nebo stropu.Rozteč závěsů je 3000 mm.

Orientační štítky

Armatury u kotlů budou opatřena orientačními štítky s příslušným popisem.Na potrubí budou šipky označující tok topného média.

Zdrojem tepla jsou dva závěsné kondenzační kotle o jmenovitém výkonu 2x 45,0 kW.Dle jmenovitého výkonu se jedná o plynové odběrné místo, na které se nevztahuje ČSN 07 0703.

Technické údaje:

potřeba tepla 										  87,5 kW

instalovaný výkon								              93,2 kW

topný systém teplovodní								  75/55oC

jmenovitý výkon zdroje				2x45,0 kW  		            90,0 kW

palivo zemní plyn – výhřevnost							33,9 MJ/m3

přetlak ZP										  2,0 kPa

min.spotřeba ZP 1 kotel						                     1,3 m3/hod

max.spotřeba ZP 2 kotle						                      9,4 m3/hod

roční spotřeba ZP							                 11 280 m3/rok

min.přetlak v top.systému za studena				                         100 kPa

max.přetlak v top.systému							             300 kPa

tlaková ztráta topného systému							16,0 kPa

max.množství kondenzátu při provozu 2 kotlů				          9,0 l/hod

vodní obsah topného systému							760 l

venkovní oblastní teplota								- 15oC

počet topných dní									  239

Plzeň, březen  2016							Vypracoval: P.Tauber

Příloha č.1 – orientační štítky

Příloha č.2 – signalizace poruch

Příloha č.1

Orientační štítky

kotel K1									1 ks

kotel K2									1 ks

hlavní přívod									1 ks

hlavní zpátečka								1 ks

přívod										2 ks

zpátečka									2 ks

--------------------------

součet	            8 ks

šipky na potrubí							          	6 ks

--------------------------

celkem          14 ks

Příloha č.2

Signalizace poruch

- výpadku elektrické energie

- překročení a podkročení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního přetlaku v soustavě

- překročení nejvyšší dovolené teploty teplonosné nebo ohřívané látky

- výskytu škodlivých látek nad přípustnou mez koncentrace

- zaplavení prostoru

- překročení teploty v prostoru nad 40°C

- překročení časového limitu doplňování vody do soustavy

- podkročení nejnižší přípustné hladiny vody v kotli umístěném v horní části soustavy

Po pominutí stavu ad a) může být zařízení automaticky uvedeno do provozu, jestliže se porucha ad a) při opakovaném startu opakuje, je zařízení odstaveno.Opětné uvedení do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy.

Stavy ad b) až h) odstaví zařízení z provozu a opětovné uvedení do provozu se provede až vědomým zásahem obsluhy

Signalizaci poruch zajišťuje projekt M+R.