| AKCE: | REKONSTRUKCE OBJEKTU MLÁDEŽNÍKŮ 228, ROKYCANY 2.ETAPA – ZMĚNA VYUŽITÍ OBJEKTU PRO POTŘEBY ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI |
| --- | --- |

D.		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH

ZAŘÍZENÍ

D.1 		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.4. 		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.a)	zdravotně technické instalace

D.1.4.a)1.  technická zpráva

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, únor 2016	vypracovalA: DANA PLUHAŘOVÁ

všeobecně

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy v objektu v 1.PP, 1.NP a v 2.NP dle PD – 2. etapa. Bude doplněn silnoproud, slaboproud, vytápění, VZT a zdravotně technické instalace – vnitřní rozvody kanalizace a vody a připojení kotlů na plyn. Dojde ke změně užívání objektu – bude sloužit pro potřeby Západočeského muzea jako úložiště depozit.

Zájmový objekt se nalézá na adrese MLÁDEŽNÍKU 228, ROKYCANY pod kat. číslem st.p. 627/1 v k.ú. Rokycany.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

1) vodovodní potrubí

vnitřní část stávajících rozvodů vody včetně bourání

Zájmový objekt má stávající napojení na stávající venkovní rozvody a dále na veřejný vodovodní řad. V suterénu objektu vede stávající potrubí studené vody pod podlahou a v šachtě v podlaze 1.PP je umístěn stávající hlavní vodoměr objektu, za kterým pokračují další stávající rozvody. Veškeré nefunkční stávající rozvody za hlavním vodoměrem se odstraní – zruší, zaslepí cca 100 mb. Do toho je započítané i veškeré rušené stávající potrubí pro teplou vodu. !POZOR! Rozvody, které připojují sousední objekty, je nutné zachovat. Za hlavním vodoměrem objektu se napojí nově navržené rozvody studené vody pro jednotlivá řešená patra v podlaze 1.PP.

V objektu se zruší – zbourají veškeré zařizovací předměty vyznačené ve výkresech bouracích prací včetně jejich připojení, které se zaslepí nebo odstraní. Jedná se o 30 kusů, umyvadel, 10 ks záchodových mís a 8 ks pisoárů, vnitřní vpusť ve strojovně výtahu v 1.PP.

V jednotlivých podlažích se vybourá část podlah na nosnou konstrukci nebo podloží – rozsah vyznačen ve výkresové části PD a uloží se rozvody vodovodního potrubí do podlahy. Po instalaci potrubí se zrealizují nové skladby podlahy včetně nových nášlapných vrstev viz. výkresová část PD – arch. stav. část.

U stoupacích potrubí (teplá voda, studená voda) v nových místech je nutné udělat nové průrazy stropní konstrukcí.

vnitřní část nových rozvodů vody

Na stávající potrubí studené vody v suterénu za stávajícím hlavním vodoměrem objektu se napojí v podlaze 1.PP nový rozvod studené vody, který bude veden nejprve v podlaze a dále vystoupá pod strop 1.PP a je navržen s pozinkovaného potrubí dimenze 1“ včetně závěsů a úchytů pod stropem. Je přiveden k jednotlivým stoupacím potrubím vedených do horních pater objektu. Před každým stoupacím potrubím bude na rozvodu v chodbě umístěn uzavírací ventil – 5 kusů. Všechny větve vedou rovnou do 1.NP, pouze jedna z nich nejprve sestoupá do podlahy suterénu, připojí se na ní výtokový ventil a dřezy v konzervátorských dílnách a z podlahy povede stoupací potrubí zasekané ve zdi do horního patra. Stoupací potrubí a přívod v podlaze k jednomu z nich jsou navrženy z materiálu PP (PN 16) d25. Přechod pozinkovaného potrubí na PP pomocí přechodových kusů pozink/PP – 5 ks. Nový rozvod studené vody k výtokovému ventilu a k dřezům – PP (PN 16) d20.

V 1.NP jedno stoupací potrubí z 1.PP je vyvedeno do podlahy v místnosti pro kotle a přivedeno k oběma kotlům PP (PN 16) d25. Před kotli bude vyvedeno potrubí z podlahy a na potrubí bude osazen podružný vodoměr, před kterým je před a za osazen uzavírací ventil. Vodoměr je na potrubí před kotli osazen z důvodu kontroly množství dopuštěné vody do systému.

Druhé stoupací potrubí z 1.PP je vedeno až do podlahy 2.NP a v 1.NP jsou na něj připojeny dřezy v konzervátorské dílně a el. boiler.

Třetí a čtvrté stoupací potrubí je vedené do sociálního zázemí – podlahy 2.NP. V 1.NP se na ně napojí zařizovací předměty navrženého sociálního zázemí v tomto patře – tzn. záchody, umyvadla, výlevka, pisoár a el. boiler, který je umístěn v úklidu.

Poslední páté stoupací potrubí vede do podlahy 1.NP místnosti sprchy, kde jsou z něj napojeny jednotlivé zařizovací předměty – sprcha, umyvadlo, el. boiler.

V 1.NP rozvod od stoupacího potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům je navržen PP (PN 16) d20. Stoupací potrubí a přívod ke kotlům jsou dimenze PP (PN 16) d25.

V 2.NP první stoupací potrubí vedené z 1.NP do podlahy 2.NP připojí dřez a myčku v kuchyňské lince.

Druhé a třetí potrubí je přivedeno do sociálního zázemí v tomto patře a na ně se napojí zařizovací předměty záchody, umyvadla, výlevka a pisoár.

V 2.NP rozvod od stoupacího potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům je navržen PP (PN 16) d20. Stoupací potrubí jsou dimenze PP (PN 16) d25.

V 1.NP budou nově umístěny 3 elektrické boilery pod stropem v místnostech č. 104 – konzervátorská dílna, 112, sprcha a 120 úklid. Tyto el. boilery budou zajišťovat teplou užitkovou vodu pro daný objekt.

El. boiler umístěný v konzervátorské dílně v m.č. 104 bude napojen na dřezy v této místnosti, dále stoupací potrubí od něj bude přivedeno do 1.PP, kde budou také napojeny dva dřezy v konzervátorské dílně suterénu a toto stoupací potrubí povede až do 2.NP, kde na něj bude napojen dřez v kuchyňské lince.

El. boiler umístěný v úklidu v 1.NP bude zajišťovat teplou užitkovou vodu pro zařizovací předměty v sociálním zázemí v tomto patře a i v horním 2.NP pomocí dvou stoupacích potrubích. Jedná se o přívod teplé vody k umyvadlům a výlevkám. Mezi sociálním zázemím pro muže a pro ženy v 1.NP bude přívod teplé vody veden podlahou hlavní chodby před schodištěm ve vybouraném a následně doplněném betonu.

El. boiler ve sprše zajišťuje teplou užitkovou vodu pro tuto místnost – sprchu a umyvadlo.

Ve všech patrech je potrubí teplé užitkové vody od el. boileru k jednotlivým zařizovacím předmětům včetně stoupacích potrubí navrženo z materiálu PP (PN 16) dimenze d20. Před každým el. boilerem bude na rozvodu jak teplé tak studené vody osazen uzavírací ventil.

Cirkulační potrubí se neuvažuje.

Všechny vodovodní rozvody teplé a studené vody jsou vedeny v konstrukci podlahy nebo ve zdech, příčkách – nejsou přiznané. Kromě: Před kotli potrubí vystoupá z podlahy a osadí se na něj podružný vodoměr s uzavíracími ventily před a za ním. V suterénu je rozvod veden pod stropem a je přiznán.  Nová stoupací potrubí budou vedena v drážce ve zdi a následně zaplentována.

V objektu bude užito potrubí z PP, tlaková třída PN16 v dimenzích d20 nebo d25 – viz. výše. V suterénu pozinkované potrubí dimenze 1“.

Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací tl. 10 mm.

Budou provedeny veškeré potřebné revize a odzkoušení.

Nové kotle navržené v objektu jsou součástí samostatné složky této PD – vytápění a budou připojeny na rozvod studené vody – PP (PN 16) d25. Pro přípravu TUV budou v objektu instalovány pod stropem 3 elektrické boilery.

Na potrubí studené vody se umístí uzavírací ventily pod stropem suterénu v hlavní chodbě na každé odbočce pro jednotlivou větev vedoucí do dalších pater – celkem 5 ks. Dále se uzavírací ventily osadí na rozvod teplé i studené vody před elektrickými boilery – celkem 6 ks (2x3). Poslední 2 kusy uzavíracích ventilů se osadí před a za vodoměr v místnosti pro kotel.

Nové pozinkované potrubí bude napojené za stávajícím hlavním vodoměrem objektu v podlaze 1.PP na stávající rozvod studené vody.

Přechod pozinkovaného potrubí (přiznané pod stropem) na plastové (zaplentované) je navrženo pomocí přechodových kusů z pozinku na plast.

2) kanalizační potrubí

vnitřní část stávajících rozvodů splaškové kanalizace včetně bourání

Zájmový objekt má stávající napojení na stávající venkovní rozvody a dále na veřejný kanalizační řad. Ze suterénu objektu pod jeho podlahou nebo v místě sociálního zázemí pod podlahou 1.NP – tato část není podsklepena, se nové rozvody splaškové kanalizace napojí na stávající potrubí splaškové kanalizace. Veškeré stávající rozvody za napojením nové kanalizace se odstraní – zruší, cca 100 mb.

V objektu se zruší – zbourají veškeré zařizovací předměty vyznačené ve výkresech bouracích prací včetně jejich připojení, které se zaslepí nebo odstraní. Jedná se o 30 kusů, umyvadel, 10 ks záchodových mís a 8 ks pisoárů, vnitřní vpusť ve strojovně výtahu v 1.PP.

V jednotlivých podlažích se vybourá část podlah na nosnou konstrukci nebo podloží – rozsah vyznačen ve výkresové části PD a uloží se rozvody splaškové kanalizace do nebo pod podlahy. Po instalaci potrubí se zrealizují nové skladby podlahy včetně nových nášlapných vrstev viz. výkresová část PD – arch. stav. část.

vnitřní část nových rozvodů splaškové kanalizace

Na stávající ležaté nebo stoupací potrubí splaškové kanalizace, pod podlahou 1.PP, u sociálního zázemí podlahou 1.NP (není podsklepeno), se napojí nové rozvody splaškové kanalizace.

Napojovací místa jsou 2 v suterénu a 2 v 1.NP pro sociální zázemí.

Pro první napojení pod podlahou suterénu je v místě napojení stávající a nové ležaté splaškové kanalizace zřízena nová revizní betonová šachta rozměrů 600x600x800 mm, včetně ocelového poklopu pro betonovou výplň umístěná v podlaze suterénu v jednom z depozitářů – m.č. 006 – nový stav. V revizní šachtě na novém potrubí je umístěn čistící kus. Ležatý rozvod pod podlahou 1.PP je navržen z PVC DN 110 a připojuje vnitřní vpusť umístěnou ve stropní konstrukci havarijní suché studny v 1.PP v téže místnosti jako revizní šachta. Dále je na tento rozvod připojena místnost pro kotel v horním 1.NP, kde se nachází vnitřní vpusť v podlaze uprostřed místnosti a dva kotle – odvod kondenzátu. Stoupací potrubí do 1.NP a připojovací potrubí pro vnitřní vpustě a kotle jsou navrženy v materiálu PP DN 50.

Druhé napojení pod podlahou suterénu je v konzervátorské dílně pod novými dřezy – m.č. 003 – nově. Na tomto napojení je také nově osazena nová revizní betonová šachta včetně čistícího kusu – popis shodný s předešlou šachtou v depozitáři. Nové potrubí ležaté kanalizace prochází m.č. 004 – konzervátorská dílna – špinavá, kde se napojí vnitřní vpusť, dále pokračuje pod hlavní chodbou až na konec, kde je umístěna nová suchá havarijní studna z vnitřní vpustí ve stropní konstrukci. Na tomto rozvodu je ještě umístěna jedna betonová revizní šachta s čistícím kusem viz. výkresová část. Od vnitřní vpusti ze suché studny povede připojovací potrubí splaškové kanalizace ke stoupacímu potrubí do 1.NP do místnosti sprcha, kde se napojí sprchový kanálek a umyvadlo. U nového napojení na stávající kanalizaci se vyvede stoupací potrubí do horního 2.NP do podlahy. Na toto stoupací potrubí bude napojeno v 1.PP dva dřezy v konzervátorské dílně, v 1.NP dva dřezy v konzervátorské dílně a v 2.NP dřez a myčka v čajové kuchyňce. Ležaté potrubí pod podlahou suterénu je navrženo z PVC DN 110, připojovací a stoupací potrubí do sprchy, k vnitřním vpustím, ke dřezům a ke kuchyňské lince PP DN 50.

Pod podlahou 1.NP u sociálního zázemí – není podsklepené se napojí dvě nová stoupací potrubí – jedno pro sociální zázemí pro ženy v obou patrech 1 a 2.NP nad sebou, druhé pro sociální zázemí pro muže v obou patrech 1 a 2.NP nad sebou. Obě stoupací potrubí jsou zakončeny nad střešním pláštěm typovými odvětrávacími taškami umístěnými nově do krytiny objektu. Připojení nových stoupacích potrubí bude pomocí nové ležaté splaškové kanalizace PVC DN 110. Stoupací potrubí jsou navrženy PP DN 110 a odvětrávací potrubí v 2.NP může být redukováno na PP DN 75. Na stoupacích potrubích v každém patře je umístěn čistící kus 1 m nad podlahou včetně revizních dvířek – celkem 4 kusy. V sociálním zázemí pro ženy je v každém patře – v 1 a 2.NP připojeny záchodové mísy, výlevky a umyvadla. V sociálním zázemí pro muže je v každém patře – v 1 a 2.NP připojeny záchodové mísy, pisoáry a umyvadla. Připojovací potrubí k WC mísám a výlevkám je navrženo PP DN 110, připojovací potrubí k pisoárům a umyvadlům je navrženo PP DN 50.

Nové rozvody splaškové kanalizace jsou vedeny pod podlahami, v podlahách,  ve zdech, příčkách od místa připojení až k nově navrženým připojovaným zařizovacím předmětům. Potrubí nově navržené splaškové kanalizace nebude přiznané. Potrubí je zaplentováno, buď je skryto v příčkách, zdech nebo je vedeno v podlaze nebo pod podlahou jednotlivých řešených pater.

V objektu bude užito potrubí včetně tvarovek PP, pod podlahou 1.PP a 1.NP potrubí včetně tvarovek PVC. Dimenze potrubí viz. výše.

Budou provedeny veškeré potřebné revize a odzkoušení.

Nové kotle navržené v objektech budou připojeny na rozvod kanalizace pro odvod kondenzátů.

Na kanalizačním potrubí budou umístěny čistící kusy, které budou umístěny buď v nových revizních betonových šachtách v podlaze suterénu – 3 kusy nebo 1 m nad podlahou v sociálním zázemí v 1. a 2.NP pro muže a ženy včetně revizních dvířek – 4 kusy.

Nové potrubí ležaté splaškové kanalizace z PVC bude napojené na stávající rozvody pod podlahou 1.PP nebo pod podlahou 1.NP u sociálního zázemí. Celkem 4 napojovací místa.

zařizovací předměty

V objektu budou instalovány nové zařizovací předměty a to:

1.PP:

- 2 nerez dřezy včetně baterie v konzervátorské dílně m.č. 003

- 3 vnitřní vpusti – m.č. 004 – konzervátorská dílna – špinavá,

m.č. 006 – suchá studna v depozitáři, m.č. 002 – suchá studna

v chodbě

- 3 revizní betonové šachty

- 2 suché havarijní studny – popis viz. arch. stav. část – m.č. 006 – depozitář a

m.č. 002 - chodba

- 2 kalová plováková ponorné čerpadla – v suchých havarijních studnách

1.NP:

- 3 umyvadla včetně baterií a sifonů - v předsíňkách WC pro muže a ženy

m.č. 115 a 118, ve sprše – m.č. 112

- 2 závěsné mísy včetně systému pro závěsné wc – m.č. 117 a 119

- 1 elektronický pisoár – m.č. 116

- 1 výlevka – m.č. 120

- 3 elektrické boilery pod stropem na 120 litrů pro přípravu TUV – m.č. 120 – úklid,

m.č 112 – sprcha, m.č. 104 – konzervátorská dílna

- 1 sprchový kanálek a sprchová nástěnná páková baterie

- 2 nerez dřezy včetně baterie v konzervátorské dílně m.č. 104

- 1 vnitřní vpusť – m.č. 105 – kotel

- 2 kotle včetně trubky pro přívod vzduchu a trubek pro odvod spalin – součástí PD –

oddíl vytápění

- 2 revizní dvířka – m. č. 117 a 119 – WC

2.NP:

- 2 umyvadla včetně baterií a sifonů - v předsíňkách WC pro muže a ženy

m.č. 214 a 217

- 2 závěsné mísy včetně systému pro závěsné wc – m.č. 216 a 218

- 1 elektronický pisoár – m.č. 215

- 1 výlevka – m.č. 219

- 1 nerez dřez včetně baterie součástí kuchyňské linky v místnosti čajové kuchyňky

- 1 připojení na myčku – myčka součástí kuchyňské linky

v m.č. 202 – čajová kuchyňka

- 2 revizní dvířka – m. č. 216 a 218 – WC

Zařizovací předměty popsány po místnostech:

V sociálním zázemí budovy 1.NP a 2.NP – místnosti č. 115 až 120 a 214 až 219 budou umístěny:

- nové závěsné záchodové mísy se zazděnými nádržkami – 2 kusy v 1.NP, 2 kusy v 2.NP

- nová umyvadla včetně baterií, sifonů – 2 kusy v 1.NP, 2 kusy v 2.NP

- elektronický pisoár (sám splachuje) – 1 kus v 1.NP, 1 kus v 2.NP

- výlevka v úklidu – 1 kus v 1.NP, 1 kus v 2.NP

- elektrický boiler na 120 litrů pro přípravu TUV – 1 kus – úklid v 1.NP

Ve sprše – m.č. 112 v 1.NP budou umístěny:

-1x umyvadlo včetně baterie a sifonu

-1x sprchový kanálek (spád podlahy), 1x sprchová baterie

-1x el. boiler na 120 litrů pro přípravu TUV

V místnosti pro kotel – m.č. 105 v 1.NP jsou umístěny 2 ks kotlů včetně příslušenství a včetně odtahů do stávajících průduchů komína a včetně přívodu vzduchu trubkou vyvedenou do fasády objektu – vše součástí projektu – viz. topení, které je součástí této PD.

- 1x vnitřní vpusť – uprostřed místnosti č. 105

V konzervátorské dílně – m.č. 104 v 1.NP bude umístěn:

-1x el. boiler na 120 litrů pro přípravu TUV

V konzervátorských dílnách v 1.PP m.č. 003 a v 1.NP m. č. 104 budou umístěny:

-2x dřez včetně baterie – 1.PP

-2x dřez včetně baterie – 1.NP

V konzervátorských dílnách v 1.PP m.č. 004 a v 1.NP m. č. 104 budou umístěny digestoře – součástí projektu – oddíl VZT:

-1x prachová digestoř, velký vysavač – 1.PP

-1x chemická digestoř, laboratorní komplet – 1.NP

V 1.PP budou umístěny vnitřní vpusti (podlaha vyspádovaná) a kalová plováková ponorná čerpadla:

-2 kusy vnitřní vpusť - v žb stropě suchých havarijních studen

-1 kus vnitřní vpusť v m.č. 004 – konzervátorská dílna špinavá

-2 kusy kalové plovákové ponorné čerpadlo – v suchých havarijních studnách

V 2.NP je umístěna čajová kuchyňka m.č. 202 vybavena kuchyňskou linkou:

-1kus kuchyňské linky 3,5 m dlouhé,

včetně nerez dřezu a dřezové baterie, dvouplotýnkové elektrické varné desky, vestavěné lednice, vestavěné myčky, mikrovlné trouby, recirkulační digestoře, v pracovní desce u vestavěných spotřebičů proříznout drážku a instalovat větrací mřížku, kuchyňská linka se bude skládat se spodních skříněk, horních skříněk, pracovní desky a zásuvek. Bude vyrobena z laminátu. Součástí PSV – arch. stav. část.

K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie. Závěsné záchodové mísy jsou navrženy včetně zazdívaného splachovacího systému. Pisoáry budou včetně splachovacího systému – elektronického (splachování automaticky). Výlevkové mísy budou dodány včetně zazdívaného splachovacího systému a pákové nástěnné baterie. U dřezů budou použity stojánkové pákové dřezové baterie. Ve sprše bude použita sprchová nástěnná páková baterie.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

Stávající zařizovací předměty se demontují – celkem 30 kusů umyvadel, 10 kusů záchodových mís a 8 kusů pisoárů. Odstraní se i jejich připojení.

3) plynovodní potrubí

V 1.PP na stávající rozvod plynu vedený pod stropem suterénu, na stávající vysazenou odbočku, na které je umístěn stávající uzavírací ventil, se osadí nový podružný plynoměr. Za plynoměrem budou pokračovat nově navržené rozvody plynu, které zajistí připojení 2 kotlů umístěných v m.č. 105 – kotel v 1.NP. Při prostupu potrubí zdí nebo stropní konstrukcí, bude plynovodní potrubí vedeno v chráničkách DN 50 – 2 kusy. Potrubí v místnosti pro kotel v 1.NP je přiznané a bude vedené vedle zdi v této místnosti. V chodbě v 1.NP a 1.PP je stoupací potrubí vedené v drážce ve zdi.

Potrubí plynu je navržené z ocelové bezešvé trubky včetně žlutého nátěru profilu 5/4“, připojení kotlů je redukované na 3/4“.