| AKCE: | REKONSTRUKCE OBJEKTU MLÁDEŽNÍKŮ 228, ROKYCANY 2.ETAPA – ZMĚNA VYUŽITÍ OBJEKTU PRO POTŘEBY ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI |
| --- | --- |

D.		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH

ZAŘÍZENÍ

D.1 		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.4. 		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.b)	vzduchotechnika

D.1.4.b)1.  technická zpráva

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, únor 2016 	vypracovalA: DANA PLUHAŘOVÁ

všeobecně

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy v objektu v 1.PP, 1.NP a v 2.NP dle PD – 2. etapa. Bude doplněn silnoproud, slaboproud, vytápění, zdravotně technické instalace – vnitřní rozvody kanalizace a vody a připojení kotlů na plyn a VZT – odvětrání WC a úklidových komor v 1.NP a 2.NP a umístění digestoří do konzervátorských dílen v 1.PP a 1.NP. Dojde ke změně užívání objektu – bude sloužit pro potřeby Západočeského muzea jako úložiště depozit.

Zájmový objekt se nalézá na adrese MLÁDEŽNÍKU 228, ROKYCANY pod kat. číslem st.p. 627/1 v k.ú. Rokycany.

VZDUCHOTECHNIKA

1.PP:

V 1.PP v místnosti č. 004 je navržena konzervátorská dílna – špinavá, kde bude umístěna laboratorní digestoř. V této dílně se budou občas řezat kamenné vzorky za sucha a digestoř je určena pro odsávání prachu. Četnost využití se předpokládá 1x měsíčně. Specifikace digestoře byla určena zástupcem investora.

Laboratorní celoplastová digestoř

Popis:

Rozměr: 1500 (šířka) x 900 (hloubka) x 2300 (výška) mm

Navržená celoplastová laboratorní digestoř je vhodná pro pracoviště s velmi silnou chemickou zátěží způsobenou jak kyselinami, tak louhy.

Celoplastová digestoř je vyrobena z homogenního polypropylenu (homopolymer polypropylenu) vhodná pro pracoviště s rozsahem teplot až do

+100 °C. 
	Pro polypropylen (PP) je charakteristická jeho vysoká chemická odolnost vůči mnoha chemickým látkám a dobré dlouhodobé vlastnosti i při relativně vyšších teplotách. Nevýhodou je relativně nízká mechanická odolnost polypropylenu zejména proti povrchovému oděru a otěru.

U celoplastové laboratorní digestoře je zaručena vysoká chemická odolnost celého zařízení bez možnosti koroze způsobené působením agresivních chemických látek a výparů. 

- digestoř vyrobena z polypropylenu zaručující její vysokou chemickou odolnost 
- všechny vzduchové cesty v digestoři vyrobeny z polypropylenu
- masivní a robusní konstrukce celé digestoře
- spodní a horní odsávání vnitřního pracovního prostoru v celé šíři pracovní plochy
- boční odsávání vnitřního pracovního prostoru v celé výši pracovního prostoru 
- bezpečnostní okno vertikálně posuvné, stavitelné v každé jeho pozici
- spodní skřínky vyrobeny z polypropylenu - součást laboratorní digestoře 
- jednoplášťové provedení - maximálně využitelný, dostatečně velký prostor v celé

šíři vstupu do pracovního prostoru digestoře
- standardní výška pracovní plochy 900 mm
- blokovací systém součástí bezpečnostního okna
- integrovaný bezpečnostní systém zavěšení okenního rámu
- osvětlení je umístěno zcela mimo vnitřní pracovní prostor digestoře 
- zakončení digestoře přírubou pro napojení na vzduchotechniku (D=160mm)
- označení digestoře v souladu s ČSN EN 14175-2

Bezpečnostní okno je vertikálně posuvné s možností aretace v jakékoliv jeho poloze. Provozní otevření bezpečnostního okna je variabilní ve směru posunu okenního rámu. Maximální pozice provozního otevření je cca 500 mm nad pracovní plochou. Bezpečnostní okno je vybaveno blokovacím systémem, který na hranici provozního otevření (cca 500 mm nad pracovní plochou), znemožní bez dalšího zásahu obsluhy, posunutí okna do vyšší polohy nad 500 mm.

Bezpečnostní systém zavěšení okenního rámu zajišťuje při nahodilém poškození zavěšení rámu, jeho účinnou blokaci a předcházení úrazu pádem bezpečnostního okna na pracovní plochu a případnou obsluhu digestoře.

Dokonalé odsávání pracovního prostoru, a tudíž ochrana obsluhy před škodlivými výpary, je zaručeno kvalitním ventilátorem. Druh a výkon ventilátoru se odvíjí od velikosti pracovního prostoru a od předpokládaného množství a koncentrace odsávaných chemických sloučenin a plynů v digestoři.

Je navržen ventilátor plastový (polyamid + 15% skleněná vlákna) s hladinou akustického tlaku od 43 do 51 db (A) a průtokem vzduchu od 420 do 1700 m3/ h. Navržený ventilátor je poměrně tichý. Dozadu zakřivené lopatky umožňují v případě potřeby snadné čištění. Jedná se o velmi spolehlivý ventilátor bez nároku na údržbu, s možností regulace otáček. Ventilátor se umístí do potrubí Ø 160 a je navržen s větším průtokem vzduchu.

Ventilátor bude doplněn pětistupňovým regulátorem otáček.

Odsávání digestoře bude zajištěno nerezovou trubkou Ø 160, která bude vedena pod stropní konstrukcí suterénu do komínového průduchu nacházejícího se v sousední místnosti č. 003 – konzervátorská dílna – příprava. Komínový průduch, do kterého bude nerezová trubka zaústěna pro odtah digestoře, bude vyfrézován. Trubka vyvedena nad stávající komínovou hlavu 300 mm bude zakončena odvětrávací hlavicí. Trubka, která prochází vnitřním prostorem obou místností konzervátorských dílen od digestoře do komínového průduchu, bude obalena minerální vatou tl. 50 mm a krycím plechem. Při prostupu VTZ potrubí zdí bude na něj z obou stran umístěna krycí manžeta – 2 ks. Propojovací potrubí profilu 160 bude instalováno včetně kolen, úchytů a objímek. Délka propojovacího potrubí bude 25 m a z toho 8 m je včetně zateplení potrubí a krycího plechu. Na VZT potrubí v komínovém průduchu je vytvořeno kondenzační místo – viz. výkresová část a 1,5 m nad podlahou se do komínu umístí plastová dvířka 300x300 mm pro přístup ke kondenzátu vyvedená do místnosti č. 003 – konzervátorská dílna - příprava.

1.NP:

V 1.NP se vybuduje nové sociální zázemí pro muže a pro ženy.

Součástí sociálního zázemí pro ženy bude také úklid. Úklidová komora je bez okna, ale mezi úklidem a kabinou WC pro ženy se vyzdí příčka do 2,20 m. Obě místnosti budou odvětrány jako jeden celek přirozeně oknem umístěným v místnosti WC – kabina ženy nebo nuceně pomocí VZT potrubí Ø110 mm včetně nástěnného ventilátoru Ø110 mm + spínač s doběhem o výkonu min. 100 m3/hod.  VZT potrubí bude vyvedené na fasádu a ukončené větrací mřížkou na fasádě objektu se síťovinou proti vniknutí hmyzu a lamelami (lamely ve směru toku vzduchu) Ø110 mm.

Mezi dvěma záchodovými kabinami pro muže bude vystavěna příčka pouze do výšky 2,20 m. Prostor pro odvětrání bude uvažován v místě kabin jako jeden. Obě místnosti budou odvětrány jako jeden celek přirozeně oknem umístěným v místnosti WC – kabina muži nebo nuceně pomocí VZT potrubí Ø110 mm včetně nástěnného ventilátoru Ø110 mm + spínač s doběhem o výkonu min. 100 m3/hod.  VZT potrubí bude vyvedené na fasádu a ukončené větrací mřížkou na fasádě objektu se síťovinou proti vniknutí hmyzu a lamelami (lamely ve směru toku vzduchu) Ø110 mm.

Sociální zázemí v 1.NP je řešeno dispozičně následovně:

Z chodby je samostatný přístup do předsíňky WC ženy s oknem a umyvadlem. Z této předsíňky je možné vejít do místnosti úklidu nebo na WC kabinu, která má okno. Mezi úklidem a WC kabinou je vyzděna příčka do výšky 2,20 m. V celém sociálním zázemí bude umístěn kazetový podhled ve výšce 2,70 m.

Z chodby je samostatný přístup do předsíňky WC muži s oknem a umyvadlem. Z této předsíňky je možné vejít do WC kabiny se záchodovou mísou včetně okna nebo WC kabiny s pisoárem. Mezi těmito dvěma kabinami bude vyzděna příčka do výšky 2,20 m. V celém sociálním zázemí bude umístěn kazetový podhled ve výšce 2,70 m.

Odvětrání místností:

sociální zázemí ŽENY (1.19, 1.20):

1 x výlevková mísa	 50m3/h

1x WC                      	 50m3/h

CELKEM:	100M3/h

sociální zázemí MUŽI (1.16, 1.17):

1 x pisoár               	  30m3/h

1x WC                      	  50m3/h

CELKEM:	  80M3/h

POUŽÍT VENTILÁTOR	100M3/h

Pro odvětrání místností – dva prostory - bude odvětrání provedeno VZT potrubím DN110 dl. 700 mm – 2x. VZT potrubí vede přes obvodovou zeď.

VZT potrubí budou ukončeny nástěnnými ventilátory o výkonu min. 100 m3/h s doběhem  - 2 kusy - spouštěnými přes samostatné spínače umístěné ve WC kabinkách muži/ženy. Umístění ventilátorů pod podhledem místností.

VZT potrubí budou vyústěny na fasádu, kde budou zakončeny větracími mřížkami profilu 110 mm opatřenými síťovinou proti vniknutí hmyzu a lamelami ve směru toku vzduchu – 2 kusy.

V trase jednotlivých potrubí bude nutné vytvořit kondenzační místo pro odvod vzniklého kondenzátu.  Snahou je zamezit zpětnému vtoku vody do elektrických ventilátorů a interiérů místností.

V 1.NP v místnosti č. 104 je navržena konzervátorská dílna, kde bude umístěna laboratorní digestoř. V této dílně se budou konzervovat vzorky, mohou se použít ředidla nebo se mohou vzorky natírat. Četnost využití se předpokládá 1x měsíčně. Specifikace digestoře byla určena zástupcem investora.

Laboratorní kovová digestoř

Popis:

Vnější rozměr: 1500 (šířka) x 900 (hloubka) x 2300 (výška) mm

Vnitřní rozměr: 1380 (šířka) x 722 (hloubka) x 980 (výška) mm

Standardní vybavení digestoře :
- 1x osvětlení pracovního prostoru digestoře 
- 1x vypínač osvětlení
- 2x spodní skřínka dvojdvířková s policí
- 1x odsávání pracovního prostoru shora
- 1x odsávání pracovního prostoru zdola
- 1x vertikálně posuvné bezpečnostní sklo
- 1x zakončení odsávání s přírubou pro napojení na vzduchotechniku 
- 1x pracovní plocha dle výběru

Korpus digestoře je zhotoven jednoplášťově z kovových plátů, kde jako nosné profily jsou použity jäkly 40 x 40 (nosná konstrukce boků, nosná konstrukce pracovní plochy, zad a stropu) včetně povrchové úpravy. 
	Ve vnitřním pracovním prostoru, do kterého je přístup po zvednutí předního bezpečnostního skla, mohou být umístěny kohouty medií, které nebudou pro naše potřeby využívané, a proto se zaslepí a ventilační průduchy vzduchotechniky. V pracovním prostoru, na zadní stěně mohou být také vyvedeny kohouty pro vodu, plyn, stlačený vzduch, dusík, kyslík nebo jiné technické plyny, též bez využití a proto zaslepit.

Na přední straně digestoře bude umístěna elektrická zásuvka 230V, bude upřesněno při realizaci dle konkrétního dodavatele. Osvětlení je řešeno protiprašným zářivkovým svítidlem se dvěma zářivkami.
	Odsávání digestoře provedeno ze dvou až dvanácti míst, která budou umístěna v pracovním prostoru digestoře. Odsávací místa jsou rozložena rovnoměrně, tak aby bylo dosaženo co nejvyššího efektu odsávání a aby byl co nejvíce využit výkon ventilátoru. Bude upřesněno při realizaci dle konkrétního dodavatele. Odsávací otvory jsou zakončeny plastovými ventilačními mřížkami. Tato místa jsou umístěna na zadní (boční) ploše jen několik centimetrů nad pracovní plochou, kde jsou odsávány těžké páry a dále pak ve vrchní části pracovního prostoru pro odsávání par lehkých.
	Spodní část digestoře je koncipována pro využití jako příruční ukládací prostor pro menší množství chemikálií (odsávaná varianta) max. do 2 litrů, může být však použita pro odkládání laboratorního náčiní či jiného příslušenství. Spodní skřínka je dvířková s policí, otvírání je zajištěno dvoukřídlými dvířky. Spodní skříňka bude zároveň sloužit jako bezpečnostní skříň pro bezpečné uložení nebezpečných a zdraví škodlivých látek.
	Kvůli výstupní čistotě odsávaného vzduchu z pracovního prostoru digestoře budou v digestoři zabudované filtrační kazety pro zachycení všech zdraví škodlivých a nebezpečných látek. 
	Pracovní plocha je navržena z polypropylenu (PP). 
	Digestoř bude kompletně uvedena do provozu včetně napojení na vzduchotechniku včetně ventilátoru.

Dokonalé odsávání pracovního prostoru, a tudíž ochrana obsluhy před škodlivými výpary, je zaručeno kvalitním ventilátorem, který se umisťuje mimo prostor digestoře. Druh a výkon ventilátoru se odvíjí od velikosti pracovního prostoru a od předpokládaného množství a koncentrace odsávaných chemických sloučenin a plynů v digestoři.

Je navržen ventilátor plastový (polyamid + 15% skleněná vlákna) s hladinou akustického tlaku od 43 do 51 db (A) a průtokem vzduchu od 420 do 1700 m3/ h. Navržený ventilátor je poměrně tichý. Dozadu zakřivené lopatky umožňují v případě potřeby snadné čištění. Jedná se o velmi spolehlivý ventilátor bez nároku na údržbu, s možností regulace otáček. Ventilátor se umístí do potrubí Ø 160 a je navržen s větším průtokem vzduchu.

Ventilátor bude doplněn pětistupňovým regulátorem otáček.

Odsávání digestoře bude zajištěno nerezovou trubkou Ø 160, která bude vedena do komínového průduchu nacházejícího se za digestoří. Komínový průduch, do kterého bude nerezová trubka zaústěna pro odtah digestoře, bude vyfrézován. Trubka vyvedena nad stávající komínovou hlavu 300 mm bude zakončena odvětrávací hlavicí. Trubka, která prochází vnitřním prostorem místnosti konzervátorské dílny od digestoře do komínového průduchu, bude obalena minerální vatou tl. 50 mm a krycím plechem. Propojovací potrubí profilu 160 bude instalováno včetně kolen. Délka propojovacího potrubí bude 17 m a z toho 2 m je včetně zateplení potrubí a krycího plechu. Na VZT potrubí v komínovém průduchu je vytvořeno kondenzační místo – viz. výkresová část a 1,5 m nad podlahou se do komínu umístí plastová dvířka 300x300 mm pro přístup ke kondenzátu vyvedená do sousední místnosti č. 105 - kotel.

2.NP:

V 2.NP se vybuduje nové sociální zázemí pro muže a pro ženy.

Součástí sociálního zázemí pro ženy bude také úklid. Úklidová komora je bez okna, ale mezi úklidem a kabinou WC pro ženy se vyzdí příčka do 2,20 m. Obě místnosti budou odvětrány jako jeden celek přirozeně oknem umístěným v místnosti WC – kabina ženy nebo nuceně pomocí VZT potrubí Ø110 mm včetně nástěnného ventilátoru Ø110 mm + spínač s doběhem o výkonu min. 100 m3/hod.  VZT potrubí bude vyvedené na fasádu a ukončené větrací mřížkou na fasádě objektu se síťovinou proti vniknutí hmyzu a lamelami (lamely ve směru toku vzduchu) Ø110 mm.

Mezi dvěma záchodovými kabinami pro muže bude vystavěna příčka pouze do výšky 2,20 m. Prostor pro odvětrání bude uvažován v místě kabin jako jeden. Obě místnosti budou odvětrány jako jeden celek přirozeně oknem umístěným v místnosti WC – kabina muži nebo nuceně pomocí VZT potrubí Ø110 mm včetně nástěnného ventilátoru Ø110 mm + spínač s doběhem o výkonu min. 100 m3/hod.  VZT potrubí bude vyvedené na fasádu a ukončené větrací mřížkou na fasádě objektu se síťovinou proti vniknutí hmyzu a lamelami (lamely ve směru toku vzduchu) Ø110 mm.

Sociální zázemí v 2.NP je řešeno dispozičně následovně:

Z chodby je samostatný přístup do předsíňky WC ženy s oknem a umyvadlem. Z této předsíňky je možné vejít do místnosti úklidu nebo na WC kabinu, která má okno. Mezi úklidem a WC kabinou je vyzděna příčka do výšky 2,20 m. V celém sociálním zázemí bude umístěn kazetový podhled ve výšce 2,70 m.

Z chodby je samostatný přístup do předsíňky WC muži s oknem a umyvadlem. Z této předsíňky je možné vejít do WC kabiny se záchodovou mísou včetně okna nebo WC kabiny s pisoárem. Mezi těmito dvěma kabinami bude vyzděna příčka do výšky 2,20 m. V celém sociálním zázemí bude umístěn kazetový podhled ve výšce 2,70 m.

Odvětrání místností:

sociální zázemí ŽENY (2.18, 2.19):

1 x výlevková mísa	 50m3/h

1x WC                      	 50m3/h

CELKEM:	100M3/h

sociální zázemí MUŽI (2.15, 2.16):

1 x pisoár               	  30m3/h

1x WC                      	  50m3/h

CELKEM:	  80M3/h

POUŽÍT VENTILÁTOR	100M3/h

Pro odvětrání místností – dva prostory - bude odvětrání provedeno VZT potrubím DN110 dl. 700 mm – 2x. VZT potrubí vede přes obvodovou zeď.

VZT potrubí budou ukončeny nástěnnými ventilátory o výkonu min. 100 m3/h s doběhem  - 2 kusy - spouštěnými přes samostatné spínače umístěné ve WC kabinkách muži/ženy. Umístění ventilátorů pod podhledem místností.

VZT potrubí budou vyústěny na fasádu, kde budou zakončeny větracími mřížkami profilu 110 mm opatřenými síťovinou proti vniknutí hmyzu a lamelami ve směru toku vzduchu – 2 kusy.

V trase jednotlivých potrubí bude nutné vytvořit kondenzační místo pro odvod vzniklého kondenzátu.  Snahou je zamezit zpětnému vtoku vody do elektrických ventilátorů a interiérů místností.

Závěr:

Před provedením zaplentovacích prací bude provedena těsnící zkouška a všechny potřebné revize!