# TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 Úvod

1.1

Projekt řeší novou vnitřní  elektroinstalaci pro objekt s využitím jako depozitář.

Akce : Budova ZČM v Plzni na adrese Mládežníků 228, Rokycany, 2.etapa – změna využití objektu

Vedoucí projektant: Luboš Beneda

Profese: D.1.4) I. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Vypracoval: Miroslav Pech

Investor: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Stupeň PD: provedení stavby

Zak.č.: 201601

Datum: 03/2016

1.2 Rozsah

Projekt řeší návrh vnitřní elektroinstalace  na základě požadavků investora a projektantů jednotlivých profesí:

- Rekonstrukci stávajícího napojení, I.etapa

- Osazení nového hlavního rozváděče, II. etapa

- Návrh tras vnitřních rozvodů NN vč. stoupacího vedení

- Návrh umělého osvětlení prostor dle výpočtu (samostatná část)

- Návrh  vnitřní elektroinstalace 1.NP, 2.NP, půdy

- Napojení zařízení dle profesí (vzduchotechniky, slaboproudu, topení, zdravotní instalace, kanalizace)

- Napojení zařízení  pro požárně bezpečnostní zařízení objektu

Projekt neřeší napojení na rozvod provozovatele včetně hodnoty hlavního jističe před odečtovým měření objektu, bude ponecháno dle I.etapy.

1.3 Použité podklady

Stavební půdorysy 1:100

Požadavky projektantů jednotlivých profesí

Požadavky investora

Podklady o technologie (příkony technologického vybavení)

1.4 Normy ČSN

Projekt vychází v technickém řešení důsledně z platných ČSN. Jsou respektovány zejména:

-ČSN 33 2000-4-41 ed.2 +Z1 (4/2010) - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-ČSN 33 2000-1ed.2 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

-ČSN332000-4-43 ed.2 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45

-ČSN 33 2130 ed.3- Vnitřní elektrické rozvody

-ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1 (1/2014) – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy

-ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

-ČSN EN 50 110-1 ed.3, ČSN EN 50 110-2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

-ČSN  33 0165  ed.2 (ČSN EN 60446) – Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

-ČSN  EN 61439-1 ed.2 – Rozváděče NN

-ČSN  ISO 3864-1 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, část 1

-ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

-ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

-ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení

– zásady navrhování bezpečnostních značek  bezpečnostního značení

a normy a předpisy související.

1.5 Technické údaje

Rozvodná soustava:3 PEN,AC,400V,TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41, ed.2

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů (Prostředí) dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3+Z1 (1/2014)

Provozovatelem nebyly vzneseny žádné požadavky na změnu působení vnějších vlivů, v celém prostoru bylo stanoveno prostředí normální.

321.1-teplota okolí AA 5

321.2-atmosférické podmínky okolí AB 5

321.3-výskyt vody AD 1, koupelny (sprchové kouty) AD 3

- ostatní neurčeno **1 normální

prostředí venkovní:

321.1-teplota okolí AA 8

321.2-atmosférické podmínky okolí AB 8

321.3-výskyt vody AD 3

321.5-výskyt cizích pevných těles AE 5

322.1-schopnost osob BA 4

- ostatní neurčeno **1 normální

1.4.1 Požadovaný instalovaný příkon spotřebičů

osvětlení 	17,0kW

zásuvky provoz (dle předaných požadavků)	52,0kW

zásuvky PC (dle předaných požadavků)	22,0kW

zařízení VZT	2,5kW

el.boilery	7,5kW

výtah	10,0kW

kopírky	4,0kW

vybavení kuchyňky	6,0kW

instalovaný příkon	121,0kW

soudobost β 0,35

výpočtové zatížení cca	42,4kW

v I. etapě výstavby bylo navrženo rozdělení měření na stávajícího uživatele a nově pro depozitář ZČM, dle rozhodnutí investora bude hodnota hl. jističe pro ZČM navržena na předpokládanou nejnižší možnou hodnotu  do doby prokazatelně zjištěných potíží při provozu objektu, v takovém případě bude provedeno navýšení, rozvody jsou navrženy do hodnoty hl. jističe 3x 63A.

2 Technický popis

2.1 Rozvody investora pro vlastní napojení objektu

- Viz část PD I. Etapa rozdělení měření. Pro komplexnost dokládám:

# 2. Silnoproudá  elektrotechnika

2.1 Rozsah

Projekt řeší návrh rozdělení spotřeby elektroinstalace na část stávající (škola) nový subjekt (depozitář Západočeského muzea) :

Stávající stav

- Venkovní rozvody NN ze strany provozovatele (ČEZ Distrinbuce a.s.) zůstanou stávající bez úprav, ukončení je ve stávající rozpojovací skříni na fasádě objektu

- Ze skříně je proveden vývod do rozváděče měření v 1PP stávajícího objektu, který bude sloužit jako depozitář

- Stávající měření je převodové, hl. jištění 3x250A

Nové řešení s podružným měřením

- Stávající pole s měřením bude ponecháno bez úprav

- Vývodové pole bude demontováno a nahrazeno dvěma samostatnými vývodovými poli, každé  s podružným měření spotřeby

- Pro rozdělení spotřeby bude nutné provést komplexní proměření vývodů, z popisu ve stávajícím rozváděči není patrné co který vývod napájí

- Vývod pro depozitář budou přepojeny do vývodového pole ozn. 1

- Vývody pro stávající využití budou přepojeny do pole ozn. 2

- V případě krátkých kabelů bude nutné stávající vývodové pole ponechat pro svorkování kabelů a přepojení do jednotlivých  nových hlavních rozváděčů jednotlivých uživatelů

2.2 HDV

- hlavní domovní vedení  (HDV) od rozpojovací skříně do pole měření bude ponecháno stávající

- HDV pro objekt  depozitáře bude výhledově provedeno nové navržené dle způsobu využití (vedení na paprsku pro jednotlivá podlaží)

- HDV pro původního uživatele bude ponecháno zatím bez úprav, kromě svorkování a přepojení do nového pole rozváděče

- Podaří-li se přepojení vývodů pro depozitář provést bez svorkování, lze stávající pole ponechat pro původní využití, bude pouze osazeno podružné měření spotřeby.

- Velikosti hlavních jističů jednotlivých částí bude nutné navrhnout po  měření max. odběrů, toto lze provést pouze za přítomnosti majitele objektu a měřit min. 1hodinu.

  - Rozváděče

RE...stávající pole měření 600/2000/400

- Hl.jistič 3x250A

- MTP 250/5

2.2 Napojení s ohledem na PBŘS

2.2.1 Napojení

Není požadováno žádné zvláštní opatření, při stisknutí tlačítka  „ TOTAL STOP“ budou odpojena všechna el. zařízení objektu, tedy i orientační osvětlení, doba zálohování je stanovena 60 minut, toto bude zajištěno autonomním zdrojem osazeným v každém nouzovém svítidle.

2.2.2 Požadavky na nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení se nepožaduje, v objektech nejsou chráněné únikové cesty. Nad východy  do chodby a východech z objektu do venkovního prostoru je orientační osvětlení. Osvětlení bude provedeno dle ČSN  EN  1838. Toto osvětlení je napojeno z rozváděčů na jednotlivých podlažích s možností přepojení do hlavního  rozvaděče umístěného v I.PP objektu.

V případě vypnutí hlavního vypínače  je objekt zcela odpojen od sítě. Svítidla  orientačního osvětlení přejdou na vlastní vestavěný zdroj. Kapacita vnitřního zdroje je cca 60 minut.

2.3 Rozvaděče

X1...stávající rozpojovací skříň na fasádě, místo připojení na rozvod provozovatele

RE...hlavní rozváděč, stávající provedení skříňové, není předmětem dokumentace, eventuální přemístění bude  konzultováno s prováděcí firmou elektro a provozovatelem, možné přemístění bude provedeno po dohodě s ČEZ Distribucí.

RH…Rozváděč 1.PP a hlavní rozváděč elektroinstalace bude nově upraven dle I. etapy

R1…rozváděč 1.NP

R2…rozváděč 2.NP a půdy

2.4 Vnitřní rozvody

-hlavní domovní vedení

Je provedeno z upraveného pole pro objekt depozitáře smyčkovaně pro R1 a R2.

- rozvody pro podlaží

Vodorovné  rozvody budou uloženy pod omítkou stěn a stropů.Všechny navržené rozvody budou provedeny kabely CYKY. Vedení bude ve společných trasách. Místo pro stoupací vedení bylo vybráno mimo trasu slaboproudu z důvodu možného rušení sítě.

Rozvody musí být vedeny v instalačních zónách dle ČSN332130 ed.3, kde je přesně vyspecifikováno místo pro vedení, viz obr.1 a 2 a článek 4.10.3.

2.5 Osvětlení

Požadovaná intenzita všech prostorů je stanovena  ČSNEN12464-1 ed.2, Podrobnosti řeší „Světelně technický návrh “. Výpočty a návrh svítidel byl proveden  firmou ALIKAS s.r.o. CZ v rámci projektu pro stavební povolení. Výpočet rovněž specifikuje svítidla pro vlastní realizaci.

-společné prostory (chodby, schodiště)

Ovládání uvedených prostor bude tlačítkovými ovládači a vypínači s možností centrálního vypnutí u hlavního vstupu.

-specializované prostory (depozitáře, zázemí, kanceláře,  soc. zařízení pro zaměstnance apod.)

Ovládání uvedených prostor bude vypínači a  přepínači od jednotlivých vstupů do místností.

Veškerá osvětlovací tělesa jsou součástí výpočtového protokolu a při objednávce svítidel je třeba dodržet všechny navržené hodnoty svítidel.

2.6 Zásuvky

Celý objekt je vybaven zásuvkami navrženými dle způsobu využití. Zásuvky jsou  rozděleny značením na výkresech, rozdělení do okruhů (číslování po místnostech) nebo na samostatné vývody  viz schéma rozváděčů.

U všech zásuvek je ochrana proudovým chráničem, kromě těch pro počítačovou techniku, (doporučená přepěťová ochrana).

Za...běžná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20

Zb1...pro počítačovou techniku, (doporučená přepěťová ochrana) 230V/16A, IP20

Zb2...pro PC  wifi na sropě, (doporučená přepěťová ochrana) 230V/16A, IP20

Zc...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44

XZ1...sestava zásuvek 4x 16A/230V  s přepěťovou ochranou D (IP20)

XZ2...sestava zásuvek 2x 16A/230V  (IP20)

Z3.a... se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/16A, IP44

  - Technologie VZT

Objekt je vybaven  vzduchotechnickým  zařízením pro  vytvoření    pásma  pohody  a hygienicky  nezávadného   prostředí  podle Sbírek zákonů  a požadavků  investora  na vybavení.

- Jednoduchá vzduchotechnická zařízení   dle PD VZT tj. (soc. zařízení, kuch. kout) jsou ovládána společně se světlem a doběhem osazeným v každé místnosti.

Přesná specifikace je součástí PD vzduchotechniky.

  - Technologie topení

Dle požadavku projektanta topení  bude provedeno napojení lokálních plynových kotlů, vývod pro regulaci. Vlastní regulaci řeší projekt měření a regulace.

2.9 Technologie zdravotní instalace

- ohřev vody je zajištěn z el. boilerů

- napojení pisoárů – elektronické splachování

- ponorná čerpadla dodávka včetně ovládání a signalizace havarijních stavů v suchých havarijních studnách, pouze přívod

  - Technologie slaboproudu

Tyto rozvody řeší napájení  slaboproudých zařízení, jako jsou datové rozváděče,  domácí telefon, dorozumívací zařízení apod. dle požadavků projektanta slaboproudé elektrotechniky, viz specifikace slaboproudu. Viz požadavky na napojení:

- EPS, Napojení ústředny EPS – vývod – jistič 16A/B/1 – samostatný – místnost 211.

- Strukturka, 2x zásuvka 230 V ke každé zásuvce, vývod 16A/B/1 pro datový rozvaděč v 211.

- Na půdu pro rozvodnici – prosím črtni mi polohu. Díky, EZS, Přívod 10A/B/1 pro ústřednu EZS v 2.NP – 211.

- Zvonky, Přívod pro transformátory do 211 - 6A/B/1

  - Výtah

Bude stávající, pouze dojde k přepojení do nově osazeného R1 s hlavním vypínačem el. energie.

3. Uzemnění, pospojování

Pospojování bude řešeno dle ČSN 332000-4-41 ed.2. žlutozelenými vodiči CY 4 pod omítkou a v podlaze v koupelnách, sprchách u zařízení vzduchotechniky a topení.

Uzemňovací soustava bude vyvedena do místa RH v 1.PP, kde bude zřízena hlavní ochranná přípojnice odkud se připojí ve smyslu ustanovení ČSN 33 2000-4-41 rozvod vody, ústředního vytápění, vzduchotechniky. Z hlavní ochranné přípojnice vychází uzemňovací vedení vodičem CY 25, ze které se připojí přípojnice PE rozvaděčů a podle potřeby uzemnění slaboproudých zařízení nebo zařízení počítačové sítě.

V hlavním rozvaděči jsou osazeny svodiče bleskových proudů T1 a přepěťové ochrany třídy T2 budou rovněž v podružných rozváděčíchí. Třetí stupeň ochrany bude realizován ve vybraných zásuvkách.

4. Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Bude provedena dle ČSN332000.4.41 ed.2.

5. Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí

Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena jištěním jističi a pojistkami ve smyslu ČSN 33 2000-4-43.

Základní ochrana proti nebezpečnému dotyku je samočinným odpojením od zdroje. Tato ochrana je realizována jističi a proudovými chrániči.

Rozvody jsou zásadně do průřezu ochranného vodiče 16 mm2 realizovány v soustavě TN-S, tzn. s rozděleným středním pracovním a ochranným vodičem.

6. Ochrana před atmosférickým  přepětím

Je součástí I.etapy , v rámci zateplení fasády bude provedeno uvolnění svodů tak, aby nebránili realizaci zateplení, následně dojde k opětovné montáži do nových prodloužených podpěr vedení.

Při opravě nesmí dojít ke kompletní demontáži vedení, tím by nebyly splněny požadavky na opravu.

7. Závěr

Veškeré změny vyplývající při realizaci ze stavebních úprav lze provádět po konzultaci s dodavatelskou firmou, tak aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a normy ČSN.

7.1. Bezpečnost a ochrana zdraví, závěr

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady :

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno  postupovat dle vyhl.362/2005 kde je přesně specifikováno jak a za jakých podmínek lze provádět pracovní výkony. (Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení  "ochrana proti pádu" a zajistí jejich provádění.

8. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

9. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti.

10. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

11. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

12. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci, nenahrazuje bezpečnostní předpisy montážní organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí splňovat a se kterými musí být všichni pracovníci seznámeni v rámci nástupního nebo periodického školení o bezpečnosti práce.

V Plzni, 03/2016                                                                             Vypracoval: Miroslav Pech