SVĚTELNĚ TECHNICKÝ NÁVRH, VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

Akce : Budova ZČM v Plzni na adrese Mládežníků 228, Rokycany, 2.etapa – změna využití objektu

Vedoucí projektant: Luboš Beneda

Profese: D.1.4) I. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Vypracoval: Miroslav Pech

Investor: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Stupeň PD: provedení stavby

Zak.č.: 201601

## Podklady

ČSN EN 12464-1 březen2012 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních  prostorů

## Požadavky na osvětlení

Na základě tabulek ČSN EN 12464-1, březen 2012 byly stanoveny požadavky na osvětlení pro jednotlivé prostory, úkoly a činnosti:

KANCELÁŘE

zatřídění	tabulka 5.26 administrativní prostory

referenční číslo 5.26.2	kanceláře-psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat

Em..	500lx

KOUPELNY WC

zatřídění 	tabulka 5.2 koupelny WC

referenční číslo 5.2.4	koupelny, WC

Em.	 200lx

SKLADY

zatřídění	tabulka 5.4 společné prostory uvnitř budov

referenční číslo 5.4.1	skladiště

Em.	100lx

DEPOZITÁŘE

zatřídění	tabulka 5.3

název prostoru, 5.3.1	provozní místnost (depozitáře)

Em.	200lx

CHODBY

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.17	komunikační prostory-chodby

Em.	100lx

SCHODIŠTĚ

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.18	komunikační prostory-schodiště

Em.	150lx

## Volba zdroje světla

V prostorech je voleno osvětlení dle druhu vykonávané činnosti, zářivkovými a výbojkovými svítidly.

Svítidla budou v prostoru rozmístěna dle přiložených výpočtových listů s navrženým rozmístěním.

## Barevná úprava prostorů

Stěny budou upraveny bílou barvou, nebo světlými odstíny jiných barev, strop bude tvořen světlou konstrukcí.

Činitelé odrazu jednotlivých dílčích ploch jsou uvedeny na výpočtovém protokolu.

## Údržba osvětlovací soustavy

Z důvodů dodržení parametrů osvětlení je nutno provádět pravidelnou údržbu:

1.výměna zdrojů

2.čistění svítidel, především světločinných částí-min.1x za 4 měsíce

3.obnova nátěrů po 2 letech

## Výpočtová metoda

Výpočet je proveden za použití programu ALIKAS s.r.o. v souladu s ČSN EN 12464-1.

## Výsledky výpočtu

Základní počty svítidel a ostatní vypočtené hodnoty jsou patrné z přiloženého protokolu, rozmístění svítidel je patrné z půdorysů elektroinstalace.

## Kontrola osvětlení

Kontrola je provedena za použití programu ALIKAS s.r.o. v souladu s ČSN EN 12464-1.

V navržených prostorách hodnoty mezních jasů nepřesahují povolené maximum a osvětlení vyhovuje požadavkům normy.

## Závěr

Osvětlení odpovídá všem citovaným normám za předpokladu dodržení navržených typů svítidel a zdrojů.

## Příloha

1x výkresy s rozmístěním prostorů 1:100

1x výpočtový protokol