## List1
pozice | popis-description | počet | dodávka + montáž
|  | No. | Kč/ks | celkem
POUŽITÉ VÝROBKY OD FIREM ELEKTRODESIGN, ATREA, TROX, MANDÍK-MOŽNO NAHRADIT SROVNATELNÝMI VÝROBKY STEJNÝCH TECH.DAT A STANDARDU
ZAŘ.1:VZT varny
| digestoř D1.1 nerez středová STANDARD-S 3000x2200x465/2x315/250, 211kg, Vo=3000m3/h, jednotka dodána s filtry, osvětlením, regulací pro provoz kuchyně s OP, modul SM2, RG1/230B, včetně odvodu kondenzátu, složení a uchycení, kompletní specifikace viz specifikace ATREA | 1
| digestoř D1.2 nerez středová STANDARD-S 3000x2200x465/2x315/250, 211kg, Vo=3000m3/h, jednotka dodána s filtry, osvětlením, včetně odvodu kondenzátu, složení a uchycení, kompletní specifikace viz specifikace ATREA | 1
| digestoř D2 nerez středová STANDARD-S 1000x800x465/pr.160, Vo=300m3/h, jednotka dodána s filtry, osvětlením, včetně odvodu kondenzátu, složení a uchycení, kompletní specifikace viz specifikace ATREA | 1
| akumulační zákryt D3 nerez Kubus 2000x1000x465/pr.160-200m3/h, bez fitrů a osvětlení, včetně odvodu kondenzátu a uchycení | 1
| akumulační zákryt D4 nerez Kubus 1200x1200x465/pr.160-200m3/h, bez fitrů a osvětlení, včetně odvodu kondenzátu a uchycení | 1
| radiální ventilátor do potrubí IRB/6-450, 6000m3/h,300Pa, 1,4kW/230V | 1
| tlumící manžeta IAE 450 | 2
| tlumič hluku IAA 450 | 2
| uzavírací klapka s pohonem belimo IJK 450 | 1
| uzavírací kruhová klapka MSKT 160 s pohonem 230V | 2
| žaluzie 500x500 | 1
| talířový ventil kovový KO160 | 1
| výfukový díl se síťkou 500/500 | 1
| kontrolní otvory 200x200 | 4
| vypouštění DN20 | 1
| vzt potrubí čtyřhranné vodotěsné, pozink skup.I včetně tvarovek, uložení v m do obvodu 1600/30% | 20
| do obvodu 2000/30% | 20
| do obvodu 2600/40% | 16
| spiro potrubí Lindab vodotěsné včetně uložení a tvarovek 160/30% | 20
| protipožární izolace vzt potrubí tl.4cm Pyrorock EI 30 s povrchovou úpravou Al folií v m2 | 10
ZAŘ.2:odvětrání zázemí kuchyně
| rad.ventilátor do potrubí RM 250N, 750m3/h, 230Pa včetně konzol a pružného uložení | 1
| žaluzie PRG 250 | 1
| tlumič hluku MAA250-600 | 2
| ruční regulační klapka MSK250 | 1
| zpětná klapka RSK250 | 1
| talířový ventil kovový odtahový KO80 | 8
| KK100 | 2
| KK125 | 1
spiro potrubí Lindab včetně uložení a tvarovek
| pr.80/30% | 20
| pr.100/30% | 4
| pr.125/30% | 12
| pr.140/30% | 5
| pr.180/30% | 10
| pr.225/30% | 2
| pr.250/30% | 4
| dveřní mřížka 500/80 | 8
ZAŘ.3:VZT cvičná kuchyně
| digestoř D5 nerez nástěnná STANDARD-N 2000x1000x465/pr.315, 64kg, Vo=1600m3/h, jednotka dodána s filtry, osvětlením, regulací pro provoz kuchyně s OP, modul SM1, RG1/230B, včetně odvodu kondenzátu, složení a uchycení, kompletní specifikace viz specifikace ATREA | 1
| akumulační zákryt D6 nerez Kubus 1000x900x465/pr.160-200m3/h, bez fitrů a osvětlení, včetně odvodu kondenzátu a uchycení | 1
| akumulační zákryt D7 nerez Kubus 2000x1500x465/pr.160-300m3/h, bez fitrů a osvětlení, včetně odvodu kondenzátu a uchycení | 1
| radiální ventilátor do potrubí IRB/4-315A, 1600m3/h,250Pa, 0,28kW/230V | 1
| tlumící manžeta IAE 315 | 2
| tlumič hluku IAA 315 | 2
| uzavírací klapka s pohonem belimo IJK 315 | 1
| uzavírací kruhová klapka MSKT 160 s pohonem 230V | 1
| ax.ventilátor EDM200 SZ, 120m3/h, 20Pa,25W | 1
| žaluzie 315x315 | 1
| mřížka pr.100 | 1
| stříška RH100 | 1
| stříška RH125 | 1
| výfukový díl se síťkou 315/315 | 1
| kontrolní otvory 200x200, pr.200 | 3
| vypouštění DN20 | 1
| vzt potrubí čtyřhranné vodotěsné, pozink skup.I včetně tvarovek, uložení v m do obvodu 1500/50% | 6
| spiro potrubí Lindab vodotěsné včetně uložení a tvarovek 100/30% | 3
| pr.125/30% | 3
| pr.160/30% | 7
| pr.315/30% | 10
| protipožární izolace vzt potrubí tl.4cm Pyrorock EI 30 s povrchovou úpravou Al folií v m2 | 4
ZAŘ.4:odvětrání hyg.zázemí 1.np+2.np
| rad.ventilátor do potrubí RM 315N, 1000m3/h, 250Pa včetně konzol a pružného uložení | 1
| žaluzie PRG 315 | 1
| tlumič hluku MAA315-600 | 2
| ruční regulační klapka MSK315 | 1
| zpětná klapka RSK315 | 1
| regulátor průtoku MVF125 | 1
| regulátor průtoku MVF200 | 4
| talířový ventil kovový odtahový s rámečkem KO80 | 13
| KO125 | 3
spiro potrubí Lindab včetně uložení a tvarovek
| pr.80/30% | 14
| pr.100/30% | 15
| pr.125/30% | 12
| pr.140/30% | 7
| pr.160/30% | 3
| pr.180/30% | 5
| pr.200/30% | 18
| pr.315/30% | 4
| flexohadice Aluflex pr.80 | 10
| pr.125 | 2
| dveřní mřížka 500/80 | 15
| stěnová mřížka SMU300x200 | 4
| HZS Komplexní vyzkoušení a seřízení VZT | 20
| Demontáž stávajících rozvodů ve 2.NP - komplet bez specifikace - nutná návštěva stavby | 1
celkem bez DPH