| AKCE: | DOMOV KLIDNÉHO STÁŘÍ ŽINKOVY – DEMOLICE OBJEKTU „C“ V AREÁLU DKS |
| --- | --- |

D. 	DOKUMENTACE

D.a) TECHNICKá ZPRáVA

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, leden 2017	vypracovalA: DANA PLUHAŘOVÁ

POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ A ODSTRANĚNÍ TECHNICKÝCH NEBO TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ, NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE, KONSTRUKČNÍ DETAILY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APOD.

Zájmové objekty – pavilon „C“ včetně spojovací chodby a objekt kolny – určené ke zbourání v Žinkovech se nalézají na parcelách – pavilon „C“ č.k. st. 375, č.k. 125/2 a 125/24, spojovací chodba na pozemku č.k. st. 375, č.k. 125/2 a č.k. 123/2 a objekt kolny na pozemku č.k. 125/1. Všechny parcely se nachází v katastrálním území Žinkovy 797 111, z vlastnickým právem Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň a s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace, č.p. 89, 335 54 Žinkovy.

Pavilon „C“ určen ke zbourání je jeden z pavilonů v areálu DOMOVA KLIDNÉHO STÁŘÍ V ŽINKOVECH, příspěvkové organizace, která zajišťuje ubytování seniorů a jejich péči. Domov klidného stáří je umístěn na adrese č.p. 89, 335 54 Žinkovy.

Pavilon „C“ včetně napojovací chodby na pavilon „B“ byl v loňském roce postaven nový a starý již nevyužitý pavilon „C“ včetně částečně zbourané a již odpojené spojovací chodby bude dle této PD zbourán. Pavilon „C“ určen ke zbourání nevyhovoval hygienickým požadavkům pro ubytované, proto byl nahrazen novým. V nedaleké blízkosti se nachází objekt kolny, který je také bez využití a určen ke zbourání.

Po demolici objektů vznikne prostor určený pro výstavbu parku, který bude řešen samostatnou projektovou dokumentací.

Technologický postup demolice byl zvolen na základě stavu demolovaných objektů zjištěného z prohlídky a zaměření stávajícího stavu objektů na místě a zjištění konstrukčních systémů a použitých materiálů na základě dochované projektové dokumentace. Bude brán ohled na provoz areálu v okolí bouraných staveb.

Při bourání stávajících objektů budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Dále bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména část I. Požadavky na zajištění staveniště a část XII. Zásady bouracích prací.

a)	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Před zahájením bouracích prací je nutné vyznačit ohrožený prostor a zabránit vstupu nepovolaných osob. Ohrožený prostor musí být vymezen oplocením, které bude výšky minimálně 1800 mm a bude součástí zařízení staveniště, které zajistí dodavatelská firma, na základě jí zvolené technologie.

Dále je nutné zajistit odpojení demolované stavby od technických sítí a vyznačit sousední areálové inženýrské sítě, které se nachází v blízkosti rušených sítí a nesmějí být vlastní demolicí dotčené.

b)	POSTUP BOURACÍCH PRACÍ

- Odstrojení objektů – dodržení roztřídění bouraných materiálů.

- Demolice pomocí mechanizace nebo postupným rozebráním – práce jsou prováděny shora dolů s ohledem na stabilitu demolovaného objektu. Demolice probíhá postupně tak, aby bylo možné zajistit třídění jednotlivých materiálů, které bude možné dále recyklovat nebo odvezeny na příslušné skládky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat třídění azbestocementových a ezolitových desek, které budou ekologicky zlikvidovány ve spalovně.  Nedílnou součástí demolice je kropení, tak aby bylo zabráněno nadměrné prašnosti v okolí bourané stavby.

- Dokončovací práce – jednotlivé roztříděné materiály z demolice budou z

recyklovány, případně odvezeny na skládky příslušných kategorií.

- V rámci demolic bude odstraněn výtah, který se nachází v odstraňované stavbě. Výtah má strojovnu výtahu v suterénu vedle spodní stanice. Kabina výtahu je průchozí, s automaticky otvíranými dveřmi. Jedná se o lůžkový výtah s nosností do 500 kg. Propojuje spojovací chodbu v úseku 2, 1.NP a 2.NP objektu „C“.

1. Střešní krytina

Ruční rozebírání jednotlivých vrstev střešní konstrukce jednotlivých objektů – plechy, živičná krytina, pálené keramické tašky,…

2. Krov

Snesení stropních panelů nebo rozebírání jednotlivých částí krovu.

3. Výplně otvorů

Demontáž výplní otvorů.

4. Stropní konstrukce

Rozebrání a snesení stropní konstrukce.

5. Věnce, obvodové a ostatní zdivo

Ruční, popřípadě strojní rozebrání věnců a rozebírání obvodového a ostatního zdiva.

6. Podlahy a základové konstrukce

Po odstranění nadzemních částí stávajících objektů bude provedeno odstranění jednotlivých skladeb podlah a následné odstranění základových konstrukcí.

c)	ZPŮSOB ODPOJENÍ OD TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PŘED

ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ

Bouraný pavilon „C“ je napojen z hlavní areálové budovy pavilonu „A“ stávajícím instalačním kanálem, ve kterém vede přívod studené a teplé vody včetně cirkulace. Dále se v instalačním kanále nachází rozvod topení, které bylo již odpojeno při výstavbě nového pavilonu „C“ a nyní je zakončeno v instalačním kanále těsně před bouraným pavilonem „C“. Stávající instalační kanál včetně rozvodu studené vody, teplé vody včetně cirkulace a rozvodu topení bude vybourán, rozvody v těchto místech zrušeny. Kanál bude ubourán za spojovací chodbou pavilonu „D“ viz. situace a na konci nově zakončeného kanálu budou stávající rozvody studené vody, teplé vody, cirkulace a topení zaslepeny.

Dešťová kanalizace kolem rušeného pavilonu „C“ a spojovací chodby bude odstraněna a stávající rozvod dešťové areálové kanalizace bude zaslepen za spojovací chodbou mezi pavilonem „B“ a novým pavilonem „C“. Areálová dešťová kanalizace je zaústěna do rybníka nacházejícího se vedle areálu.

Splašková kanalizace z rušeného pavilonu „C“ bude odstraněna a stávající rozvod této splaškové areálové kanalizace bude zaslepen za spojovací chodbou mezi pavilonem „B“ a novým pavilonem „C“. Areálová splašková kanalizace je zaústěna do stávající vlastní čističky odpadních vod, odkud vede potrubní rozvod s přečištěnými vodami do rybníka nacházejícího se vedle areálu.

Oba stávající přívodní elektro kabely (kabel pro zásuvkové a světelné okruhy budovy, kabel napojující elektrokotel – veden v chráničce po terénu) vedoucí ze stávajícího areálového elektro pilířku do bouraného pavilonu „C“ budou zrušeny včetně odstranění jističů v dotčeném areálovém elektro pilířku. Tento pilířek je napojen do veřejné sítě elektro NN.

Areál je napojen na plyn, ale do bouraného objektu „C“ plyn není zaveden.

Bouraný objekt kolny není napojen na žádnou technickou infrastrukturu, dešťové vody ze střech tohoto objektu jsou svedeny přes žlaby a svody volně na terén.

d)	POPIS ZVLÁŠTNÍCH A NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ

Bouraná stavba není tvořena žádnými neobvyklými konstrukcemi, které by vyžadovaly zvláštní pozornost.

e)	ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

U bourané stavby se nenachází žádné objekty nebo konstrukce, které by vyžadovaly zvláštní technologické postupy.

f)	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Likvidace odpadu z odstraňované stavby

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Průvodce odpadu je povinen odpady zařazovat podle druhu a

kategorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadu v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem /č.185/2001 Sb./ a prováděcími právními předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné

k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zák. c. 185/2001 Sb.

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů z bourané stavby dle Katalogu odpadu z vyhlášky č. 381/2001 Sb.:

1) Zemní práce:

- srovnání terénu po odstranění stavby

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení : pozemky investora, srovnání terénu

2) Betonové konstrukce:

- různé dobetonovávky, podlaha, stropní konstrukce, základy, žb věnce,

železobetonové prefabrikáty – překlady, stropy

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

místo uložení: řízená skládka

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta, omítky

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Azbestocementové nebo ezalitové desky:

- azbestocementové desky, ezalitové desky

charakter : stavební materiály obsahující azbest

druh odpadu : 17 06 05

místo uložení : ekologická likvidace, spalovna

5) Železo, ocel:

- výztuž, ocelové nosníky, ocelové zárubně, ocelové konstrukce, ocelové požární schodiště

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

6) Stavební materiály na bázi sádry:

- sádrokartonové konstrukce - zaplentování

charakter : stavební materiály na bázi sádry

druh odpadu : 17 08 02

místo uložení : řízená sládka

7) Dřevo :

- dřevotřískové desky – DTD, dřevovláknité – DVD, dřevěné části nosných dílů, stropní panely OKALU – dřevěná žebra, krov, dřevěná okna, dřevěná dveře, dřevěná prkna – bednění, latě, dřevěněné schodiště

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

8) Sklo :

- výplně oken, dveří

charakter : sklo

druh odpadu : 17 02 02

místo uložení : řízená sládka, tříděný odpad

9) Hliník:

- Al folie

charakter : hliník

druh odpadu : 17 04 02

místo uložení : řízená sládka, tříděný odpad

10) Zpevněné plochy:

- asfaltové směsi

charakter: asfaltová směs

druh odpadu: 17 03 02

místo uložení: řízená skládka

- betonové dlaždice

charakter : beton

druh odpadu : 17 01 01

místo uložení : řízená skládka

- kamenivo, štěrk, minimální odpad

charakter : kamení

druh odpadu: 17 05 04

místo uložení : řízená skládka

11) Venkovní a vnitřní rozvody:

a)  elektro - min. odpad, rozvody NN, slaboproud

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

b) charakter :  ocel – potrubí topení, potrubí vody, VZT potrubí

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

c)  splašková kanalizace – vnitřní rozvod:

- kanalizační trouby a tvarovky z litiny, max. 0,3 % odpadu

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : tříděný odpad

d) 	splašková a dešťová kanalizace – venkovní rozvod:

- kanalizační trouby a tvarovky z kameniny, max. 0,3 % odpadu

charakter : tašky a keramické výrobky

druh odpadu : 17 01 03

místo uložení : řízená skládka

- 12) Izolace:

- - tepelné izolace – minerální plsť, pěnový polystyrén, mechová pryž, PUR panely

- charakter : ostatní izolační materiál

- druh odpadu : 17 06 04

- místo uložení : řízená skládka

- 13) Asfaltové izolace:

- - izolace proti vlhkosti

- - živičná krytina

- charakter : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

- druh odpadu : 17 03 02

- místo uložení : řízená skládka

- 14) Plasty:

- podlahová krytina - PVC, izolace

- charakter : plasty

- druh odpadu :17 02 03

- místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

15) Klempířské prvky:

- na střeše, venkovní parapety, žlaby, svody, vlnitý plech

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : řízená skládka

16) Tašky a keramické výrobky

- keramické dlažby, bělninové obklady, pálená tašková krytina, zařizovací

předměty

charakter : tašky a keramické výrobky

druh odpadu : 17 01 03

místo uložení : řízená skládka

17) Směsné stavební a demoliční odpady:

- násypy, směsné demoliční odpady

charakter : směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01-03

druh odpadu : 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

18) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků demolice na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír

charakter : papír, tapety

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

g)	POŽADAVKY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

PŘI PRÁCI

Při bourání stávajících objektů budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Dále bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména část I. Požadavky na zajištění staveniště a část XII. Zásady bouracích prací.

Bourání nesmí být přerušeno, pokud nebude zajištěna stabilita bourané konstrukce či její části. Při bourání musí být konstrukce neustále pozorně sledována, v případe zjištění jakýchkoliv odlišností od předpokladu projektu, které mohou mít

vliv na bezpečnost práce nebo na stabilitu bouraných či sousedních objektů, je nutné přerušit práce; pokud si to charakter zjištění vyžaduje, zajistit konstrukci, aby nedošlo ke ztrátě stability a ihned informovat projektanta.