TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Všeobecně

Jedná se o stávající objekt ve stávající zástavbě. Na objektu bude prováděna oprava - úprava střechy a výměna střešní krytiny. V této souvislosti se navrhuje k realizaci i nová vnější ochrana LPS - hromosvodová instalace - nová jímací soustava se svody a uzemněním.

Dokumentace obsahuje 1 -technickou zprávu, 2 – výkres vnější LPS  s -- výkaz výměr

# B. Technická část

##### Ochrana proti účinkům LEMP

a) vnější ochrana	hromosvodová instalace (ZBO 0)

Na objektu bude proveden hromosvod tak aby konečné provedení odpovídalo ČSN-EN 62305 1-4.

b) vnitřní ochrana	vyrovnáním potenciálů s použitím svodičů přepětí           TYP I a II

##### Stupeň důležitosti dodávky el. energie

Dodávka el. energie pro běžný provoz bude dle ČSN 34 1610 §16107c a §16110

ve stupni č.3 distribuční sítě ČEZ, rozvodu nn 0,4kV, zemní kabelová přípojka - stávající

##### Prostředí

Dle ČSN 33 2000-3 na základě vnějších vlivů bylo stanoveno prostředí venkovní, nebezpečné

##### Popis technického řešení

Objekt bude vybaven hřebenovou jímací soustavou s pomocnými tyčovými jímači provedenou dle ČSN-EN 62305. Dle této normy a výpočtu rizika dle 62305-2 bude objekt zařazen do třídy objektů III. Výpočet rizika je přiložen k technické zprávě projektu, zpracován byl softwareovým produktem Hakel- ProCop(R).

K jímací soustavě budou připojeny kovové prvky na střeše, t.j. okapy, oplechování a navržené jímače v rozích střešního hřebene vč. konzole pro antény.

Jímací soustava a  svody, které budou umístěny v místě stávajících svodů do dvora a dvorku a dále nově i v  v protilehlých fasádách do ulic po obvodu objektu, jsou navrženy z vodiče FeZn 8mm, podpěry a svorky FeZn. Ve výšce cca 180 cm nad terénem jsou svody ukončeny ve zkušebních svorkách , které již jsou součástí uzemňovací soustavy, a dále pokračují vodičem FeZn 10 k uzemňovací soustavě. Svody jsou navrženy povrchové, na typových podpěrách PV01.

Stávající svody a uzemnění budou využity, pro svody se provede nové jímací vedení a bude proměřeno stávající uzemnění, případně budou přidány zemnící tyče, teré jsou součástí výkazu tohoto projektu.

Navržené svody do ulice – svod č. 6 a svod č. 7 budou vedeny na objímkách – podpěrách určených na dešťové svody. Pro tyto sody je nutné použít zemnění pomocí zemnících tyčí a předem vytýčit v místě zemnění stávající podzemní inženýrské sitě.

Uzemňovací soustava je tvořena v místech, kde není možné uložit propojení pomocí obvodového zemniče zemnícími tyčemi, vždy min 2ks  ZT 1,5m a obvodovým (základovým) zemničem FeZn 30/4, je propojena na stávající uzemnění a s hlavní přípojnicí pospojení a následně s přpojkou nn a RE. Uložení obvodového zemniče viz. 2+detaily. Schema  hromosvodové soustavy – vnější LPS je uvedeno ve výkresové příloze projektu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat zejména následující zásady:

- Pracemi může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

- Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou.

- Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

- Při montážních pracích na elektrickém zařízení, zejména pod napětím, musí práce vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací dle vyhl. 50 za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

- Po skončení prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá projektové dokumentaci.

- Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu ustanovení stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. o projektové přípravě staveb. Nenahrazuje bezpečnostní předpisy organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí obsahovat a se kterými musí být pracovníci seznámeni.

## Technické podmínky

- všechny části nosných a pomocných konstrukcí musí být pozinkovány metodou žárového pozinkování, odpovídající ČSN 03 0558

- povrchové úpravy realizované nátěry musí splňovat podmínky ČSN 03 8260, ČSN 03 8240, ČSN 03 8220, ČSN 03 8804

- spojování nosných konstrukcí pro kabely a vodiče může být prováděno pouze šroubovými spoji

- všechny výrobky a zařízení, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci musí být vybaveny příslušnými certifikačními dokumenty, provedení bude v souladu s uvedenými normami v aktuálně platném znění.

##### Závěrečná ustanovení

Při realizaci PD je nutno dodržovat obecně platná pravidla pro bezpečnost práce a ochranu zdraví.Je nutno postupovat způsobem určeným výrobcem při současném respektování závazných a ostatních platných norem ČSN. Na stavbě je nutno dodržovat všechny vyhlášky a předpisy o bezpečnosti práce při stavebních pracích, zejména vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení a o provádění kontrol a údržby.

Při předání díla uživateli - investorovi, je nutné jej poučit o funkci soustavy a zejména o negativních účincích krokového napětí a nebezpečí pro osoby a zvířata zdržující se za bouřky v blízkosti jednotlivých svodů z vnější LPS.

Ing. Petr Leitl