| AKCE: | II. ETAPA ROZVOJE SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ – PŘÍSTAVBA PAVILONU „D“ |
| --- | --- |

D.1.4.)  zdravotně technické instalace

1. technická zpráva

|  | 6 |
| --- | --- |

V Plzni, KVĚTEN 2017	vypracoval: michal smutný

všeobecně

Účelem této projektové dokumentace je výstavba nového pavilonu „D“, který se nalézá v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Nový objekt – pavilon „D“, který bude přistavěn ke stávajícímu komplexu budov, bude umístěn na pozemku k.č. 2204/2 v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Skvrňany. Nový rozvod teplovodu, který připojí nový pavilon „D“ povede také po sousedním areálovém pozemku č.k. 2204/25.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, 318 00 Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Dotčené pozemky stavbou jsou v majetku Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

1) vodovodní potrubí

venkovních část AREÁLOVÝCH rozvodů vody

Zájmový objekt – pavilon „D“ bude nově napojen na stávající rozvod vody v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Do objektu bude přiveden páteřní vodovodní rozvod studené vody do 1.NP pod stropem ze sousedního objektu spojovacího krčku.

vnitřní část nových rozvodů vody v pavilonu „D“

Na stávající páteřní rozvody studené vody, které jsou vedeny pod stropní konstrukcí 1.NP v hlavní komunikační chodbě, jsou napojeny nové rozvody pro nově navržené připojované zařizovací předměty.

Připojení je vedeno pod stropní konstrukcí 1.NP a k zařizovacím předmětům v 1.NP staženo v příčkách. Rozvod pod stropem je umístěn nad novým kazetovým podhledem. V sociálním zázemí v 1.NP je nový rozvod stažen z páteřního rozvodu pod stropem do podlahy. K jednotlivým zařizovacím předmětům je připojovací potrubí dovedeno v příčkách.

Z tohoto hlavního přívodu jsou pomocí stoupacího potrubí napojena jednotlivá podlaží. V jednotlivých podlažích pak budou rozvody provedeny stejným způsobem jako v 1.NP.

Teplá voda bude připravována ve dvou elektrických zásobníkových ohřívačích o objemu 50 l. Jeden bude umístěn ve skladu v 1. PP a bude sloužit pro sociální zařízení v 1.PP a 1.NP. Druhý bude umístěn v úklidové komoře v 2.NP a bude sloužit pro potřeby tohoto podlaží.

Pro napojení umyvadel určené k užívání studenty bude u elek. zásobníkového ohřívače instalován směšovací termostatický ventil s nastavením teploty vody na výstupu 45°C a odtud budou realizovány samostatné rozvody TUV vody dotčené zařizovací předměty patra.

Kromě sociálního zařízení budou na teplou i studenou vodou připojena umyvadla v učebnách.

Potrubí bude skryto, buď v nových skladbách podlah nebo v příčkách, přizdívkách, zaplentováno nebo je vedeno pod stropní konstrukcí a je umístěno nad novým kazetovým podhledem.

Zařizovací předměty ve všech patrech jsou rozděleny do jednotlivých větví, které je možno samostatně zavřít pomocí uzavíracích ventilů umístěných na potrubí studené a teplé vody. Tyto ventily jsou přístupny buď pomocí revizních plastových dvířek umístěných v příčkách nebo v zaplentování nebo jestliže je uzavírací ventil umístěn nad podhledem, přístup k němu bude možný vyjmutím kazety, která bude označena. Veškeré nové stoupací potrubí bude vedeno mimo žebra železobetonové trámové monolitické nosné stropní konstrukce.

V objektu bude užito potrubí z PP, tlaková třída PN16 v dimenzích d25 a d20.

Stoupací potrubí studené vody a teplé vody včetně připojení na stávající rozvod pod stropem 1.NP pro stoupací potrubí je navrženo dimenze d25. Koncové připojení k jednotlivým zařizovacím předmětům bude dimenze d20.

Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací tl. 10 mm.

Budou provedeny veškeré potřebné revize a odzkoušení.

Požární voda

Rozvod požární vody bude proveden z ocel. pozinkovaných trubek bezesvých a napojen na stávající rozvod požární vody. Na každém patře bude jeden požární hydrant obezděný. Parametry hydrantu dle požární zprávy.

2) kanalizační potrubí

venkovních část AREÁLOVÝCH rozvodů kanalizace

Splašková kanalizace objektu bude napojena na stávající areálový rozvod jednotné kanalizace SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ, který je napojen na veřejnou kanalizační síť města Plzně.

Jednotlivé větve splaškové ležaté kanalizace z objektu budou svedeny do revizní kanalizační šachty před objektem pavilonu D. Z této šachty pak bude již jen jedním potrubím provedeno napojení na stávající rozvody kanalizace v areálu SOUE.

Revizní kanalizační šachta ani řešení venkovních areálových rozvodu není součástí této PD.

Likvidace dešťových vod objektu bude do nové vsakovací jímky, která bude realizována na severo-východní straně objektu a bude z akumulačních systémových plastových boxů o stavebním objemu 0,432m3 se dvěma revizními kanály o průměru 500mm, které vytvářejí nosný prvek systému. Vsakovací jímka bude rozměru 2,4 x 6,6 x 1,8m. Zasakovací galerie jsou obaleny geotextilií. Je nutné dbát na dodržení přesahů jednotlivých pásů geotextilie v takové míře, aby při zasypávání nedošlo k posunutí a možnosti vnosu materiálu do akumulačních boxů.

Přesný výpočet a technická specifikace je přílohou této tech. zprávy.

vnitřní část nových rozvodů kanalizace v pavilonu „D“

V objektu jsou navrženy tři stoupací potrubí pro splaškovou kanalizaci a dvě pro dešťovou. Pro splaškovou je jedno stoupací potrubí pro sociální zařízení žáků ve všech patrech + umyvadla z jedné třídy. Druhé stoupací potrubí je pro sociální zařízení v 2.NP a třetí pak pro umyvadle z tříd u schodiště. V suterénu je ještě napojena vpusť v místnosti UT a elektrický zásobníkový ohřívač ve skladu. Na splaškovou kanalizaci jsou také napojeny odvody kondenzátů z jednotek VZT.

Každé stoupací potrubí v sociálním zázemí v každém patře bude opatřeno čistícím kusem cca 1 m nad podlahou, který bude přístupný pomocí revizních plastových dvířek umístěných v zaplentování.

Potrubí je zaplentováno, buď je skryto v nových skladbách podlah nebo v příčkách, přizdívkách, zaplentováno nebo je vedeno pod stropní konstrukcí a je umístěno nad novým kazetovým podhledem.

Veškeré nové stoupací potrubí bude vedeno mimo žebra železobetonové trámové monolitické nosné stropní konstrukce. Stejně tak nové připojovací a stoupací potrubí nijak nenaruší nosný systgém zájmového objektu – pavilonu „D“.

V objektu bude užito potrubí včetně tvarovek PP.

U splaškového potrubí stoupacího a pro připojení záchodových mís a výlevek v úklidových komorách je navrženo v dimenzích DN 110. Pro umyvadla, pisoáry, dřez a bidety je navržena dimenze DN 50, také pro stoupací potrubí pomocné pro připojení některých umyvadel viz. projekt. U ležatého potrubí nové splaškové kanalizace vedeného pod podlahou je navržena dimenze potrubí DN 125 s přechodem na DN 150.

U dešťové kanalizace je stoupací potrubí v dimenzi DN 125 a ležaté pak v dimenzi DN 150.	Střešní vpusti budou vyhřívány.

Stoupací potrubí splaškové kanalizace budou vyvedena nad střešní plášť a ukončena min. 0,5 m nad odvětrávacími hlavicemi.

Budou provedeny veškeré potřebné revize a odzkoušení.

zařizovací předměty

V objektu, v pavilonu „D, budou instalovány nové zařizovací předměty a to:

1.PP:

- 3 umyvadla v sociálním zázemí

- 3 závěsné mísy včetně systému pro závěsné wc

1.NP:

- 2 umyvadla v učebnách

- 4 umyvadla v sociálním zázemí

- 3 závěsné mísy včetně systému pro závěsné wc

- 2 pisoáry

2.NP:

- 2 umyvadla v učebnách

- 5 umyvadel v sociálním zázemí

- 4 závěsné mísy včetně systému pro závěsné wc

- 2 pisoáry

- 1 výlevka

K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie. Závěsné záchodové mísy jsou navrženy včetně zazdívaného splachovacího systému. Pisoáry budou včetně splachovacího systému – mechanický, tlačítkový. Výlevkové mísy budou dodány včetně zazdívaného splachovacího systému a pákové nástěnné baterie. Závěsné bidety včetně stojánkové bidetové baterie.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

Jelikož přístavbou dojde pouze k rozšíření prostor nikoliv kapacity Sportovního gymnázia zůstává spotřeba vody, splaškové a dešťové kanalizace beze změn a navýšení.